[image: image1.jpg]_ =caom

COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA

PE - 0421/2002 Brasilia - DF, 15 de abril de 2002

A

CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO | 13° ANDAR SALA 1304
SECAO DE AQUISIGOES
NESTA.

At.: Dr®, Livia Abreu Carvalho
Ref.: Convite n° 044/2002

1- A EMPRESA:

A nossa empresa € certificada I1SO 9002 e estamos capacitados a oferecer
venda, locagdo e instalagdo de equipamentos de energia elétrica condicionada, com
manutengao corretiva e preventiva.

Oferecemos também servigos de instalagbes elétricas condicionada, prediais e
implementag&o de solugdes energéticas para se obter economia de energia.

Razéo Social: Encom Comércio e Representagdes Ltda.
CGC.: 02.007.037/0001-77

Enderego: SAAN quadra 02 lote 260 parte (sobreloja)
Cep: 71.220-000

Banco: Banco do Brasil

Agéncia: 30856

Conta: 65.655-0

2 - OBJETO DA LICITAGAO:

O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa para prestacédo de
servicos de assisténcia técnica e manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento
de qualquer tipo de pega, trafos acoplados e elementos de prote¢do, em 4 (quatro) 1
equipamentos “No-Break” (Sistema ininterrupto de energia), conforme condicdes deste |
convite e de seus Anexos 1 e 2, ficando a cargo da Camara dos Deputados o j
fornecimento das baterias.

3 - DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS:

e UPS NO BREAK, modelo 202 de Fabricagéo Sistem, poténcia 10 KVA, estatico, //
entrada 380/220 Volts trifisico, saida 220/120 Voilts, instalado no Subsolo do Edificio

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @ encomcomercio.com.br





[image: image2.jpg]" COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA.

e Anexo Il (préximo a central celular) e atende a Coordenagéo de Redes do Centro
de informatica.

¢ UPS NO-BREAK, GPL, de 30 KVA estatico, com tempo de transferéncia inferior a 1
mseg, tipo TRANSIVERT trifasico, com modulagéo de pulsos em alta velocidade PWM-
HS, instalado no Edificio Anexo IV, Radio Camara.

e UPS NO BREAK modelo CP 110, poténcia 10 KVA, estatico, online, com tecnologia
LC ressonante, entrada 380 Volts trifasico, saida 120 Volts monofasico, instalado no
subsolo do Anexo lll, no Centro de informatica.

e UPS NO BREAK modelo CP Eletrénca, poténcia 30 KVA, estatico, on-line, entrada
380 Volts trifasico, saida 208/120 Volts, fazendo parte do sistema Estabilizador
Eletronico marca AUSIN Eletronico de 20 KVA modelo ZT200, conjunto instalado na TV
Camara, Edificio Principal.

4 - DESCRIGCAO DOS SERVIGOS:
4.1 - MANUTENGAO PREVENTIVA:

Os servigos de manutengéo preventiva serdo realizados mensalmente, conforme
procedimentos a seguir:

4.1.1 - Procedimento mensal:

- Inspegao visual do equipamento;
- Inspegéao visual das baterias de acumuladores;
- Medigdes:
VAC de entrada;
VAC da rede reserva;
VAC de saida;
VDC do banco de baterias em flutuagéo;
Corrente AC de entrada;
. Corrente AC de saida.
- Verificagdo do nivel do eletrélito em todas as células de baterias de acumuladores,
completando-o0, se necessario, com agua destilada;
- Medigdo em cada célula, tensdo e densidade, anotando a temperatura ambiente,
além de todos os valores medidos;
- Identificagdo das medidas discrepantes de densidade e consegliente estabelecimento
do equilibrio entre todas as células pela adigdo ou retirada de solugdo 4cida ou agua
destilada;
- Ativagdo da equalizagdo de carga das baterias;
- Execugao dos seguintes testes:
. Operagéo do UPS sem entrada de tensdo no carregador das baterias;
. Operagéo do UPS sem tensdo da rede reserva; ]
. Retransferéncia da carga para o inversor. ! /

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @encomcomercio.com.br





[image: image3.jpg]4.1.2 - Procedimento trimestral:

Além dos procedimentos de manutencéo mensal, serdo efetuados os seguintes:

- Reaperto geral das conexdes elétrica;

- Descarga da bateria até 215 VDC;

- Medig&o de densidade x tensdo em cada célula apés a descarga;

- Execugéo da limpeza interna do equipamento com aspirador de pé/soprador de ar;

- Verificagdo das caracteristicas do SCRs do retificador;

- Verificagdo das caracteristicas dos SCRs da chave estatica do inversor e da rede
reserva,

- Verificagdo das caracteristicas dos capacitores do filtro AC da entrada do carregador,
do filtro DC e do filtro AC de saida:;

- Verificagdo das caracteristicas das pontes comutadoras do inversor;

- Verificagdo das formas de onda da saida do retificador de cada ponte comutadora e
de saida do inversor nas trés fases.

4.1.3 - Procedimento semestral:

Além dos procedimentos de manutengdo trimestral, serdo efetuados os
seguintes:
- Recalibragédo geral do equipamento;
- Teste de funcionamento de todas as suas prote¢ées.

4.1.4 - A manutencao preventiva devera ser feita obrigatoriamente, independente
de ocorréncia de defeito ou paralizago.

4.2 - DA MANUTENGAO CORRETIVA:

4.2.1 - Os servigos de manutengdo corretiva, que poderdo compreender as tarefas
exigidas para a manutencdo preventiva, serdo realizados por solicitagdo da Camara
dos Deputados e sem limite de chamadas.

4.2.2 - O atendimento da manutengdo corretiva sera prestado dentro de no maximo
duas horas, em regime de plantdo continuo, apés notificagdo do érgéo fiscalizador da
Camara dos Deputados.

4.2.3 - Para este atendimento, a contratada devera manter um estoque razoave! e
pecas para garantia de um bom nivel de servigo, pois o fornecimento das mesmas é de
inteira

responsabilidade da adjudicataria.

5 - PRECO:

Prego do item | : R$ 862,13 (oitocentos e sessenta e dois reais com
treze centavos)

Prego do item li . R$ 1.345,71 (hum mil, trezentos e quarenta e cinco i/
reais com setenta e um centavos). ',/

Preco do item |l . R$ 908,40 (novecentos e oito reais com quarenta
centavos).

Preco do item IV - R$ 1.268,99 (hum mil, duzentos e sessenta e oito reais

com noventa e nove centavos)

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @encomcomercio.com.br





[image: image4.jpg]C=MCOrm

COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA.

Prego total mensal dos itens : R$ 4.385,23 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco
reais com vinte e trés centavos).

Prec¢o global - R$ 52.622,80 (cinqglienta e dois mil, seiscentos e vinte e
dois reais com oitenta centavos).

Estéo inclusos no preco acima todos os custos e despesas diretas e indiretas,
incluindo fretes, seguros e a parcela de respectivo imposto.

6 - PRAZO DE EXECUGAO:

O contrato, tera duragdo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo
com o disposto no art. 105, inciso Il, do regulamento dos procedimentos licitatérios da
Camara dos Deputados, a critério da Camara dos deputados.

7 - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

O pagamento do objeto desta licitagéo entregue a Camara dos Deputados e por
esta aceito definitivamente sera feito mensalmente, por meio de depésito em conta
corrente da adjudicataria em agéncia bancéria indicada, mediante a apresentagéo, em
duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada. A agéncia bancéria e o nimero da conta
deverdo ser mencionados na nota fiscal/fatura.

O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contado a partir do
aceite definitivo o objeto deste Convite e da comprovagio da regularidade da
documentagéo fiscal apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por Gltimo.

8 - VALIDADE DA PROPOSTA:

Nossa proposta tera validade de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
abertura dos envelopes de documentagéo.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposi¢éo de V.Sa.
para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

ENCOM COM ‘ COES LTDA.
Cilmo Alencar de Oliveira - Diretor Técnico

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @ encomcomercio.com.br





[image: image5.jpg]C=Ccaorm

COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA,

S = PLANILHA ORCAMENTARIA

. T
| 1 [ITEM:Pecasematerisis [ Customensal |
.

disjuntores, contatores e relés 18,00
[ 1.6 |disp. de painel - medidores, chaves, etc 14,00

ITEM: Mao de Obra (encargos=973%) [ |
2.2
.
2.4

N
w

WA 3
@jv‘
it v Sisdaed

| 4 |suBTOTAS T
Subtotal 3: Diversos
| [Customensal | 63410
I e
| [mpostosdiretos " 424,58
| 103,46

Lucro e custo administrativo

PR R 5
S

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm@encomcomercio.com.br





[image: image6.jpg]SAAN QUADRA 02 - Ne

RS2 PLANILHA ORCAMENTARIA

Item 2: No-break fab: GPL de 30kva e baterias. '

f,

| 2 [ITEM: Mao de Obra (encargos=97,3%) -

Subto

ITEM: Diversos
[ 3.1 |utilizacgio de equip. e ferramental

w
N

2 Mtranspote ] 35,00
10,00

Subtc

susTotAS 0 T

260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @ encomcomercio.com.br





[image: image7.jpg]COMERCIO E REPRESENTAGOES LTDA.

C=Ccorr
e e PLANILHA ORCAMENTARIA

e
| 1 [ITEM: Pegas e materiais

Ty

di !
.6 |disp. de painel - medidores, chaves, etc . 6,00]

33400

P
1

ITEM: M3o de Obra (encargos=97,3%)

| 2.1 lengenheirosupervisor 1 " 75681
2.2 28,40

2.4 |auxiliar técnico em eletrénica (ajudante

[
3 [ITEM: Diversos

| 3.1 |utilizacgio de equip. e ferramental 23,00
3.2

| 4 sueTOoTAS 00000 00 000 ]
| 43 |Subtotal3:Diverses [ 6500
|_____|Custo mensal '
I
.
.
|

Impostos diretos - [ 131,26 |
Lucro e custo administrativo 109,01 |
TS 07
rie

e
e
‘-»’

P
i3eE

,

AL

SAAN QUADRA 02 - N2 260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202

FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm @ encomcomercio.com.br





[image: image8.jpg]SAAN QUADRA 02 - N°

| 1_[ITEM:Pecasematerisis [ Custo mensal |
.
.
i

,

|3 [ITEM:Diversos ~ ~ ]
| 32 Jtransporte
susToTAS T
| [Customensal 1 933,34

-
w

RN
E-N

A .
T fond

el

TOTAIS GLOBAIS MENSAIS
Custos totais
Impostos diretos

PIScAS Z54 o5
.

260/PARTE (SOBRELOJA) - CEP: 71.220-000 - FONE: (61) 234-0202
FAX: (61) 361-4705 - BRASILIA - DF - e-mail: adm@encomcomercio.com.br




