| EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/20 As alterações estão destacadas por meio de moldura. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Aquisição de materiais e equipamentos diversos, novos e para primeiro uso, tais como: pisos e revestimentos; granitos; bancadas de aço inox; louças e metais; esquadrias; vidros; espelhos; ferragens; barras de apoio; tubos e conexões; condutores elétricos; eletrodutos e acessórios; perfilados; eletrocalhas e acessórios; dutos de piso; tomadas e interruptores; luminárias; caixas de passagem e correlatos; ferragens; painéis elétricos; materiais de serralheria; tijolos; tubos para ar condicionado; sistema de aquecimento solar; aparelhos de ar condicionado e, ainda, aquisição de telha trapezoidal termoacústica, incluindo elaboração de projeto de paginação. |  |
| SRP? Não | Valor Total Estimado: Será divulgado após o encerramento do envio de lances. |  |
| Data de divulgação do Edital: 20/7/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas. |  |  |
| Data de abertura: 30/7/2020 às 9h30 no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP? Sim |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? Não se aplica |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Sim Veja Título 5 do Anexo n. 1. |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 27/7/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	9

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

7. DA FASE COMPETITIVA	10

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	11

9. DA NEGOCIAÇÃO	12

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	12

11. DA HABILITAÇÃO	13

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	15

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	16

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16

15. DO FORO	17

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	18

ANEXO N. 1-A - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS PAINÉIS ELÉTRICOS	108

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	138

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	141

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	144

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	175

ANEXO N. 6 - MODELO DE DECLARAÇÃO	176

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 445.001/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", com fornecimento integral, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a aquisição de materiais e equipamentos diversos, novos e para primeiro uso, tais como: pisos e revestimentos; granitos; bancadas de aço inox; louças e metais; esquadrias; vidros; espelhos; ferragens; barras de apoio; tubos e conexões; condutores elétricos; eletrodutos e acessórios; perfilados; eletrocalhas e acessórios; dutos de piso; tomadas e interruptores; luminárias; caixas de passagem e correlatos; ferragens; painéis elétricos; materiais de serralheria; tijolos; tubos para ar condicionado; sistema de aquecimento solar; aparelhos de ar condicionado e, ainda, aquisição de telha trapezoidal termoacústica, incluindo elaboração de projeto de paginação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,  por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Com relação aos Grupos 1, 4, 5, 7 a 11, 13 a 24 e 26 a 28 e aos Itens 228 a 234 do objeto da licitação, poderão participar exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

    - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

    - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

    - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega e, quando for o caso, instalação do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# Os Grupos 1, 4, 5, 7 a 11, 13 a 24 e 26 a 28 e os Itens 228 a 234 do objeto da licitação do objeto da licitação são destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

# A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 4, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

# Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante;

- declaração da licitante de que informará os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado e referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004;

- em relação aos resíduos e às embalagens a serem usados na prestação dos serviços: declaração da licitante de que cumprirá a logística reversa disposta no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, atendendo às disposições estipuladas no acordo setorial firmado para embalagens, bem como na Resolução do CONAMA 362/2005, no que se refere ao retorno dos produtos após o uso para o encaminhamento à destinação final dos produtos descartados.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, juntamente com a proposta, a seguinte documentação:

Para o Item 233 do objeto da licitação:

- o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II da Lei n. 6.938, de 1981 e da Instrução Normativa n. 6, de 2013 – IBAMA;

a.1) caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório;

- a comprovação de que a madeira utilizada na composição do produto ofertado:

- tenha procedência legal;

- não seja de espécie ameaçada da flora brasileira; e

- não tenha sido extraída em áreas florestais em que haja violação de direitos trabalhistas.

b.1) a comprovação poderá ser feita por meio de declaração da licitante, apresentação de certificação (a exemplo da Certificação de Origem Florestal - CERFLOR) ou relatório de auditoria independente (emitido pelas entidades credenciadas pelos órgãos governamentais competentes, habilitadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e estará sujeita à verificação de sua validade pela Câmara dos Deputados.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital.

- (Para o Item 233 do objeto): declaração de que não está impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público nos termos da Lei n. 9.605, de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, na forma do modelo constante no Anexo n. 6.

      - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

      - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens, ou para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

# Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

# A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

# As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

# A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

# Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

# Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

# Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

# A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

# A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

# Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

# Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

# O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

# Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

# Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

# Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

# Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

# Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

# A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

# Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, à documentação a que se refere o subitem 4.7.3 do Título 4 deste Edital, quando for o caso e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital e às amostras apresentadas.

O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

    - Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

      - Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato (ou documento equivalente), os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

    - O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

    - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

# A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

# O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a sua homologação.

# Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

# Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

# Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

# As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A obra do Pavilhão de Serviços tem como objetivo melhorar e ampliar as áreas de trabalho e de apoio do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

Ademais, a transferência da equipe para a nova edificação possibilitará a liberação de área atualmente ocupada, o que permitirá a implementação do projeto de requalificação do Edifício Anexo III.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta de dotação existente com a seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

4.0.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00 – Investimentos

4.4.90.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.30 – Material de Consumo

4.0.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00 – Investimentos

4.4.90.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.51 – Obras e Instalações

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 (itens 1 e 2) – PISOS E REVESTIMENTOS

ITEM 1	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PAVIFLEX/CHROMA CONCEPT

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

COR(ES): ref. 9201912 Silver, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 95

ITEM 2	LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FORMICA / L190; MADEPAR / 100; PERTECH / PP100

CARACTERÍSTICA(S): padrão de qualidade do material: as chapas não deverão apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura)

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material

OBSERVAÇÃO(ÕES): Ainda que a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 50

GRUPO 2 (itens 3 a 7) – GRANITOS

ITEM 3	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM - 500x500mm

DESCRIÇÃO: Fornecimento de piso em granito.

CARACTERÍSTICA(S): Revestimento de piso polido em 1 face. Borda reta. E=20mm.

ACONDICIONAMENTO: Envolto em papel corrugado, capaz de preservar a integridade do produto até o momento da instalação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As placas serão de procedência conhecida, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras ou qualquer outro defeito.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 120

ITEM 4	RODAPÉ DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, POLIDO EM UMA FACE E NO TOPO

APLICAÇÃO: rodapé.

MEDIDA(S): (até 100 mm) x 20 mm, de altura x espessura.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento.

Unidade: METRO

Quantidade: 71

ITEM 5	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

DESCRIÇÃO: Fornecimento de conjunto de soleiras em granito.

CARACTERÍSTICA(S): Soleira com acabamento liso em uma face. E=20mm.

MEDIDA(S): Fornecimento em peças de 20cm x 110cm x 2cm (largura x comprimento x espessura)

ACONDICIONAMENTO: Envolto em papel corrugado, capaz de preservar a integridade do produto até o momento da instalação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As placas serão de procedência conhecida

, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras ou qualquer outro defeito.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 6	CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

CARACTERÍSTICA(S): bancada com testeira e rodabanca, polimento em todas as faces aparentes, execução conforme projeto.

MEDIDA(S): espessura 2cm, dimensões conforme projeto.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As placas serão de procedência conhecida, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras ou qualquer outro defeito. A execução das bancadas deverá seguir rigorosamente o projeto anexado. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local. Será emitida Ordem de Serviço específica para a medição e execução das bancadas.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 7	CONJUNTO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL

CARACTERÍSTICA(S): divisórias com polimento em todas as faces aparentes, execução conforme projeto.

MEDIDA(S): espessura 3cm, dimensões conforme projeto.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As placas serão de procedência conhecida, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras ou

qualquer outro defeito. A execução das divisórias deverá seguir rigorosamente o projeto anexado. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local. Será emitida Ordem de Serviço específica para a medição e execução das divisórias.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

GRUPO 3 (itens 8 e 9) – COBERTURA EM TELHA TERMO ACÚSTICA

ITEM 8	TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM ACESSÓRIOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PERFILOR/TELHA TERMILOR ROOF TR83-TN-PIR 50mm

DESCRIÇÃO: fornecimento de cobertura em telha metálica térmica tipo sanduíche com isolamento em poliuretano com acessórios.

CARACTERÍSTICA(S): telha composta por duas chapas de aço pré-pintadas em ambas as faces com espessura de, no mínimo, 0,43mm. As chapas metálicas devem ser perfiladas fortemente aderidas a uma camada de pelo menos 50 mm de poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR) formando um painel único com grande rigidez e resistência. Face externa composta por chapa de aço com perfil trapezoidal e face interna composta por chapa de aço nervurada, que deve proporcionar rigidez e planicidade na superfície, que irá funcionar como forro metálico.

A telha deverá ser entregue com filme de proteção na face B em chapa de aço pré-pintada.

MEDIDA(S): de acordo com o projeto anexado.

COR(ES): cor branca nas faces externas e internas

ACESSÓRIO(S): chapa-arremate rufo shed liso em chapa de aço pré-pintada; chapa-arremate rufo de topo liso com chapa de aço pré-pintada; chapa-arremate furo pingadeira inferior em chapa de aço pré-pintada; chapa-arremate rufo lateral em chapa de aço pré-pintada; fechamento de onda superior; parafusos de fixação na estrutura; parafusos de costura entre as telhas.

GARANTIA MÍNIMA:  12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.166

ITEM 9	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAGINAÇÃO

DESCRIÇÃO: Desenvolvimento de projetos de Paginação das telhas, com detalhamento, informações de montagem, lista de peças e arremates necessários para montagem. Possibilidade de revisão do projeto, limitado a 2 revisões, sem ônus para a Contratante. O projeto deve ser desenvolvido com base no projeto de arquitetura a ser fornecido à Contratada, indicado no Título 9 deste Anexo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o projeto de paginação deve ser entregue no formato dwg e pdf para avaliação por parte da Contratante.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

GRUPO 4 (itens 10 e 11) – BANCADAS DE AÇO INOX

ITEM 10	CONJUNTO DE BANCADAS EM AÇO INOX COM CUBA (Bi1 e Bi2)

DESCRIÇÃO: fornecimento de conjunto de bancadas em aço inoxidável com cuba

CARACTERÍSTICA(S): bancadas com espelho nos lados que tangenciam as paredes com 100mm de altura; bordas frontais e laterais com 40mm; rebaixo para área molhada; com cuba de 400x300x170mm, conforme indicação no projeto anexado; com cantos arredondados para facilitar a limpeza; acabamento polido e escovado; execução de furações previstas no projeto anexado; todas as partes soldadas deverão ser polidas e não poderão apresentar rebarbas ou imperfeições.

MATERIAL(IS): fabricada em aço inoxidável AISI 304 #18

MEDIDA(S): de acordo com o projeto anexado.

ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha, com identificação conforme descrição do item.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a execução das bancadas deverá seguir rigorosamente o projeto anexado. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local. Será emitida Ordem de Serviço específica para a medição e execução das bancadas. As bancadas deverão ser entregues com enchimento de concreto leve (concreto com verniculita) e proteção em película plástica colada em toda a superfície de aço exposta. Deverão ser fornecidos os suportes em aço carbono de acordo com o projeto anexado.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 11	CONJUNTO DE BANCADAS EM AÇO INOX SEM CUBA (Bi3 e Bi4)

DESCRIÇÃO: fornecimento de conjunto de bancadas em aço inoxidável (Bi3 e Bi4)

CARACTERÍSTICA(S): bancadas com espelho nos lados que tangenciam as paredes com 100mm de altura; bordas frontais e laterais com 40mm; rebaixo para área molhada; com cantos arredondados para facilitar a limpeza; acabamento polido e escovado; execução de furações previstas em projeto; todas as partes soldadas deverão ser polidas e não poderão apresentar rebarbas ou imperfeições.

MATERIAL(IS): fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 204 #18

MEDIDA(S): de acordo com o projeto anexado.

ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha, com identificação conforme descrição do item.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a execução das bancadas deverá seguir rigorosamente o projeto anexado. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local. Será emitida Ordem de Serviço específica para a medição e execução das bancadas. As bancadas deverão ser entregues com enchimento de concreto leve (concreto com verniculita) e proteção em película plástica colada em toda a superfície de aço exposta. Deverão ser fornecidos os suportes em aço carbono de acordo com o projeto anexado.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

GRUPO 5 (itens 12 a 21) – LOUÇAS E METAIS

ITEM 12	CUBA DE EMBUTIR OVAL 76117 - 01 CELITE

MARCA/MODELO: CELITE/CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117.

COR(ES): cor branca.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 13	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA M712

# MARCA/MODELO: DECA/ M712.17

CARACTERÍSTICA(S): Mictório c/ sifão integrado, branco.

COR(ES): Branco gelo GE17

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 14	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LORENZETTI/MAXI DUCHA ULTRA; FAME/ NOVA KIBANHO.

CARACTERÍSTICA(S): chuveiro elétrico com braço, 3 temperaturas. Deve ser compatível com sistema de aquecimento solar.

POTÊNCIA: 4.400 W a 5.400 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 15	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO, 1173C DECAMATIC

MARCA/MODELO: DECA/1173 C LINHA DECAMATIC.

CARACTERÍSTICA(S): acionamento mecânico com leve aperto; fechamento automático; arejador com sistema antifurto.

MATERIAL(IS): latão cromado

COR(ES): cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 16	TORNEIRA PARA PIA TIPO MESA

MARCA/MODELO: DECA/1167 C 50, LINHA PRATA.

CARACTERÍSTICA(S): bica móvel, de Ø ½", de latão cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 17	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM E TANQUE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1153 C-39; FABRIMAR/1128-GY; DOCOL/534406.

APLICAÇÃO: irrigação de jardins e em tanques.

CARACTERÍSTICA(S): com canopla; dispositivo para adaptação de mangueira; com bucha de redução ¾" x ½".

MATERIAL(IS): latão cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 18	DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-50 ACT - CR DECA

MARCA/MODELO: DECA/1984 C-50 ACT, LINHA PRATA.

MATERIAL(IS): latão cromado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com registro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 19	ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSÃO

MARCA/MODELO: DECA/4993.C.LNK.CHU.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 20	ACABAMENTO PARA REGISTRO Ø ½", Ø ¾" E Ø 1" C40 DECA

MARCA/MODELO: DECA/ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40 PQ CR, linha TARGA

CARACTERÍSTICA(S): acabamento completo para registro base de pressão e de gaveta, para registros de ½", ¾" e 1".

MATERIAL(IS): fabricado em latão, acabamento cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 28

ITEM 21	DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO DE BANCADA

MARCA/MODELO: DECA/DECAMATIC 2015.C.

CARACTERÍSTICA(S): dispensador para sabão líquido de bancada; em latão cromado; reservatório de sabão com capacidade de 1 litro; com botão antivandalimso.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

GRUPO 6 (itens 22 e 23) – ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE VIDRO

ITEM 22	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO: Conjunto de divisórias em vidro - EV 1 a 14

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações.

MEDIDA(S): Conjunto de painéis de vidro fixo, com ou sem porta, conforme projetos anexados.

ACESSÓRIO(S): Ferragens em latão fundido, acabamento cromado; puxador duplo, tipo alça, em alumínio natural polido, 25 mm x 30 cm, de diâmetro x comprimento (modelo de referência: BELGA METAIS/1629-T); para as portas de correr, fechadura bico-de-papagaio, com furo, para vidro temperado em alumínio natural (modelo de referência: BELGA METAIS/ 9510-F); para as portas de abrir, fechadura para vidro temperado em alumínio natural (modelo de referência: BELGA METAIS/ 9520), contrafechadura para vidro temperado em alumínio natural (modelo de referência: BELGA METAIS/9504A), mola hidráulica em alumínio, de piso, para porta de vidro temperado (modelo de referência: DORMA/BTS 75V); suporte para janela basculante em vidro temperado; argola e corrente com trinco para janela basculante em vidro temperado.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Para visualização do projeto, consultar pranchas anexadas. Antes da fabricação e instalação, todas as dimensões devem ser verificadas no local. Serão emitidas ordens de serviço específicas para que a contratada possa realizar as medições de fornecimento de acordo com a etapa da obra.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 268

ITEM 23	ESPELHO LISO 4 MM

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; incolor; sem bolhas ou irisações; com bordas lapidadas e espessura de 4mm.

MATERIAL(IS): vidro cristal.

MEDIDA(S): Espelho 1: 1,5x1,0m

Espelho 2: 1,0x1,0m

Espelho 3: 1,0x1,0m

Espelho 4: 2x (1,75x1,0m)

ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha, com os cantos protegidos.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Antes da fabricação, todas as dimensões devem ser verificadas no local. Será emitida Ordem de Serviço específica para que a Contratada possa realizar as medições de fornecimento de acordo com a etapa da obra.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 7

GRUPO 7 (itens 24 a 27) – FERRAGENS DE ARQUITETURA

ITEM 24	TARJETA LIVRE/OCUPADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IMAB/TG0819P00; LA FONTE/719.

APLICAÇÃO: para fechamento de portas de box em sanitários.

CARACTERÍSTICA(S):

- acionamento por mecanismo de abertura tipo alavanca, a fim de facilitar o manuseio;

- acabamento cromado brilhante.

MATERIAL(IS): zamac.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 25	BATENTE PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LA FONTE/LINHA MÁRMORE 520-30; IMAB/LINHA MÁRMORE BT 0830P00.

APLICAÇÃO: para porta de box de banheiros.

CARACTERÍSTICA(S):

- acabamento cromado brilhante;

- com encosto de borracha.

MATERIAL(IS): latão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 26	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IMAB/DO 0825H00; LAMI DESIGN/585/30 mm CR.

APLICAÇÃO: para mármore/granito com 30 mm de espessura e para porta com abertura para fora da cabine.

CARACTERÍSTICA(S):

- acabamento cromado brilhante;

- acompanhada de 3 (três) parafusos cabeça chata philips (4,2 mm x 25 mm) e 2 (dois) parafusos prisioneiros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 27	DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IMAB/DO0825G00; LAMI DESIGN 550/30 mm CR.

APLICAÇÃO: para mármore/granito com 30 mm de espessura e para porta com abertura para dentro da cabine.

CARACTERÍSTICA(S):

- acabamento cromado brilhante;

- acompanhada de 3 (três) parafusos cabeça chata philips (4,2 mm x 25 mm) e 2 (dois) parafusos prisioneiros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

GRUPO 8 (itens 28 a 32) – ACESSIBILIDADE

ITEM 28	BARRA DE APOIO COM 80 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/LINHA CONFORTO 2310.E.080.BR; CRISMOE/ LINHA ONESELF 21.05.094.042.08.

MATERIAL(IS): em aço com cobertura de náilon e PVC.

COR(ES): branco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 29	BARRA DE APOIO COM 70 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/LINHA CONFORTO 2310.E.070.BR; CRISMOE/LINHA ONESELF 21.05.092.042.08.

MATERIAL(IS): aço com cobertura de náilon e PVC.

COR(ES): branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 30	BARRA DESLIZANTE PARA CHUVEIRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1981 C MODERNA; DOCOL/VALÊNCIA

MATERIAL(IS): liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Acabamento cromado.

MEDIDA(S): largura aproximadamente 11cm; comprimento aproximadamente 64 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 31	BASE DESVIADOR CHUVEIRO COM ENTRADA HORIZONTAL DECA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1982 C; DOCOL/00198006

CARACTERÍSTICA(S): desviador para chuveiro, inclusive suporte.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 32	BANCO ARTICULADO PARA BANHO (PNE)

DESCRIÇÃO: Banco articulado para banho fabricado em Aço Inox com pintura na cor Branca em Epóxi, com capacidade máxima de até 150kg. Indicado para uso em sanitários acessíveis.

MEDIDA(S): 45 cm x 70 cm, de profundidade x largura.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Todos os cantos devem ser arredondados, sem arestas vivas.

O produto deve estar de acordo com a NBR 9050. Deve acompanhar todos os acessórios para instalação.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 9 (itens 33 a 41) – TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDAVEL - ÁGUA FRIA

ITEM 33	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): marrom.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 34	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria

CARACTERÍSTICA(S): fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): Marron.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria).

CARACTERÍSTICA(S): fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648.

COR(ES): Marron

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 36	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000 LITROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; ETERNIT; FORTLEV.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria

CARACTERÍSTICA(S): atóxico; com proteção para raios ultravioleta; fechamento da tampa por pressão; fabricado conforme norma da ABNT - NBR 14799; peso máximo de 18 kgf.

MEDIDA(S): 155 cm x 100 cm (diâmetro x altura total).

COR(ES): Azul

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 37	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM X 2", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D´ÁGUA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água fria).

CARACTERÍSTICA(S): dotado de rosca com flanges livres para caixa d'água, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648/99, 5626 e NM-ISO 7-1.

COR(ES): marrom.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 38	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria).

CARACTERÍSTICA(S): adaptador liso e rosca, fabricado conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): marrom.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 39	CONJUNTO MOTOBOMBA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: THEBE; KSB; SCHNEIDER.

APLICAÇÃO: conjunto motor bomba, monobloco, para sistema de recalque água fria.

DESCRIÇÃO: bomba centrífuga monoestágio, acoplada em motor Trifásico - monobloco.

CARACTERÍSTICA(S): - a bomba deverá atender às seguintes especificações mínimas:

I) Vazão de 7,00 m³/h;

II) Altura manométrica de 8 m;

III)Simples estágio, de sucção simples na horizontal e recalque na posição vertical para cima, sucção e descarga alinhados no mesmo eixo ortogonal, com saída e entrada rosqueadas (rosca BSP);

IV) Corpo da bomba em ferro fundido;

V) Rotor em ferro alumínio, tipo radial, fechado e de sucção simples, fundido em uma única peça, chavetado e fixado ao eixo do motor elétrico através de parafusos de fixação;

VI) Motor elétrico de alto rendimento fornecido como parte integrante do conjunto, compatível com as características da bomba. motor para adequar ao quadro de comando deverá atender as seguintes exigências: II pólos, rotação aproximada de 3500 rpm, tensão nominal de operação 380 V; potência de 1,5 CV; grau de proteção mínimo IP-55; frequência: 60 Hz; fator de serviço mínimo 1,1; classe de isolação B.

MEDIDA(S): dimensões máximas: diâmetro de sucção 1.1/2" e diâmetro de recalque 1".

OBSERVAÇÃO(ÕES): o conjunto motor bomba, monobloco, deverá ser entregue na embalagem original de fábrica, com manual de instalação e certificado de garantia.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 40	CURVA PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria).

CARACTERÍSTICA(S): fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): marrom.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 41	JUNÇÃO SIMPLES GALVANIZADA DE 1.1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IDEAL TUBOS; MEGA TUBOS

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água quente e fria) e instalações de gás.

CARACTERÍSTICA(S): Junção 45°, roscável, conforme norma ABNT-NBR 5580.

MATERIAL(IS): Aço galvanizado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 10 (itens 42 e 43) – TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA QUENTE

ITEM 42	CONECTOR CPVC 28 MM X 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente

CARACTERÍSTICA(S): rosca macho, fabricado conforme norma ABNT NBR 15884.

MATERIAL(IS): CPVC, latão

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 1"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 43	LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 28 MM X 1”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente.

CARACTERÍSTICA(S): Com bucha metálica de latão liso e rosca fêmea tipo BSP; fabricado conforme as normas ABNT-NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): CPVC, latão.

MEDIDA(S): 28 mm x 1” de diâmetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): deve apresentar certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com as normas técnicas indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 11 (itens 44 a 55) – TUBOS E CONEXÕES DE PVC ESGOTO, CAIXAS, RALOS E ACESSORIOS

ITEM 44	BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE DN 50X40 PARA ESGOTO SANITÁRIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Bolsa soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688 e 8160.

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 45	CURVA DE PVC LONGA DN 50 X 45º ESGOTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688.

COR(ES): Branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 46	CURVA DE PVC LONGA DN 75 X 45º ESGOTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688.

COR(ES): Branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 47	CURVA DE PVC LONGA DN 40 X 45º ESGOTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: AMANCO, PLASTILIT

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688.

MATERIAL(IS): PVC soldável

COR(ES): Branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 48	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688.

MATERIAL(IS): Pvc soldável

COR(ES): branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 49	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688.

MATERIAL(IS): Pvc soldável.

COR(ES): Branco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 50	PORTA GRELHA QUADRADA PVC DN 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (caixa sifonada).

CARACTERÍSTICA(S): Encaixe em caixa sifonada DN 150, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688 e 8160.

MEDIDA(S): 155,5mm x 155,5 mm x 22 mm, DN 150.

COR(ES): Prata

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 51	CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): Série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

COR(ES): branco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 52	TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): Série normal; ponta e bolsas tipo dupla atuação; fabricado conforme normas ABNT-NBR 5688.

COR(ES): Branco

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 53	PORTA TAMPA CAIXA SIFONADA PVC 250 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (caixa sifonada).

CARACTERÍSTICA(S): Para encaixe em caixa sifonada DN 250, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688 e 8160.

COR(ES): Prata

MEDIDA(S): 256mm x 23 mm, DN 250.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 54	RALO LINEAR DE PVC

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE/100018901

APLICAÇÃO: para captação de água servida em box de banheiros, lavanderias, sacadas.

CARACTERÍSTICA(S): Completo; composto por perfil, grelha inox, juntas com união, cabeceiras e terminal com saída DN 40; fabricado conforme a norma ABNT NBR 8160.

MEDIDA(S): 90 cm.

COR(ES): Cromado

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 55	RALO SECO CÔNICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais e esgoto sanitário).

CARACTERÍSTICA(S): com saída no fundo, fabricado conforme normas ABNT-NBR 5688.

MATERIAL(IS): PVC.

MEDIDA(S): 100 mm de diâmetro, saída DN 40.

COR(ES): branco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

GRUPO 12 (itens 56 a 67) – CONDUTORES ELÉTRICOS

ITEM 56	CABO ISOLADO - 750 V # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AMARELA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX 750V; FICAP-NEXANS/ ECO AFITOX 750V; CONDUSPAR/ TOXFREE 750V.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do composto com termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; retardante de chama; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor: 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo(s) de 100 m, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 57	CABO ISOLADO - 750 V # 4 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX 750V; FICAP-NEXANS/ ECO AFITOX 750V; CONDUSPAR/ TOXFREE 750V.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do composto com termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; retardante de chama; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor: 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo(s) de 100 m, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 58	CABO ISOLADO - 750 V # 6 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX 750V; FICAP-NEXANS/ ECO AFITOX 750V; CONDUSPAR/ TOXFREE 750V.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do composto com termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; retardante de chama; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor: 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo(s) de 100 m, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 59	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou rolo com a quantidade requerida, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 60	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou rolo com a quantidade requerida, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 61	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou rolo com a quantidade requerida, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 62	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou 3 (três) rolos com 110 metros cada, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o cabo deverá ser acondicionado em rolo de 100 m, de modo contínuo e sem emendas.

Unidade: METRO

Quantidade: 330

ITEM 63	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou rolo com a quantidade requerida, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.290

ITEM 64	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou 6 (seis) rolos com 375 metros cada, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 2.250

ITEM 65	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX FLEX 1kV ; NEXANS/AFITOX 1kV; INDUSCABOS/ ATOX FLEX 90.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor classe 5; isolação do cabo em composto termofixo não halogenado; cobertura do cabo em composto termoplástico não halogenado; retardante de chama; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito. Normas aplicáveis: ABNT NBR 13248.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou 2 (dois) rolos com 375 metros cada, de modo contínuo e sem emendas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 750

ITEM 66	CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 MM²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TERMOTÉCNICA/TEL-5716; MONTAL/MON-201.

APLICAÇÃO: para sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

CARACTERÍSTICA(S): composto por 7 fios Ø 1,70 mm; têmpera meio-dura; resistência elétrica máxima de 0,375 ohms/km; fabricada conforme ABNT NBR 6524 e ABNT NBR 5111.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 10

ITEM 67	CORDOALHA DE COBRE NU # 6,0 MM²

APLICAÇÃO: para sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre eletrolítico nu; têmpera meio-dura; fabricada conforme ABNT NBR 6524.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 50

GRUPO 13 (itens 68 a 84) – ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

ITEM 68	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50 (Ø 1½") COM LUVA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON, AMANCO, TIGRE.

APLICAÇÃO: em instalações embutidas: elétricas de baixa tensão, de sinal, de dados, voz e imagem.

CARACTERÍSTICA(S): eletroduto fabricado em PVC antichama e em conformidade com a NBR 15465; com seção circular; espessura uniforme; em sua superfície externa devem ser marcadas, de forma legível e indelével, pelo menos as seguintes características: nome ou símbolo do fabricante, nome do produto (eletroduto), indicação da NBR 15465; diâmetro nominal conforme tabela 3 da NBR 15465; cada barra de eletroduto deve ser acompanhada de luva do mesmo material e medidas compatíveis para uso com o eletroduto.

MEDIDA(S): diâmetro interno mínimo de 40,0 mm; diâmetro externo médio de 47,5 mm até 48,1 mm; comprimento de 3.000 mm.

ACESSÓRIO(S): luva roscável em PVC rígido para eletroduto de PVC rídigo DN 50 (Ø 1 1/2"). Fabricação conforme a NBR 15465.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 3

ITEM 69	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 50 (Ø 1½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON, AMANCO, TIGRE.

APLICAÇÃO: para conexão de eletrodutos em instalações embutidas: elétricas de baixa tensão, de sinal, de dados, voz e imagem.

CARACTERÍSTICA(S): curva fabricada em PVC antichama e em conformidade com a NBR 15465; com seção circular; espessura uniforme; em sua superfície externa devem ser marcadas, de forma legível e indelével, pelo menos as seguintes características: nome ou símbolo do fabricante, indicação da NBR 15465; diâmetro nominal conforme NBR 15465.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 70	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 50 (Ø 1½") PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON, AMANCO, TIGRE.

APLICAÇÃO: para união de eletrodutos e/ou conexões fabricadas em PVC rígido antichama, em instalações embutidas: elétricas de baixa tensão, de sinal, de dados, voz e imagem.

CARACTERÍSTICA(S): luva para eletroduto fabricada em conformidade com a ABNT NBR 15465, roscável internamente sendo que as profundidades mínimas das bolsas em cada extremidade da luva devem ser de no mínimo 50% do diâmetro externo médio do eletroduto de diâmetro compatível.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 71	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 40 (1½”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON; MULTIDUTO; APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado em conformidade com a NBR 5598; com seção circular; espessura uniforme; isento de rebarbas internas e externas; rosca BSP cônica nas extremidades; em sua superfície externa devem ser marcadas, de forma legível e indelével, pelo menos as seguintes características: nome ou símbolo do fabricante, nome do produto (eletroduto), indicação da NBR 5598; diâmetro nominal conforme tabela 1 da NBR 5598; cada barra de eletroduto deve ser acompanhada de uma luva do mesmo material e a extremidade sem luva deve possuir proteção plástica na rosca; acabamento galvanizado por imersão a quente; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MEDIDA(S): diâmetro externo nominal mínimo de 47,8 m e máximo de 48,8 mm; espessura mínima da parede de 2,63 mm; comprimento de 3.000 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 21

ITEM 72	ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 65 (2 1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON; MULTIDUTO; APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado em conformidade com a NBR 5598; com seção circular; espessura uniforme; isento de rebarbas internas e externas; rosca BSP cônica nas extremidades; em sua superfície externa devem ser marcadas, de forma legível e indelével, pelo menos as seguintes características: nome ou símbolo do fabricante, nome do produto (eletroduto), indicação da NBR 5598; diâmetro nominal conforme tabela 1 da NBR 5598; cada barra de eletroduto deve ser acompanhada de uma luva do mesmo material e a extremidade sem luva deve possuir proteção plástica na rosca; acabamento galvanizado por imersão a quente; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MEDIDA(S): diâmetro externo nominal mínimo de 75,339 mm e máximo de 76,861 mm; espessura mínima da parede de 2,93 mm; comprimento de 3.000 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 154

ITEM 73	LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 40 (1½”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELECON; MULTIDUTO; APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS.

CARACTERÍSTICA(S): luva em aço carbono fabricada em conformidade com a NBR 5598; com rosca BSP paralela em conformidade com a NBR NM ISO 7-1; protegida contra corrosão e isenta de imperfeições superficiais; extremidades internas chanfradas com ângulo de 15° a 45°; acabamento galvanizado por imersão a quente; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): aço carbono galvanizado a fogo.

MEDIDA(S): diâmetro externo mínimo de 53,0 mm; comprimento mínimo de 38 mm e máximo de 48 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 74	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD DE 63 (Ø 2”)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TECHDUTO / TECHDUTO NBR; KANAFLEX / KANALEX ; TIGRE-ADS / DUTO ELÉTRICO TIGRE-ADS.

APLICAÇÃO:  na proteção de condutores elétricos e de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):  fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 15715: 2009. Duto flexível de seção circular resistente à chama, corrugado ao longo do seu eixo longitudinal a passo constante. Deve conter, no máximo a cada 2 m, as seguintes marcações visíveis e indeléveis mínimas estabelecidas na norma acima citada:

a) identificação do fabricante;

b) sigla padronizada do material usado na fabricação “PEAD”;

c) número da norma técnica acima referenciada;

d) diâmetro externo nominal (DE) correspondente ao especificado;

d) código de rastreabilidade que contenha, no mínimo, o ano e o mês de fabricação.

MATERIAL(IS):  PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MEDIDA(S):  Dimensões de acordo com tabela na Norma acima para o eletroduto “DE 63”, ou seja, diâmetro externo médio (dem) = 63,0 mm ± 2 mm, e diâmetro interno médio (dim) mínimo = 49 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 30 m de lance único de eletroduto contendo fio-guia contínuo em seu interior com as pontas desse fio amarradas nas respectivas extremidades do duto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 219

ITEM 75	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD DE 125 (Ø 4”)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TECHDUTO / TECHDUTO NBR; KANAFLEX / KANALEX ; TIGRE-ADS / DUTO ELÉTRICO TIGRE-ADS.

APLICAÇÃO: na proteção de condutores elétricos e de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 15715. Duto flexível de seção circular resistente à chama, corrugado ao longo do seu eixo longitudinal a passo constante. Deve conter, no máximo a cada 2 m, as seguintes marcações visíveis e indeléveis mínimas estabelecidas na norma acima citada: a) identificação do fabricante; b) sigla padronizada do material usado na fabricação “PEAD”; c) número da norma técnica acima referenciada; d) diâmetro externo nominal (DE) correspondente ao especificado; e) código de rastreabilidade que contenha, no mínimo, o ano e o mês de fabricação.

MEDIDA(S): Diâmetro Externo Nominal (DE): 125; diâmetro externo na faixa de 122 a 128mm e diâmetro interno mínimo de 103,0 mm;

MATERIAL(IS): PEAD (Polietileno de Alta Densidade - PEAD) não propagante de chama.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 50 m de lance único de eletroduto contendo fio-guia contínuo em seu interior com as pontas desse fio amarradas nas respectivas extremidades do duto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 657

ITEM 76	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TECHDUTO/ LUVA DE EMENDA; KANAFLEX/ CONEXÃO I; TIGRE-ADS/LUVA TIGRE-ADS.

CARACTERÍSTICA(S): fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR 15715: 2009. Luva de seção circular resistente à chama e acompanhada de seus respectivos elementos de vedação do mesmo fabricante da conexão, em tipos (anéis, pastas, fitas) e quantidades necessárias, bem como, de dimensões compatíveis, de forma a garantir a estanqueidade das juntas na emenda de 2 trechos de dutos corrugados PEAD de mesmo diâmetro nominal externo (DE) que essa conexão, conforme a diretriz normativa. A luva deve conter as seguintes marcações visíveis e indeléveis mínimas estabelecidas na norma acima citada:

a) identificação do fabricante;

b) diâmetro externo nominal (DE) correspondente ao especificado;

c) sigla padronizada do material usado na fabricação “PE”;

d) número da norma técnica acima referenciada.

MATERIAL(IS): conexão em PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MEDIDA(S): comprimento mínimo de bolsa/ponta em 35 mm, e comprimento mínimo total da conexão em 100 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): este item (conexão e elementos de vedação) deve ser do mesmo fabricante ofertado para o item “ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD - DE 63”, de forma a assegurar, tanto a compatibilidade do sistema, como a estanqueidade ensaiada da junta conforme estabelece a norma ABNT NBR 15715: 2009.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 77	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TECHDUTO/ LUVA DE EMENDA; KANAFLEX/ CONEXÃO I; TIGRE-ADS/LUVA TIGRE-ADS.

CARACTERÍSTICA(S): fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR 15715. Luva de seção circular resistente à chama e acompanhada de seus respectivos elementos de vedação do mesmo fabricante da conexão, em tipos (anéis, pastas, fitas) e quantidades necessárias, bem como, de dimensões compatíveis, de forma a garantir a estanqueidade das juntas na emenda de 2 trechos de dutos corrugados PEAD de mesmo diâmetro nominal externo (DE) que essa conexão, conforme a diretriz normativa. A luva deve conter as seguintes marcações visíveis e indeléveis mínimas estabelecidas na norma acima citada: a) identificação do fabricante; b) diâmetro externo nominal (DE) correspondente ao especificado; c) sigla padronizada do material usado na fabricação “PE”; d) número da norma técnica acima referenciada.

MATERIAL(IS):  conexão em PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MEDIDA(S): comprimento mínimo de bolsa/ponta em 70 mm, e comprimento mínimo total da conexão em 150 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): este item (conexão e elementos de vedação) deve ser do mesmo fabricante ofertado para o item “ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD - DE 125”, de forma a assegurar, tanto a compatibilidade do sistema, como a estanqueidade ensaiada da junta conforme estabelece a norma ABNT NBR 15715.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 78	TAMPÃO / TERMINAL PARA ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: KANAFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de PEAD com seção circular rosqueável, composta de 3 partes (conexão, anel e tampão), destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e ao acabamento na parede da caixa subterrânea. Fabricado conforme as prescrições da NBR 15715.

MATERIAL(IS): PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MEDIDA(S): Diâmetro Externo Nominal (DE) igual a 50 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Esta peça deve ser compatível com o eletroduto corrugado flexível PEAD de Ø2’’ fornecido.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 38

ITEM 79	TAMPÃO / TERMINAL PARA ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: KANAFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de PEAD com seção circular rosqueável, composta de 3 partes (conexão, anel e tampão), destinada ao tamponamento dos dutos corrugados e ao acabamento na parede da caixa subterrânea. Fabricado conforme as prescrições da NBR 15715.

MATERIAL(IS): PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

MEDIDA(S): Diâmetro Externo Nominal (DE) igual a 100 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Esta peça deve ser compatível com o eletroduto corrugado flexível PEAD de Ø2’’ fornecido.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 96

ITEM 80	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: S.P.T.F./SEALTUBO CONFLEX SCP-601; DUTOTEC/ DUTOTEC FLEX QTF 100C.

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes e/ou que exijam alta flexibilidade por raio de curvatura reduzido devido a pouco espaço ou necessidade de acentuados desvios da infraestrutura para a respectiva instalação.

CARACTERÍSTICA(S): eletroduto metálico revestido com PVC, que apresente raio de curvatura reduzido de forma a proporcionar ganho na flexibilidade; com limite superior da temperatura de trabalho do revestimento de PVC maior ou igual 60 °C.

MATERIAL(IS): fita de aço carbono galvanizada e PVC extrudado não propagante de chama.

MEDIDA(S): diâmetro interno mínimo de 26,0 mm, e raio de curvatura menor ou igual a 110 mm.

COR(ES): cinza ou preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 18

ITEM 81	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DAISA; TRAMONTINA; WETZEL.

CARACTERÍSTICA(S): com rosca tipo BSP, conforme a NBR NM ISO 7-1.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 82	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DAISA; TRAMONTINA; WETZEL.

CARACTERÍSTICA(S): com rosca tipo BSP, conforme a NBR NM ISO 7-1.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 83	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO CORRUGADO PEAD DE Ø 2" E CAIXA METÁLICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: KANAFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): com seção circular, destinada à fixação dos dutos corrugados em caixas metálicas. Fabricado conforme as prescrições da NBR 15715.

MATERIAL(IS): Alumínio.

MEDIDA(S): Diâmetro Nominal igual a 50 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Esta peça deve ser compatível com o eletroduto corrugado flexível PEAD de Ø2’’ fornecido.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 84	CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO CORRUGADO PEAD DE Ø 4" E CAIXA METÁLICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: KANAFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): com seção circular, destinada à fixação dos dutos corrugados em caixas metálicas. Fabricado conforme as prescrições da NBR 15715.

MATERIAL(IS): Alumínio.

MEDIDA(S): Diâmetro Nominal igual a 100 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Esta peça deve ser compatível com o eletroduto corrugado flexível PEAD de Ø4’’ fornecido.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

GRUPO 14 (itens 85 a 110) – PERFILADOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

ITEM 85	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM X 3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça em chapa perfurada com seção em formato “U”; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; fabricação em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada ou de maior espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 86	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 100 MM X 50 MM X 3000 MM COM TAMPA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça em chapa lisa com seção em formato “U”; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; fabricação em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada ou de maior espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 87	ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM X 3.000 MM COM TAMPA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça em chapa lisa com seção em formato “U”; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica; fabricação em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada ou de maior espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 88	JUNÇÃO SIMPLES (TALA) PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: na união de eletrocalhas e/ou seus acessórios, sejam eles de chapas perfuradas ou lisas, com finalidade de dar qualidade e firmeza ao sistema da infraestrutura eletroeletrônica.

CARACTERÍSTICA(S): - chapa retangular para fixação externa nas abas de eletrocalhas que possuam altura de 50 mm e com perfuração no sentido de seu comprimento;

- a superfície da peça deve ser isenta de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada ou de maior espessura, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MEDIDA(S): comprimento maior que 150 mm e menor que 201 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 236

ITEM 89	FLANGE PRÉ-GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: para dar acabamento ao final de trechos de eletrocalhas e/ou seus acessórios.

CARACTERÍSTICA(S): superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 90	SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: fixação de perfilados na lateral de eletrocalhas.

CARACTERÍSTICA(S): Peça para fixação de perfilado 38x38mm na lateral da eletrocalha. A peça é fixada na eletrocalha por meio de 2 parafusos de cabeça sextavada, 2 porcas e 2 arruelas de Ø3/8’’. Já a fixação da peça ao perfilado é efetuada por meio de 2 parafusos cabeça lentilha auto-travante, 2 porcas e 2 arruelas de Ø3/8’’. A placa de fixação da peça à eletrocalha deve ser retangular com altura e comprimento mínimo de 90 mm.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 76

ITEM 91	SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: para derivar eletrodutos rígidos metálicos com diâmetro nominal DN 65 a partir da lateral de eletrocalha.

CARACTERÍSTICA(S): saída horizontal para eletroduto DN 65; peça confeccionada em chapa lisa com furação para eletroduto DN 65; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 92	REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça com lateral direita reta e lateral esquerda com desvio à direita, com seções em formato “U”; em uma das extremidades a seção da peça é de 200 mm x 50 mm (largura x altura) e na outra extremidade é de 100 mm x 50 mm (largura x altura); superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 93	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça com lateral esquerda reta e lateral direita com desvio à direita, com seções em formato “U”; em uma das extremidades a seção da peça é de 200 mm x 50 mm (largura x altura) e na outra extremidade é de 100 mm x 50 mm (largura x altura); superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 94	TÊ VERTICAL DE DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça para conexão em "T" para descida vertical com saída lateral de eletrocalhas 200x50mm; em chapa perfurada com seção em formato de “U”; curvas horizontais suaves a 90º por meio de chanfros a 45º; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 95	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA LISA PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S):  curva vertical externa 90° para eletrocalhas com seção em formato “U” de 300 mm de largura por 50 mm de altura; confeccionada em chapa lisa; a peça provê curva suave a 90º por meio de chanfros a 45º; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 16 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008: 2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 meses contados a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 96	PERFILADO LISO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça com seção em formato “C”, providas de virolas voltadas para a parte interna do perfil; superfícies da peça devem estar isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 37

ITEM 97	SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 20 (Ø3/4")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: peça utilizada para a conexão de um eletroduto de aço galvanizado DN20 por meio de bucha e arruela, em uma das laterais de um perfilado de 38 mm x 38 mm.

CARACTERÍSTICA(S): fabricada com chapa lisa, estampada com furo para eletroduto DN20, e furos para fixação por meio de parafusos na lateral do perfilado. As superfícies devem estar isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 ou de maior espessura, pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes

MEDIDA(S): adequadas para fixação em perfilado 38 mm x 38 mm e instalação de um eletroduto em aço galvanizado DN20 (¾”) segundo a ABNT NBR 5598.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 107

ITEM 98	SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 25 (Ø1")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL, VALEMAM, DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: peça utilizada para a conexão, por meio de bucha e arruela, de um eletroduto de aço galvanizado DN25 em uma das laterais de um perfilado de 38 mm x 38 mm.

CARACTERÍSTICA(S): fabricada com chapa lisa, estampada com furo para eletroduto DN25, e furos para fixação por meio de parafusos na lateral do perfilado. As superfícies devem estar isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 com tratamento pré-galvanizado em conformidade com a ABNT NBR 7008 suas partes.

MEDIDA(S): adequadas para fixação em perfilado 38 mm x 38 mm e instalação de um eletroduto em aço galvanizado DN25 segundo a ABNT NBR 5598.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 99	CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO COM TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL; VALEMAN; DCA - DESIGN CANALETAS; FACILIT.

APLICAÇÃO: caixa de tomada para alimentação de luminárias.

CARACTERÍSTICA(S): caixa de tomada para fixação em perfilado de 38 mm x 38 mm; com dois furos, de forma a permitir a sua fixação e travamento por meio de duas porcas losangulares com pino rosqueado de Ø ¼’’, duas arruelas de Ø ¼’’ e duas porcas de Ø ¼’’; parte posterior da caixa com uma tampa aparafusada possibilitando o acesso e a instalação da tomada sem a necessidade de desmontar a caixa do perfilado; com tomada instalada em seu interior do tipo 2P+T, padrão brasileiro, 10 A, em conformidade com a ABNT NBR 14136: 2012 (marcas de referência: PIAL, LORENZETTI-ELECTRIC, PEZZI), com fixação parafusada da tomada à caixa.

MATERIAL(IS): em chapa de aço pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008: 2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a caixa deverá vir acompanhada com a tomada 2P+T devidamente montada no seu interior. A abertura (estampa vazada) para o encaixe da tomada deve ser compatível com a tomada.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 146

ITEM 100	GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL; STOCKPERFIL; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: para suspensão de luminárias em perfilado.

CARACTERÍSTICA(S): com furações que possibilitem a fixação da luminária à sua estrutura por meio de parafusos; a suspensão do gancho no perfilado deve ser por meio de encaixe; com fixação requerendo o uso de parafusos ou de outras peças opcional.

MATERIAL(IS): em chapa de aço pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MEDIDA(S): altura do gancho de 100 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 291

ITEM 101	GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL; MOPA; STOCKPERFIL; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: gancho retangular utilizado na sustentação de perfilados 38 mm x 38 mm.

CARACTERÍSTICA(S): com 1 furo em sua extremidade superior e 1 furo em sua extremidade inferior para fixação por parafuso, porca e arruela.

MATERIAL(IS): em chapa nº 16 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 324

ITEM 102	SAPATA INTERNA COM 4 FUROS PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL; VALEMAN; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): Peça destinada à fixação do perfilado de 38mmx38mm diretamente na parede. A fixação na parede será efetuada por meio de 4 parafusos de cabeça sextavada Ø3/8’’. A sapata será fixada internamente ao perfilado e efetuada por meio de 2 parafusos de cabeça lentilha, 2 porcas e 2 arruelas, todas com seção de Ø3/8’’ .

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MEDIDA(S): Base quadrada para fixação na parede com comprimento e largura entre 110mm e 115 mm. Peça para fixação no perfilado com largura e comprimento entre 31mm e 33mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 77

ITEM 103	JUNTA INTERNA RETA PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  MAXTIL; MOPA; DCA - DESIGN CANALETAS; FACILIT.

CARACTERÍSTICA(S): peça de emenda interna para perfilado em formato reto; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 16 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 306

ITEM 104	JUNTA INTERNA EM “T” PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  MAXTIL; MOPA; DCA - DESIGN CANALETAS; FACILIT.

CARACTERÍSTICA(S): peça de emenda interna para perfilado em formato de “T” reto; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 16 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 52

ITEM 105	PORCA LOSANGULAR COM ROSCA Ø ¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VALEMAM/VL 1.50, MAXTIL/MAX AF.PLP Ø ¼’’, DCA-DESIGN/DS 1.87-1.

APLICAÇÃO: para fixação de caixas para tomadas em perfilados e saída laterais de eletrodutos em perfilados.

CARACTERÍSTICA(S): fixação dos acessórios feita por meio do encaixe da porca losangular com pino no perfilado, sob o acessório, acima do qual se utiliza uma porca e uma arruela de Ø ¼’’ para travamento da peça; porca com dimensões que permitam o seu encaixe e travamento em um perfilado de formato C 38 mm x 38 mm, com pino rosqueado de Ø ¼’’.

MATERIAL(IS): aço bicromatizado ou galvanizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 291

ITEM 106	DESVIO VERTICAL DE 150 MM PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL; MOPA; DCA - DESIGN CANALETAS; FACILIT.

CARACTERÍSTICA(S): peça para elevação da altura do perfilado 38mm x 38mm em 30cm. Deve haver 2 furos em cada extremidade para fixação por parafuso e porca entre o perfilado e a peça. As superfícies da peça devem estar isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica, além disso, não deve haver irregularidades e rebarbas na superfície da peça.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

MEDIDA(S): altura do desvio de 150mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 107	TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO LISO PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça em chapa lisa com seção em formato “U”; curvas horizontais suaves a 90º por meio de chanfros a 45º; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 16 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008: 2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 108	REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça com lateral esquerda reta e lateral direita com desvio à direita, com seções em formato “U”; em uma das extremidades a seção da peça é de 200 mm x 50 mm (largura x altura) e na outra extremidade é de 100 mm x 50 mm (largura x altura); superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 109	REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

CARACTERÍSTICA(S): peça com lateral direita reta e lateral esquerda com desvio à direita, com seções em formato “U”; em uma das extremidades a seção da peça é de 200 mm x 50 mm (largura x altura) e na outra extremidade é de 100 mm x 50 mm (largura x altura); superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 18 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 110	SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; DCA - DESIGN CANALETAS.

APLICAÇÃO: para derivar eletrodutos rígidos metálicos com diâmetro nominal DN 40 a partir da lateral de eletrocalha.

CARACTERÍSTICA(S): saída horizontal para eletroduto DN 40; peça confeccionada em chapa lisa com furação para eletroduto DN 40; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 20 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

GRUPO 15 (itens 111 a 116) – DUTO DE PISO

ITEM 111	DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - BRANCO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 11140.00.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de seção retangular; com tampa de encaixe removível; com fixação sem parafusos e presa por pressão. Acabamento em pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): alumínio extrudado.

MEDIDA(S): 73 mm x 25 mm (largura x altura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6

ITEM 112	DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - PRETO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 11150.00.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de seção retangular; com tampa de encaixe removível; com fixação sem parafusos e presa por pressão. Acabamento em pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): alumínio extrudado.

MEDIDA(S): 73 mm x 25 mm (largura x altura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 22

ITEM 113	TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 49150.0.

CARACTERÍSTICA(S): com encaixe por pressão; removível sem o uso de ferramenta.

MATERIAL(IS): em ABS V0 autoextinguível.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 114	ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø ¾” - COR BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 47140.00.

APLICAÇÃO: para duto de 73 mm x 25 mm.

CARACTERÍSTICA(S): adaptadores de dois eletrodutos de Ø3/4” para duto de 73 mm x 25 mm.

MATERIAL(IS): alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 115	ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø 1” - COR BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 47340.00.

APLICAÇÃO: para duto de 73 mm x 25 mm.

CARACTERÍSTICA(S): adaptadores de dois eletrodutos de Ø1” para duto de 73 mm x 25 mm.

MATERIAL(IS): alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 116	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA - DUTOTEC DT 52550.00

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 52550.00.

APLICAÇÃO: para dutos de 73 mm x 25 mm, ou nas variações permitidas na especificação do duto.

CARACTERÍSTICA(S): 2 x 2; com selos removíveis e com tampa.

MEDIDA(S): 180 mm x 180 mm x 40 mm, de largura x comprimento x altura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

GRUPO 16 (itens 117 a 126) – TOMADAS E INTERRUPTORES

ITEM 117	TOMADA VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 0543 28; PEZZI/ LINHA 10.000 REF.: 10.086; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 39012.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela hexagonal vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo da tomada e haste constituindo uma única peça, sem conexões; fabricação conforme a ABNT NBR 14136; acabamento para encaixe em aberturas hexagonais de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

COR(ES): haste preta e tomada preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 197

ITEM 118	TOMADA VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V - COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE; PEZZI/ LINHA 10.000; MEC-TRONIC/CLÁSSICA.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela hexagonal vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo da tomada e haste constituindo uma única peça, sem conexões; fabricação conforme a ABNT NBR 14136; acabamento para encaixe em aberturas hexagonais de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

COR(ES): haste preta ou vermelha e tomada vermelha.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 119	TOMADA DUPLA COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 0543 36; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF. 1241210; PEZZI/10.000 REF. 10.018; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 39046.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela hexagonal vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo com duas tomadas e haste constituindo uma única peça, sem conexões; fabricação conforme a ABNT NBR 14136; acabamento para encaixe em aberturas hexagonais de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250V.

COR(ES): haste preta e tomadas pretas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 120	TOMADA RJ 45 VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) SEM TAMPA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE; PEZZI/LINHA 10.000; MEC-TRONIC/CLÁSSICA.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações eletrônicas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo da tomada RJ 45 CAT6 e haste constituindo uma única peça, sem conexões; com dois parafusos para fixação.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 121	INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 1000; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF. 1231-M; SCHNEIDER ELECTRIC/PRIME TOC REF.PRM810; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 10001; PEZZI/ LINHA 10.000 - REF.: 11.000.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela retangular vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): com 2 (dois) terminais para conexão de cabos, corpo do interruptor e haste constituindo uma única peça; fabricação conforme a ABNT NBR NM 60669-1; acabamento para encaixe em abertura retangular de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 13

ITEM 122	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 2000; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF. 1232-M; SCHNEIDER ELECTRIC/PRIME TOC REF.PRM820; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 10003; PEZZI/ LINHA 10.000 - REF.: 12.000.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela retangular em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo com dois interruptor e haste constituindo uma única peça; fabricação conforme a ABNT NBR NM 60669-1; acabamento para encaixe em abertura retangular de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 123	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 3000; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF. 1233-M; SCHNEIDER ELECTRIC/PRIME TOC REF.PRM830; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 10006; PEZZI/ LINHA 10.000 - REF.: 13.000.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela retangular em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo com três interruptor e haste constituindo uma única peça; fabricação conforme a ABNT NBR NM 60669-1; acabamento para encaixe em abertura retangular de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 124	INTERRUPTOR PARALELO VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF. 1001; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF. 1231-AM; SCHNEIDER ELECTRIC/PRIME TOC REF.PRM811; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 10002; PEZZI/ LINHA 10.000 - REF.: 11.010.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela retangular vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): com 3 (três) terminais para conexão de cabos, corpo do interruptor e haste constituindo uma única peça; fabricação conforme a ABNT NBR NM 60669-1; acabamento para encaixe em abertura retangular de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

COR(ES): haste preta e tecla bege com bordas pretas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 125	INTERRUPTOR DUPLO PARALELO COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE REF.: 2004; LORENZETTI LEGRAND/LIG-LEV REF.: 1232-BM; SCHNEIDER ELECTRIC/PRIME TOC REF.: PRM822; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF.: 10005; PEZZI/ LINHA 10.000 - REF.: 12.020.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela retangular em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): dois interruptores com 3 (três) terminais para conexão de cabos, corpo do interruptor e haste constituindo uma única peça; fabricação conforme a ABNT NBR NM 60669-1; acabamento para encaixe em abertura retangular de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: até 250 V.

COR(ES): haste preta e tecla bege com bordas pretas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 126	TOMADA DUPLA COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 20 A - 250 V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PEZZI/10.000 REF. 10.019; MEC-TRONIC/CLÁSSICA REF. 39158.

APLICAÇÃO: para encaixe em janela hexagonal vertical em tampas/espelhos de caixas de passagem/derivação em instalações elétricas de áreas internas de uma edificação.

CARACTERÍSTICA(S): corpo com duas tomadas e haste constituindo uma única peça, sem conexões; fabricação conforme a ABNT NBR 14136; acabamento para encaixe em aberturas hexagonais de tampas/espelhos; com dois parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 20 A.

TENSÃO: até 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

GRUPO 17 (itens 127 a 130) – LUMINÁRIAS

ITEM 127	REFLETOR DE LED 10 W

CARACTERÍSTICA(S): formato: refletor; fator de potência FP maior ou igual a 0,80; temperatura de cor entre 2700 a 3000 K; fluxo luminoso nominal maior ou igual a 750 lm; índice de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 70; ângulo do facho luminoso maior ou igual a 120º; quantidade de LED’s de 1 a 3; grau de proteção mínimo IP65; vida mediana mínima do LED maior ou igual a 30.000 horas.

MATERIAL(IS): corpo em alumínio; difusor em vidro transparente.

MEDIDA(S): comprimento máximo de 130 mm; altura máxima de 100 mm; profundidade máxima de 120 mm;

TENSÃO/FREQUÊNCIA: tensão nominal entre 100 e 240 V; frequência nominal igual a 60 Hz;

COR(ES): cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: os produtos serão fornecidos e condicionados em embalagem coletiva adequada que possibilite o transporte e o armazenamento seguro dos equipamentos. A caixa deverá possuir rótulo contendo, no mínimo, as seguintes informações: descrição do produto, empilhamento máximo de caixas e quantidade de unidades por caixa.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 128	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 590 MM X 186 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 19W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LUMICENTER/LHT41-S2000840.

CARACTERÍSTICA(S): luminária retangular de sobrepor com fluxo luminoso mínimo de 1700 lm. Equipada com difusor, placa de LEDs SMD de alto desempenho, driver integrado à luminária com fator de potência maior ou igual a 0,99, THD menor ou igual a 10%. Temperatura de cor mínima de 4000 K, IRC maior que 80, IP 20 (mínimo), vida útil mínima de 50.000 horas (L70).

A luminária deve vir montada, com fiação e plugue 2P+T, incluindo acessórios de fixação (presilhas com molas) para uso de sobrepor. O plugue instalado deve ser fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. A montagem da luminária deve estar de acordo com o desenho "EsquemaDeLigacoesEletricasNaLuminaria.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

MATERIAL(IS): corpo em chapa de aço; difusor translúcido.

MEDIDA(S): comprimento entre 580 e 600 mm; largura entre 180 e 200 mm; altura entre 80 e 100 mm.

TENSÃO: drive 220 V.

POTÊNCIA: potência máxima do conjunto (luminária + driver) de 20 W.

COR(ES): com pintura eletrostática na cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 5 anos, contra defeito de fabricação e descumprimento da vida útil.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 129	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 606 MM X 101 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 19W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LUMICENTER/LHT04-S1750840.

CARACTERÍSTICA(S): luminária retangular de sobrepor com fluxo luminoso mínimo de 1700 lm. Equipada com difusor, placa de LEDs SMD de alto desempenho, driver integrado à luminária com fator de potência maior ou igual a 0,99, THD menor ou igual a 10%. Temperatura de cor mínima de 4000 K, IRC maior que 80, IP 20 (mínimo), vida útil mínima de 50.000 horas (L70).

A luminária deve vir montada, com fiação e plugue 2P+T, incluindo acessórios de fixação (presilhas com molas) para uso de sobrepor. O plugue instalado deve ser fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. A montagem da luminária deve estar de acordo com o desenho "EsquemaDeLigacoesEletricasNaLuminaria.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

MATERIAL(IS): corpo em chapa de aço; difusor translúcido.

MEDIDA(S): comprimento entre 600 e 620 mm; largura entre 90 e 110 mm; altura entre 90 e 110 mm.

TENSÃO: driver 220 V.

POTÊNCIA: potência máxima do conjunto (luminária + driver) de 20 W.

COR(ES): com pintura eletrostática na cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 5 anos, contra defeito de fabricação e descumprimento da vida útil.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 62

ITEM 130	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS 1165 MM X 101 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 37W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LUMICENTER/LAA10-S3500840.

CARACTERÍSTICA(S): luminária retangular de sobrepor com fluxo luminoso mínimo de 3400 lm. Equipada com difusor, placa de LEDs SMD de alto desempenho, driver integrado à luminária com fator de potência maior ou igual a 0,99, THD menor ou igual a 10%. Temperatura de cor mínima de 4000 K, IRC maior que 80, IP 20 (mínimo), vida útil mínima de 50.000 horas (L70).

A luminária deve vir montada, com fiação e plugue 2P+T, incluindo acessórios de fixação (presilhas com molas) para uso de forma de sobrepor. O plugue instalado deve ser fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. A montagem da luminária deve estar de acordo com o desenho "EsquemaDeLigacoesEletricasNaLuminaria.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

MATERIAL(IS): corpo em chapa de aço; difusor translúcido; aletas e refletores em alumínio de alto brilho.

MEDIDA(S): comprimento entre 1100 e 1200 mm; largura entre 90 e 110 mm; altura entre 90 e 110 mm.

TENSÃO: driver 220 V.

POTÊNCIA: potência máxima do conjunto (luminária + driver) de 40 W.

COR(ES): com pintura de alta resistência na cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 5 anos, contra defeito de fabricação e descumprimento da vida útil.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 66

GRUPO 18 (itens 131 a 140) – CAIXAS DE PASSAGENS E CORRELATOS

ITEM 131	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL; DAISA; TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricado conforme a NBR5598; com tampa fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 242

ITEM 132	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø 1" COM TAMPA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL; DAISA; TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricado conforme a NBR5598; com tampa fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 133	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA UMA TOMADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL; DAISA; TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricado conforme a NBR5598; com tampa fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de 1 tomada 2P+T de 20 A, segundo o novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 73

ITEM 134	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA DUAS TOMADAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL; DAISA; TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricado conforme a NBR5598; com tampa fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de 2 tomada 2P+T de 20 A, segundo o novo padrão brasileiro (ABNT NBR 14136).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 135	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA TOMADA RJ45

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL; DAISA; TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricado conforme a NBR5598; com tampa fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de 1 tomada RJ45 CAT6.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 136	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA UM INTERRUPTOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL, DAISA, TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricados conforme a NBR 5598; tampa do condulete fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de um interruptor simples, que já deve vir instalado nessa tampa.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 137	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA DOIS INTERRUPTORES

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL, DAISA, TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricados conforme a NBR 5598; tampa do condulete fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de dois interruptores simples, que já deve vir instalado nessa tampa.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 13

ITEM 138	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA TRÊS INTERRUPTORES

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL, DAISA, TRAMONTINA.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isento de rebarbas; com conexões para eletrodutos de aço galvanizados e rosca BSP; fabricados conforme a NBR 5598; tampa do condulete fixada por meio de parafusos; com gaxeta de vedação constituída de borracha ou de náilon entre a tampa e o corpo do condulete.

MATERIAL(IS): liga de alumínio injetado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

OBSERVAÇÃO(ÕES): o condulete deve ser acompanhado de tampa com furação adequada para instalação de três interruptores simples, que já deve vir instalado nessa tampa.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 139	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 402 MM X 402 MM X 152 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR LEGRAND.

CARACTERÍSTICA(S): caixa de passagem com tampa cega, em chapa de aço galvanizado espessura mínima de 1,9 mm, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em poliéster a pó texturizado; tampa aparafusada, anel de vedação, aberturas laterais para eletrodutos de 2 1/2" com vedação apropriada para instalação ao tempo das aberturas não utilizadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 140	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 400 MM X 400 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: WETZEL/CP-4040-20; DAISA/CDT 40.

CARACTERÍSTICA(S): caixa e tampa fundidas separadamente em moldes permanentes; com alta resistência mecânica e à corrosão; a tampa reversível (lisa e antiderrapante) possui junta de vedação e parafusos de aço galvanizados ou bicromatizados para fixá-la à caixa. Índice de proteção mínimo IP-54. Acabamento natural.

MATERIAL(IS): caixa e tampa em alumínio silício, junta de vedação em borracha ou náilon.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

GRUPO 19 (itens 141 a 156) – FERRAGENS DIVERSAS

ITEM 141	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø ¼" X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MOPA/ 114-46-1/4-1/2; DCA - DESIGN CANALETAS/ DS 4.16-7; STOCK PERFIL/ REF. ST 0315-1 COMPRIMENTO 1/2''.

CARACTERÍSTICA(S): com trava; cabeça lentilha (abaulada).

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento defintivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 38

ITEM 142	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 65 MM ROSCA SOBERBA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: WURTH / ¼’’ X 65MM; VONDER / ¼’’ X 65MM; DALAPAR / ¼’’ X 65MM.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça sextavada com rosca soberba total.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento defintivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 2

ITEM 143	PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 50MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CISER; ASFIX; BEMFIXA; JOMARCA.

APLICAÇÃO: diretamente em madeira, ou em alvenaria juntamente com bucha de nylon 8 mm.

CARACTERÍSTICA(S): parafuso com ponta e rosca para madeira; cabeça chata, fenda simples ou combinada, acabamento zincado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 144	BUCHA DE NÁILON S-8

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular sem anel; dentada externamente; com linguetas de bloqueio, fornecida com parafuso Philips compatível.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem(ns) original(is) de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 145	BUCHA DE NÁILON S-10

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular sem anel; dentada externamente; com linguetas de bloqueio, fornecida com parafuso sextavado compatível.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem(ns) original(is) de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 2

ITEM 146	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA ALTA Ø ¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL/MAX AF.PS.1/4; DCA-DESIGN CANALETAS/ DS 4.28; ELECON/EC-FAC46.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado, todos na bitola 1/4”.

CARACTERÍSTICA(S): com rosca grossa.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: CENTO

Quantidade: 55

ITEM 147	ARRUELA LISA Ø ¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAXTIL/MAX AF.PS.1/4; DCA - DESIGN CANALETAS/ DS 4.23; ELECON/ EC-FAC46.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada, todos na bitola 1/4”.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 55

ITEM 148	BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL Ø 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CRS FIXAÇÃO; ELECON; MOPA, MAXTIL.

APLICAÇÃO: para apoio e fixação de eletrodutos Ø 1 ½” em instalações elétricas tanto suspensas (no teto) quanto verticais (na parede), com enfiação de cabos elétricos pesados.

CARACTERÍSTICA(S): Confeccionada em chapa galvanizada n° 16 ou outra chapa de maior espessura.

MATERIAL(IS): aço carbono galvanizado a fogo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a braçadeira deverá ser fornecida com todos os parafusos, porcas, arruelas, necessários para a sua fixação.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 51

ITEM 149	BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CRS FIXAÇÃO; ELECON; MOPA, MAXTIL.

APLICAÇÃO: para apoio e fixação de eletrodutos Ø 1 ½” em instalações elétricas verticais (na parede), com enfiação de cabos elétricos pesados.

CARACTERÍSTICA(S): Confeccionada em chapa galvanizada n° 16 ou outra chapa de maior espessura.

MATERIAL(IS): aço carbono galvanizado a fogo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a braçadeira deverá ser fornecida com todos os parafusos, porcas, arruelas, necessários para a sua fixação.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 150	BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 2½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CRS FIXAÇÃO; ELECON; MOPA, MAXTIL.

APLICAÇÃO: para apoio e fixação de eletrodutos Ø 2 1/2” em instalações elétricas verticais (na parede), com enfiação de cabos elétricos pesados.

CARACTERÍSTICA(S): Confeccionada em chapa galvanizada n° 16 ou outra chapa de maior espessura.

MATERIAL(IS): aço carbono galvanizado a fogo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a braçadeira deverá ser fornecida com todos os parafusos, porcas, arruelas, necessários para a sua fixação.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 63

ITEM 151	TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE #1,5 A #2,5 MM²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TPP-2,5-8; MM MAGNET/692201.

CARACTERÍSTICA(S): terminal pré-isolado tipo pino, conexão por compressão, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR-5370.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; isolamento em PVC rígido; acabamento em estanho.

COR(ES): azul.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 59

ITEM 152	TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE #4,0 A #6,0 MM²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TPP-6-12; MM MAGNET/692300.

CARACTERÍSTICA(S): terminal pré-isolado tipo pino, conexão por compressão, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR-5370.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; isolamento em PVC rígido; acabamento em estanho.

COR(ES): amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 38

ITEM 153	FITA PLÁSTICA SUBTERRÂNEA COR LARANJA COM INSCRIÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SETON/C2883; TERMOTÉCNICA/ TEL-5530; FITAPLAST/FITA SUBTERRÂNEA – CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO; FITABRAS/SUBTERRÂNEA – CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO.

APLICAÇÃO: enterrar 30 cm acima de cabos ou tubulações subterrâneas como alerta aos trabalhadores sobre a existência de cabeamentos e tubulações enterradas em caso de escavações no local.

CARACTERÍSTICA(S): inscrição textual na cor preta com as palavras “CUIDADO – REDE ELÉTRICA ABAIXO” repetidamente por todo comprimento.

MEDIDA(S): 7,6 cm x 0,15 mm x 300 m, de largura x espessura x comprimento ininterrupto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo com 300 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, lacrada, com identificação e quantidade de material.

Unidade: METRO

Quantidade: 438

ITEM 154	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU; BELGO BEKAERT; PERAME.

CARACTERÍSTICA(S): arame em aço galvanizado; liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão.

MEDIDA(S): diâmetro nominal 1,24 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 1 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 6

ITEM 155	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIRANTE 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 MM X 50 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/938324 GF; MEGA; MOPA; VALEMAM.

APLICAÇÃO: sustentação de eletrocalha por meio de tirante roscável Ø 3/8".

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 96

ITEM 156	FITA PERFURADA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ÂNCORA; WALSYWA; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): fita metálica perfurada, fabricada em aço carbono zincado, resistente à corrosão, carga de ruptura de no mínimo 51 kg, comprovada por ensaio laboratorial com certificação, com dimensões aproximadas de 17 mm x 0,4 mm, furos com Ø 7 mm, distância entre furos de 10 mm, rolo com 30 metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 1

GRUPO 20 (itens 157 a 164) – PAINÉIS ELÉTRICOS

ITEM 157	QUADRO ELÉTRICO - QG-SINST

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA G; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 630.

DESCRIÇÃO: QG-SINST (Quadro Geral - SINST)

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo a norma ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou, alternativamente, padrão TTA, segundo ABNT NBR IEC 60439-1. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 260 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1250 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 250 A; barramentos de neutro para 250 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 250 A; 26 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 5 disjuntores monopolares terminais de 20 A; 1 disjuntor monopolar terminal de 25 A; 3 disjuntores tripolares terminais de 16 A; 1 disjuntor tripolar terminal de 25 A; 1 disjuntor tripolar terminal de 50 A; 1 disjuntor tripolar terminal de 63 A; 11 interruptores diferenciais residuais bipolares de 40 A; 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe I+II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 3 transformadores de corrente; 1 multimedidor com proteção, 6 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 1 do Anexo n. 1-A. O quadro também deve ser montado segundo o diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA- QG_SINST.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 158	QUADRO ELÉTRICO - QC-VESTIÁRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125.

DESCRIÇÃO: QC-VESTIÁRIO (Quadro de Cargas do Vestiário).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 50 A; 6 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 3 disjuntores monopolares terminais de 25 A; 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A; 3 interruptores diferenciais residuais bipolares de 40 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 6 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 2 do Anexo n. 1-A. O quadro deve ser montado segundo o respectivo diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA-QC_VESTIARIO.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 159	QUADRO ELÉTRICO - QFAC

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125.

DESCRIÇÃO: QFAC (Quadro de Força de Ar-Condicionado).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 63 A; 19 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 2 interruptores diferenciais residuais tetrapolares de 63 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A; 9 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 3 do Anexo n. 1-A. O quadro deve ser montado segundo o respectivo diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA-QFAC.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 160	QUADRO ELÉTRICO - QGE-SINST

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125.

DESCRIÇÃO: QGE-SINST (Quadro Geral de Emergência - SINST).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 260 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1250 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 40 A; 5 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 1 disjuntor monopolar terminal de 20 A; 1 disjuntor tripolar terminal de 25 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe I+II; dispositivo de proteção do DPS; 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A; 9 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 4 do Anexo n. 1-A. O quadro deve ser montado segundo o respectivo diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA-QGE_SINST.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 161	QUADRO ELÉTRICO - QTE-SEROB

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125.

DESCRIÇÃO: QTE-SEROB (Quadro Terminal de Emergência - SEROB).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 25 A; 4 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 6 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 5 do Anexo n. 1-A. O quadro deve ser montado segundo o respectivo diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA-QTE_SEROB.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 162	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A, Icu 50 kA - LI

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/Compact NSX250 com capacidade de interrupção N (50kA a 415 V), equipado com relé TM250D e contatos auxiliares tipo OF e SDE; WEG/ACW250 com capacidade de interrupção H (85kA a 415 V), equipado com relé ATU250-3 e contatos auxiliares tipo AL-1 e BC-1; SIEMENS/VL250/3VL3 com capacidade de interrupção N (55kA a 415 V), equipado com o relé TM LI 250 e contatos auxiliares tipo HS e AS).

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor tripolar, em caixa moldada, equipado com relé termomagnético ou eletrônico com pelo menos as funções LI (L: proteção contra sobrecarga de longo retardo; I: proteção instantânea contra curto-circuito). A corrente nominal (In) deve ser de 250 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 4 kV e capacidade de interrupção (Icu) de no mínimo 50 kA a 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Ajustes: faixa de ajuste mínima da corrente térmica (Ith): 0,8 a 1 In com pelo menos 3 valores de ajuste nesse intervalo; faixa de ajuste mínima de curto-circuito instantâneo (Ii): 5 a 10 In com pelo menos 5 valores de ajuste nesse intervalo. O disjuntor deve ser equipado com 1 contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e 1 contato auxiliar para sinalização de trip.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 163	QUADRO ELÉTRICO - QF-BOILER

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125.

DESCRIÇÃO: QF-BOILER (Quadro de Força dos Boilers).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 25 A; 2 disjuntores monopolares terminais de 16 A; 3 disjuntores monopolares terminais de 20 A; 1 disjuntor tripolar terminal de 20 A; 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 6 bornes de passagem.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 6 do Anexo n. 1-A. O quadro deve ser montado segundo o respectivo diagrama contido no arquivo "DIAGRAMA-QF_BOILER.pdf".

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

ITEM 164	QUADRO ELÉTRICO - QBAP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA G; WEG/TTW01-QD; SIEMENS/ALPHA NF 630.

DESCRIÇÃO: QBAP (Quadro de Bombas de Água Potável).

CARACTERÍSTICA(S): Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo a norma ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou, alternativamente, padrão TTA, segundo ABNT NBR IEC 60439-1. As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 260 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1250 mm. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com os diagramas disponíveis para consulta nos arquivos indicados no Título 9 deste Anexo, incluindo os seguintes componentes: barramentos trifásicos de 63 A; barramentos de neutro para 63 A; barramentos de proteção; 1 disjuntor geral tripolar de 16 A; 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II; 1 dispositivo de proteção do DPS; 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A; 4 disjuntores-motor termomagnéticos de 3,2 A; 4 interruptores diferenciais residuais tetrapolares de 63 A; 4 contatores tripolares de 3,2 A; 13 disjuntores monopolares de 16 A; 4 relés trifásicos de falta de fase e inversão de fase; 8 relés de tempo eletrônico; 4 relés de monitoramento de corrente; 4 relés de interface slim; 2 chaves seletora duas posições; 2 chaves seletoras três posições; 90 bornes de passagem; 26 contatores auxiliares; 2 botões verdes (ligar) sem retenção; 2 botões vermelhos (desligar) com retenção; 6 botões vermelhos (desligar) sem retenção; 24 sinalizadores visuais – LED.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses para todo o quadro, inclusive os componentes e equipamentos que o integram, contados da data de recebimento definitivo do quadro completamente montado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As especificações detalhadas deste quadro e de seus componentes encontram-se no Título 7 do Anexo n. 1-A. O quadro também deve ser montado segundo os diagramas contidos nos arquivos "DIAGRAMA-QBAP.pdf" e "DIAGRAMA-QBAP_Comando.pdf", indicado no Título 9 deste Anexo.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1

GRUPO 21 (itens 165 a 169) – TAMPÕES METÁLICOS

ITEM 165	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ELÉTRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUMINAS; ALEA.

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção em locais de passeio, circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio.

CARACTERÍSTICA(S): tampão de ferro fundido tipo T-33, pesado, com requadro e com inscrição "elétrica". Classe C250. Fabricado conforme a norma NBR 10160.

MEDIDA(S): externas de 570mm x 495mm, de comprimento x largura; vão livre do esquadro para passagem de 520mm x 457mm, de comprimento x largura. As dimensões indicadas são as mínimas que o tampão deverá atender.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 166	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUMINAS; ALEA, VESUVIO.

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção em locais de passeio, circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio.

CARACTERÍSTICA(S): tampão em ferro fundido tipo T-16, com requadro e inscrição "elétrica". Classe B125. Fabricado conforme a norma NBR 10160.

MATERIAL(IS): ferro fundido.

MEDIDA(S): dimensões externas da tampa de no mínimo 260mm x 260mm, de comprimento x largura; vão livre do esquadro para passagem de no mínimo 235mm x 235mm, de comprimento x largura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 167	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R1 - TELEFONE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUMINAS; ALEA; VESUVIO.

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção em locais de passeio, circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio.

CARACTERÍSTICA(S): Tampão articulado em ferro fundido tipo R1, com requadro e inscrição "telefone". Classe B125 conforme NBR 10160, capacidade de abertura da tampa do mínimo 110º e trava de segurança para prevenção de fechamentos acidentais.

MATERIAL(IS): ferro fundido.

MEDIDA(S): dimensões externas da tampa de no mínimo 630 mm x 390 mm, de comprimento x largura; vão livre do esquadro para passagem de no mínimo 590 mm x 350 mm, de comprimento x largura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 168	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ABRAZILIAN, VESUVIO.

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção.

CARACTERÍSTICA(S): com aro; reforçada para suportar tráfego de veículos.

MATERIAL(IS): ferro fundido dúctil.

MEDIDA(S): 550 mm x 480 mm (aproximadas).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 169	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUNDIÇÃO IMPERIAL.

APLICAÇÃO: em instalações de águas pluviais.

CARACTERÍSTICA(S): articulado; redondo; sem furos; sem inscrição; com peso de 94 kgf; resistência garantida à aplicação de uma carga, no centro da tampa, de 3 tf.

MATERIAL(IS): ferro fundido.

MEDIDA(S): 668 mm x 120 mm x 544 mm, de diâmetro x altura x abertura do telar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

GRUPO 22 (itens 170 a 179) – MATERIAIS DE SERRALHERIA

ITEM 170	PERFIL CHATO EM AÇO DE 1½" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU, GRAVIA, USIMINAS

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

Unidade: BARRA

Quantidade: 195

ITEM 171	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 3/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU / USIMINAS / TECNOFER / FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 15980: 2011.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

Unidade: BARRA

Quantidade: 30

ITEM 172	SOLVENTE THINNER - 5 L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SAYERLACK/DN 4288; ANJO/THINNER 2750; NATRIELLI/THINNER 8100.

APLICAÇÃO: para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial, "primers" (sintético e nitrocelulose em temperaturas favoráveis) e limpeza em geral.

CARACTERÍSTICA(S):

- "thinner" profissional;

- isento de solventes clorados e benzeno.

MATERIAL(IS): hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 6

ITEM 173	DISCO DE CORTE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8") PARA METAIS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 174	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: NORTON; BOSCH; MAKITA; STANLEY.

CARACTERÍSTICA(S): com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 177,8 mm x 3,2 mm x 22,23 mm (7" x 1/8" x 7/8"), de diâmetro x espessura x diâmetro do furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 160

ITEM 175	DOBRADIÇA CACHIMBO DE AÇO, TIPO GONZO DE 1 POLEGADA

COR(ES): acabamento natural.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 176	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO – 3,6 L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL /ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO; SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: indicado para uso interno e externo em superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento martelado; deve atender às prescrições da ABNT NBR 15079: 2011 e do item 4.2.1.1 da ABNT NBR 11702: 2010.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 2

ITEM 177	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,00 M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU / USIMINAS / TECNOFER / FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650 e ABNT NBR 5915: 2013.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1000 mm, chapa MSG nº 18 (1,2 mm).

Unidade: CHAPA

Quantidade: 4

ITEM 178	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 50 MM X 30 MM

CARACTERÍSTICA(S): CANTONEIRAS COM ABAS DESIGUAIS LAMINADA, EM ALUMÍNIO COR NATURAL.

MEDIDA(S): ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: BARRAS DE 6.000 MM.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 26

ITEM 179	ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESAB/OK 46; LINCOLN/4600

APLICAÇÃO: uso geral, todos os tipos de juntas em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento; soldagem em chapas navais, estruturas metálicas, construções gerais, bom desempenho em chapas galvanizadas, juntas sem preparação e ponteamento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 120

GRUPO 23 (itens 180 a 182) – TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR CONDICIONADO

ITEM 180	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA / ELUMAGÁS.

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): sem costura, espessura mínima da parede de 0,75 mm. Peso específico de, no mínimo, 0,12 kg/m.

MATERIAL(IS): liga de cobre fosforoso, têmpera mole.

MEDIDA(S): diâmetro nominal 1/4".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 181	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA / ELUMAGÁS.

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): sem costura, espessura mínima da parede de 0,75 mm. Peso específico de, no mínimo, 0,19 kg/m.

MATERIAL(IS): liga de cobre fosforoso, têmpera mole.

MEDIDA(S): diâmetro nominal de 3/8".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 25

ITEM 182	TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA / ELUMAGÁS.

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): sem costura, espessura mínima da parede de 0,75 mm. Peso específico de, no mínimo, 0,26 kg/m.

MATERIAL(IS): liga de cobre fosforoso, têmpera mole.

MEDIDA(S): diâmetro nominal de 1/2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 175

GRUPO 24 (itens 183 a 188) – ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM 183	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os lados com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 6 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 184	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitando condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteção a intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível, de alta densidade, com recobrimento em ambos os lados com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 9 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 26

ITEM 185	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 9 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 176

ITEM 186	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitando condensação, proliferação de fungos e bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os lados com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 2,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6

ITEM 187	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 1 "

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 2,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 188	TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica de alta densidade ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 2,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 50

GRUPO 25 (itens 189 a 196) – ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA

ITEM 189	FERRO REDONDO LISO Ø ½", BARRA COM 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202: 2000.

MATERIAL(IS): aço.

Unidade: BARRA

Quantidade: 15

ITEM 190	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 1/4” DE 3,00 M X 1,20 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de aço fina a quente ASTM A36 n° 1/4” (peso 50kg/m²). O material deve obedecer ao disposto nas normas:

- ASTM A36;

- ABNT NBR 6650: 2014;

- ABNT NBR 11888: 2015 Versão Corrigida 2018;

- ABNT NBR 11889: 2013; e

- ABNT NBR 5915: 2013.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 3000 mm x 1200 mm x 6,35 mm, de comprimento x largura x espessura.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 4

ITEM 191	CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS

PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650: 2014, ABNT NBR 11888: 2015 Versão Corrigida 2018, ABNT NBR 11889: 2013 e ABNT NBR 5915: 2013.

MATERIAL(IS): aço.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 95

ITEM 192	PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 2MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): Perfil "U" enrijecido dobrado a frio. O material deve obedecer ao disposto nas normas: - ASTM A36.

MATERIAL(IS): aço de alta resistência

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 195

ITEM 193	PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 3MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): Perfil "U" enrijecido dobrado a frio. O material deve obedecer ao disposto nas normas: - ASTM A36.

MATERIAL(IS): aço de alta resistência

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 90

ITEM 194	PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 150 MM X 75 MM X 25MM ESPESSURA 3MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): Perfil "U" enrijecido dobrado a frio. O material deve obedecer ao disposto nas normas: - ASTM A36.

MATERIAL(IS): aço de alta resistência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 195	CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 15980: 2011.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

Unidade: BARRA

Quantidade: 16

ITEM 196	TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 MM X 100 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAVIA; TUBONASA; FERRAGENS PINHEIRO

DESCRIÇÃO: perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591: 2008 e ABNT NBR 8261: 2010.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Barra de 6 metros.

Unidade: BARRA

Quantidade: 50

GRUPO 26 (itens 197 a 201) – SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

ITEM 197	AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO (CONSUMO)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: HELIOTEK/MKP600A; RINNAI/RST-600AP40; KOMECO/KORT SD304 60AP.

APLICAÇÃO: armazenamento de água quente para banho em sistemas pressurizados.

CARACTERÍSTICA(S): reservatório horizontal com capacidade de 600 litros; tanque interno em aço inoxidável AISI 304, 316 ou 444; isolamento térmico em poliuretano expandido de alta densidade; revestimento externo em alumínio; tampas laterais em plástico de engenharia ABS de alta resistência ou em alumínio; estrutura de suporte e fixação em aço carbono com pintura eletrostática; pressão máxima de trabalho de 40 mca; apoio elétrico para aquecimento de água com resistência elétrica de imersão em aço inoxidável com conexão de 1¼” BSP; tubulações de alimentação e consumo de água do reservatório e de saída e retorno de água dos coletores em aço inoxidável com diâmetro de 1”; termostato automático regulável para controle da resistência de aquecimento e manutenção da temperatura de armazenamento; dispositivo de proteção contra superaquecimento; bastão de ânodo de sacrifício para proteção do reservatório contra corrosão; registro no INMETRO; perdas térmicas inferiores a 0,14 kWh/mês.L.

MEDIDA(S): dimensões máximas de 2350 x 750 (comprimento x altura).

POTÊNCIA: Mínima: 2.500W / Máxima: 3.500W.

TENSÃO: 220V, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 198	COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: HELIOTEK/MC20 EVOLUTION PRO; RINNAI/RSC-2000T; SOLIS/MEU SOL ÔMEGA V200; BOSCH/FCC 220-2V.

APLICAÇÃO: captação de energia solar com transferência de calor para a água.

CARACTERÍSTICA(S): serpentina e tubulações em cobre; absorvedor em alumínio fixado à serpentina por processo de solda por ultrassom; aletas revestidas com tinta especial para altas temperaturas na cor preta; caixa em alumínio estruturado sem rebites; fechamento do fundo em alumínio; fechamento superior em vidro temperado / termo endurecido; camada de isolamento térmico entre a serpentina e o fundo do coletor; vedações internas em silicone estrutural resistente a intempéries; tubulação de alimentação de 22mm; pressão máxima de operação de 40 mca; registro e classificação de eficiência energética nível A pelo INMETRO; produção média mensal de energia (PMEe) superior a 80,3 kWh/mês.m².

MEDIDA(S): 1,00 m X 2,00 m (largura x comprimento)

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 199	TANQUE DE EXPANSÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: JACUZZI/YJ75; ROWA/60L VERTICAL; SCHNEIDER/TAP-80.

APLICAÇÃO: para absorção de variações de pressão em sistema pressurizado de aquecimento de água.

CARACTERÍSTICA(S): tanque hidropneumático de expansão adequado para água potável; fabricado em aço carbono; bolsa/diafragma de separação em material inerte; vedação permanente e sem a necessidade de recarga de ar; à prova de oxidação e corrosão; montagem vertical com base de apoio; volume interno igual ou superior a 60 litros; temperatura máxima de operação igual ou superior a 50° C; pressão máxima de trabalho igual ou superior a 40 mca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 200	BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: KOMECO/TP40 THERMO; GRUNDFUS/UPS.

APLICAÇÃO: para circulação de água quente em coletores solares.

CARACTERÍSTICA(S): bomba circuladora de água do tipo rotor blindado, sem selo mecânico, com eixo lubrificado pelo fluido bombeado e corpo confeccionado em aço inoxidável ou em bronze; temperatura máxima do fluido de 110º C; temperatura ambiente máxima de 40º C; chave seletora de potência para controle de vazão com 3 posições; vazão mínima de trabalho de 2 l/min; vazão máxima de trabalho de 30 l/min; pressão estática máxima de 6 mca; acionamento através de termostato com sensor magnético; controle através de painel digital acoplado à bomba ou fornecido como acessório, incluindo todos os componentes para interligação; faixa de temperatura de acionamento e desligamento programável entre 6º C e 99º C; possibilidade de acionamento manual da bomba através do painel de controle; conexão hidráulica de 1 ¼”.

POTÊNCIA: máxima de 150W.

TENSÃO: monofásica - 220V/60Hz.

ACESSÓRIO(S): 2 anéis de vedação tipo o'ring, 1 filtro para a sucção e conexões hidráulicas apropriadas para 1 ¼”.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 201	PURGADOR DE AR PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CALEFFI/250031; GENEBRE/70037 03 00;

APLICAÇÃO: remoção automática de ar das tubulações de aquecimento solar.

CARACTERÍSTICA(S): purgador de ar automático com torneira de interceptação para instalações solares; utilização em instalações de água potável e soluções com glicol; corpo e tampa do purgador em latão; corpo e esfera da torneira de interceptação em latão; boia em polímero de alta resistência; vedação em elastômero de alta resistência; temperatura máxima de operação superior a 150° C; pressão máxima admissível igual ou superior a 10 bar; pressão máxima de operação igual ou superior a 5 bar; descarga vertical; conexão por rosca BSP 3/8”.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

GRUPO 27 (itens 202 a 220) – TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

ITEM 202	TUBO DE COBRE Ø 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis e de combate a incêndio por hidrante e sprinklers.

CARACTERÍSTICA(S): tubo soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: TUBO

Quantidade: 1

ITEM 203	TUBO DE COBRE Ø 28 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis e de combate a incêndio por hidrante e sprinklers.

CARACTERÍSTICA(S): tubo soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: TUBO

Quantidade: 6

ITEM 204	TUBO DE COBRE Ø 35 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis e de combate a incêndio por hidrante e sprinklers.

CARACTERÍSTICA(S): tubo soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 35 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: TUBO

Quantidade: 12

ITEM 205	COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 206	COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 207	COTOVELO DE COBRE 90º X 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 208	TÊ DE COBRE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 209	TÊ DE COBRE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 210	TÊ DE COBRE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720 em vigor.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 211	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 212	UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 213	UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 214	TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/617.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tampão sem anel, bolsa, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 215	BUCHA REDUÇÃO COBRE DE 35 X 22MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 216	BUCHA REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 28 MM SEM ANEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 217	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 28 MM COM ANEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-06.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água quente e fria), de gás e de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução soldável com anel, ponta x bolsa, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 218	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35MM X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector sem anel, bolsa x rosca M BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 219	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

CARACTERÍSTICA(S): fio de solda de 2,4 mm a base de estanho e cobre; para soldagem de tubos de cobre e conexões de cobre/bronze; sem chumbo; com teor de estanho conforme NBR 15489 (97% de estanho e 3% de cobre).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolos com peso líquido de 500 g.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 1

ITEM 220	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: em processo de soldagem para todas as classes de tubos e conexões com ou sem anel.

CARACTERÍSTICA(S): recipiente com peso líquido mínimo de 48g; composto por cloreto de zinco e hidrocloreto de trietanolamina; removível em água; fabricado conforme norma ABNT NBR 15489.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 28 (itens 221 a 227) – COMPONENTES HIDRÁULICOS

ITEM 221	REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.034.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 222	REGISTRO DE ESFERA Ø 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.100.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 223	REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.114.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 224	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1" EM BRONZE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MIPEL/FIGURA 53; DOCOL; WOG.

APLICAÇÃO: para água potável.

CARACTERÍSTICA(S):

- sem portinhola;

- anel de vedação de silicone;

- classe de pressão ANSI 125 psi.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 225	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1.1/4 POL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MIPEL/FIGURA 53; DOCOL; WOG.

APLICAÇÃO: para água potável.

CARACTERÍSTICA(S):

- sem portinhola;

- anel de vedação de silicone;

- classe de pressão ANSI 125 psi.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 226	VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MIPEL/Fig. 038; VALCESTER/VR123; GENEBRE/3190.

APLICAÇÃO: alívio de sobrepressão para linhas que operam com água.

CARACTERÍSTICA(S): disco de vedação em PTFE; atuação por mola regulável fabricada em aço bicromatizado; regulagem padrão de fábrica para atuação a 4 kgf/cm²; conexão por rosca BSP; temperatura máxima de operação superior a 150º C.

MATERIAL(IS): corpo em bronze ou latão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 227	MANÔMETRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WIKA; FAMABRAS; GENEBRE.

APLICAÇÃO: medição de pressão em tubulações de água.

CARACTERÍSTICA(S): com tubo bourdon, faixa de medição de 0 - 10 kgf/cm², visor circular com diâmetro mínimo de 80 mm, montagem vertical e conexão com rosca BSP 1/2" ou 3/4".

MATERIAL(IS): corpo em liga de cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM 228	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU; CARRIER; TRANE;

CARACTERÍSTICA(S): modelo de parede ("hi wall"); capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo com tecnologia INVERTER: utilização de gás R-410A ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; condensadora com descarga de ar horizontal; comprimento permitido das linhas entre as unidades de pelo ao menos 20m.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 229	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU; CARRIER; TRANE;

CARACTERÍSTICA(S): tipo 'air split', modelo de parede (hi wall); capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, com tecnologia inverter, para gás R410A ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; controle remoto sem fio; condensadora com descarga de ar horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; comprimento permitido das linhas entre as unidades de pelo ao menos 20m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vca; 60 Hz; monofásico.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5

ITEM 230	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU; CARRIER; DAIKIN; TRANE;

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split", modelo de parede ("hi wall"); capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, com tecnologia INVERTER, para gás R-410A ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; condensadora com descarga de ar horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; comprimento permitido das linhas entre as unidades de pelo ao menos 20m.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4

ITEM 231	VENTILADOR DE TETO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Elefant / EL-2500; Rite-Hite / Rave 8'; Rite-Hite / Revolution 8'.

CARACTERÍSTICA(S): ventilador HVLS (alta vazão, baixa velocidade), mínimo de 4 pás em alumínio, controle variável de velocidade, com ajuste na faixa de 30 a 100 rpm, rotação máxima abaixo de 150 rpm, vazão mínima de deslocamento a plena potência de 80.000 m³/h, nível de ruído abaixo de 65 dBa a rotação máxima e 1 metro afastado do centro lateralmente e abaixo do ventilador, acabamento metálico, proteção térmica para o motor incorporada, mancais de rolamentos de esferas blindados, sem bocal ou luminária, para uso industrial.

MEDIDA(S): diâmetro total mínimo de 2100 mm.

POTÊNCIA: elétrica inferior a 750W.

TENSÃO: 220 Vac, monofásico, 60Hz.

COR(ES): cinza ou preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 232	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 40A, Icu 36 kA - LI

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELECTRIC/COMPACT NSX100 (com capacidade de interrupção F (36kA a 415 V), equipado com relé TM40D).

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor tripolar, em caixa moldada, equipado com relé termomagnético para distribuição com pelo menos as funções LI (L: proteção contra sobrecarga de longo retardo; I: proteção instantânea contra curto-circuito). A corrente nominal (In) deve ser de 40 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 4 kV e capacidade de interrupção (Icu) de no mínimo 36 kA a 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Ajustes: faixa de ajuste mínima da corrente térmica (Ith): 0,8 a 1 In com pelo menos 3 valores de ajuste nesse intervalo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 233	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA BOX DE BANHEIRO– 700 MM X 1.800 MM

CARACTERÍSTICA(S): fornecimento de porta em padrão comercial, executada em miolo estrutural leve, com encabeçamento de madeira aparente, revestida em laminado fenólico melamínico preto texturizado.

MEDIDA(S): 700 mm x1800 mm x 30 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 234	TIJOLO CERÂMICO COM 9 FUROS 14 CM X 19 CM X 29 CM

CARACTERÍSTICA(S):

- Deverá:

• possuir todas as faces plenas de material;

• apresentar 9 furos;

• ser fabricado com argila;

• ser conformado por extrusão;

• ser queimado à temperatura que permita ao produto final atender às condições determinadas por norma;

• atender às prescrições das normas ABNT NBR 15270-1: 2017, ABNT NBR 15270-2: 2017 e ABNT NBR 15270-3: 2017.

Unidade: MILHEIRO

Quantidade: 10

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 4.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos indicados nas especificações dos itens 12, 13, 15, 16, 18 a 21, 111 a 116 e 232 são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item ou grupo ofertado.

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra(s) do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da(s) amostra(s) será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da(s) amostra(s) será comunicado por meio do sistema eletrônico.

    - A(s) amostra(s) deverá(ão) conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi(ram) solicitada(s) a(s) amostra(s), a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Contratada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições deste Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) que, convocada(s) pelo Pregoeiro a apresentar amostra, não o fizer no prazo fixado ou cuja(s) amostra(s) for(em) reprovada(s).

      - A não apresentação de amostra após convocação sujeitará a(s) licitante(s) às sanções cabíveis.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema eletrônico, da conformidade da(s) amostra(s) apresentada(s) pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

  - Para os itens 6, 7, 10, 11, 22 e 23 do objeto: o prazo de entrega será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado da data da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço terão o prazo de entrega contado a partir da Ordem de Serviço.

    - A confirmação do recebimento da Ordem de Serviço deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Para os itens 22 e 23 do objeto: o prazo de entrega e instalação será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

    - Os serviços deverão ser agendados pelos telefones (61) 3216-4345 / 3216-4490.

    - Será de responsabilidade da Contratada a instalação dos equipamentos no local da operação, devendo abranger todos e quaisquer acessórios necessários.

  - Para os demais itens: o prazo de entrega será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

  - Local de entrega: Galpões do Serviço de Obras e Manutenção Geral, situados atrás do estacionamento do Edifício Anexo IV, em Brasília-DF.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h.

  - É da responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Contratada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Contratada.

- DO PRAZO DE GARANTIA

  - Para o objeto sem especificação de prazo de garantia no Título 3 deste Anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

- DOS DESENHOS

  - Integram este Edital, os seguintes arquivos:

- SINST-ARQ-2_4-bancadas granito.pdf;

- SINST-ARQ-2_5-divisorias granito.pdf;

- SINST-ARQ-3_1-cobertura.pdf;

- SINST-ARQ-4_1 e 4_2-inox.pdf;

- SINST-ARQ-6_1-vidro_R01.pdf

- ANEXO 17.2 a 17.4 - EsquemaDeLigacoesEletricasNaLuminaria.pdf;

- SINST-ELE-20_1-DIAGRAMA- QG_SINST.pdf;

- SINST-ELE-20_2-DIAGRAMA-QC_VESTIARIO.pdf;

- SINST-ELE-20_3-DIAGRAMA-QFAC.pdf;

- SINST-ELE-20_4-DIAGRAMA-QGE_SINST.pdf;

- SINST-ELE-20_5-DIAGRAMA-QTE_SEROB.pdf

- SINST-ELE-20_7-DIAGRAMA-QF_BOILER.pdf;

- SINST-ELE-20_8-DIAGRAMA-QBAP.pdf;

- SINST-ELE-20_8-DIAGRAMA-QBAP_Comando.pdf;

- PROJETOS_R01.pdf.

  - Cópia do conjunto dos arquivos relacionados neste Título está disponível nos sítios eletrônicos indicados a seguir: http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.  e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1-A

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS PAINÉIS ELÉTRICOS

- Especificação do QG-SINST (Quadro Geral – SINST)

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo a norma ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou, alternativamente, padrão TTA, segundo a ABNT NBR IEC 60439-1. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões externas do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima 260 mm; largura máxima 700 mm; altura máxima 1250 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o seu trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) de no mínimo 10 kA RMS por 1 segundo, corrente nominal de pico admissível (Ipk) de no mínimo 17 kA, tensão nominal de isolamento (Ui) de no mínimo 690 V; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro será efetuada pela parte inferior e a distribuição dos circuitos terminais será realizada pela parte superior e inferior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 70 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA G; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 630).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos para 250 A;

- barramentos de neutro para 250 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 250 A;

- 26 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 5 disjuntores monopolares terminais de 20 A;

- 1 disjuntor monopolar terminal de 25 A;

- 3 disjuntores tripolares terminais de 16 A;

- 1 disjuntor tripolar terminal de 25 A;

- 1 disjuntor tripolar terminal de 50 A;

- 1 disjuntor tripolar terminal de 63 A;

- 11 interruptores diferenciais residuais bipolares de 40 A;

- 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe I+II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 3 transformadores de corrente;

- 1 multimedidor com as proteções contra curtos-circuitos especificadas;

- 6 bornes de passagem.

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 250 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). As barras de fase devem ser fixadas em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 250 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 250 A – 10 kA: disjuntor tripolar, em caixa moldada, para distribuição, equipado com relé termomagnético ou eletrônico com pelo menos as funções LI (L-proteção contra sobrecarga de longo retardo; I- proteção instantânea contra curto-circuitos). A corrente nominal (In) deve ser de 250 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 690 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 4 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) e capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Ajustes: faixa mínima de ajuste da corrente térmica (função L): 0,8 a 1 In com pelo menos 3 valores de ajuste. O disjuntor deve ser equipado com 1 contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e 1 contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSX250B + relé TM250D + contatos auxiliares tipo OF e SDE; WEG/ DWB250 B 250 3 DF + contatos auxiliares tipo BC/AL; SIEMENS/ VL250N/3VL3 + relé TM LI 250 + contatos auxiliares tipo HS e AS);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 20 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 20 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74120; WEG/MDWH-C20; SIEMENS/5SY4 120-7);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74125; WEG/MDWH-C25; SIEMENS/5SY4 125-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74316; WEG/MDWH-C16-3; SIEMENS/5SY4 316-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74325; WEG/MDWH-C25-3; SIEMENS/5SY4 325-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 50 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 50 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74350; WEG/MDWH-C50-3; SIEMENS/5SY4 350-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 63 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 63 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74363; WEG/MDWH-C63-3; SIEMENS/5SY4 363-7);

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 40 A: interruptor diferencial residual bipolar com corrente nominal de 40 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR NM 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71240; WEG/RDW-30-40-2-D17; SIEMENS/5SV4 314-0MB);

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A: interruptor diferencial residual tetrapolar com corrente nominal de 63 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR IEC 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71463; WEG/RDW-30-63-4-D17; SIEMENS/5SV4 346-0MB);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE I+II: DPS classe I+II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 20 kA, corrente máxima de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 40 kA, corrente de impulso (10/350 µs) Iimp de no mínimo 12,5 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/ PRD1 25r 16332; SIEMENS/ 5SD7 444-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. Deve seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser de no mínimo 10 kA a 380 V CA – 60Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2;

- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250 A/5 A: Transformador de corrente para fins de medição do tipo janela, encapsulado em termoplástico ou epóxi, relação de transformação de corrente de 250/5 A, corrente secundária de 5 A, carga nominal de 2,5 VA ou superior, tensão de isolamento de 600 V ou superior, fator térmico de 1,2 vezes a corrente nominal ou superior, corrente térmica (Ith) de 40 vezes a corrente nominal ou superior, corrente dinâmica de 2,5 vezes a corrente térmica ou superior, classe de exatidão de 0,6 % ou inferior, frequência de 60 Hz, conforme norma NBR 6856. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SIEMENS/4NF02 23-2JE2; KRON/KR174 250:5 ; INSTRUMENTI/TCI 101 250:5);

- MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS: Multimedidor para montagem em painel elétrico, com medição true RMS de tensão e corrente, disponibilizando, pelo menos, as seguintes grandezas: corrente fase, corrente de neutro, tensão (fase e linha), potência (Ativa, Reativa e Aparente) total, energia ativa total (consumida), frequência e fator de potência total e demanda (ativa e aparente). Devem ser registrados os valores máximos das grandezas listadas anteriormente, com exceção da energia ativa. A precisão deve ser menor ou igual a 0,3 % para tensão e corrente. O medidor deve prever a leitura remota por meio de protocolo interno de comunicação Modbus TCP/IP (com possibilidade de configuração de IP e máscara de subrede) e porta de comunicação Ethernet (RJ45) velocidade mínima 10/100 Mbits/s. A entrada de tensão auxiliar e de medição de tensão devem ser protegidas por fusíveis cilíndricos instalados em porta-fusíveis DIN. A corrente nominal dos fusíveis deve estar de acordo com a recomendação do fabricante do multimedidor e a capacidade de interrupção deve ser de no mínimo 10kA em 380 V CA – 60Hz. O fabricante deve manter suporte técnico no Brasil. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ PM5560; SIEMENS/ PAC4200; KRON/ Mult-K Grafic).

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - OBSERVAÇÕES:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

- Especificação do QC-VESTIÁRIO

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) ou corrente nominal de curto circuito condicional (Icc) de 10 kA RMS, classe de isolação II; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro e a distribuição dos circuitos terminais serão efetuadas pela parte superior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 10 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 50 A;

- 6 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 3 disjuntores monopolares terminais de 25 A;

- 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A;

- 3 interruptores diferenciais residuais bipolares de 40 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 6 bornes de passagem;

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 50 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 50 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74350 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C50-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 350-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB).

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74125; WEG/MDWH-C25; SIEMENS/5SY4 125-7);

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 63 A: interruptor diferencial residual tetrapolar com corrente nominal de 63 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR IEC 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71463; WEG/RDW-30-63-4-D17; SIEMENS/5SV4 346-0MB);

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 40 A: interruptor diferencial residual bipolar com corrente nominal de 40 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR NM 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71240; WEG/RDW-30-40-2-D17; SIEMENS/5SV4 314-0MB);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE II:  DPS classe II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 10 kA, máxima corrente de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 20 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/A9L40601; SIEMENS/5SD7 424-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. Deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2.

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - Observações:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

- Especificação do QFAC (Quadro de Força de Ar-Condicionado)

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) ou corrente nominal de curto circuito condicional (Icc) de 10 kA RMS, classe de isolação II; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V – 60 Hz. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro será efetuada pela parte superior e a distribuição dos circuitos terminais será realizada pela parte inferior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 10mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramentos de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 63 A;

- 19 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 2 interruptores diferenciais residuais tetrapolares de 63 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A;

- 9 bornes de passagem.

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 63 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 63 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74363 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C63-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 363-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB).

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 63 A: interruptor diferencial residual tetrapolar com corrente nominal de 63 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe B, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR IEC 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/RCCB-ID 16756; SIEMENS/5SM3 346-6);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE II:  DPS classe II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 10 kA, máxima corrente de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 20 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/A9L40601; SIEMENS/5SD7 424-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. Deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2.

- MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS DIN: Multimedidor eletrônico, trifásico, para instalação em fundo de painel, em trilho DIN, autoalimentado, com medição direta sem utilização de transformadores de corrente ou de tensão, para correntes até 63A e tensão 220 Vca/380Vca (Fase-Neutro/Fase-Fase). Faixa de medição mínima de corrente: 0,5 – 63A. Medições em True RMS. Grandezas mínimas medidas:  tensão, corrente, potência (ativa e aparente), frequência e energia ativa. Deve possuir display em LCD e botões para visualização de todas as grandezas medidas e para configuração local. Classe de precisão mínima de 1% em conformidade com a IEC 62053-21 ou IEC 61557-12. Interface de comunicação: Modbus RTU RS485 com acesso remoto das grandezas medidas. Normas técnicas: IEC 62052-11 ou IEC 61557-12. O multimedidor deve ser fornecido em conjunto com as proteções recomentadas pelo fabricante para suas interfaces de medição, como fusíveis/ ou disjuntores. Alternativamente, se for permitido pelo fabricante, a proteção pode ser feita pelo disjuntor de entrada. Deve ser fornecido com o medidor o mapa dos registros Modbus. (Marcas/Modelos de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ IEM 3150; SIEMENS PAC 1600 7KT1665; Kron/iKron 03-D);

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - Observações:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

- Especificação do QGE-SINST (Quadro Geral de Emergência – SINST)

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 260 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1250 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) ou corrente nominal de curto circuito condicional (Icc) de 10 kA RMS, classe de isolação II; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro será efetuada pela parte inferior e a distribuição dos circuitos terminais será realizada pela parte superior e inferior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 35 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 40 A;

- 5 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 1 disjuntor monopolar terminal de 20 A;

- 1 disjuntor tripolar terminal de 25 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe I+II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A;

- 9 bornes de passagem.

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). As barras de fase devem ser fixadas em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 40 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 40 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74340 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C40-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 340-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB).

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 20 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 20 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74120; WEG/MDWH-C20; SIEMENS/5SY4 120-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74325; WEG/MDWH-C25-3; SIEMENS/5SY4 325-7);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE I+II: DPS classe I+II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 20 kA, corrente máxima de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 40 kA, corrente de impulso (10/350 µs) Iimp de no mínimo 12,5 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/ PRD1 25r 16332; SIEMENS/ 5SD7 444-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. No entanto, deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2.

- MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS DIN: Multimedidor eletrônico, trifásico, para instalação em fundo de painel, em trilho DIN, autoalimentado, com medição direta sem utilização de transformadores de corrente ou de tensão, para correntes até 63A e tensão 220 Vca/380Vca (Fase-Neutro/Fase-Fase). Faixa de medição mínima de corrente: 0,5 – 63A. Medições em True RMS. Grandezas mínimas medidas:  tensão, corrente, potência (ativa e aparente), frequência e energia ativa. Deve possuir display em LCD e botões para visualização de todas as grandezas medidas e para configuração local. Classe de precisão mínima de 1% em conformidade com a IEC 62053-21 ou IEC 61557-12. Interface de comunicação: Modbus RTU RS485 com acesso remoto das grandezas medidas. Normas técnicas: IEC 62052-11 ou IEC 61557-12. O multimedidor deve ser fornecido em conjunto com as proteções recomentadas pelo fabricante para suas interfaces de medição, como fusíveis/ ou disjuntores. Alternativamente, se for permitido pelo fabricante, a proteção pode ser feita pelo disjuntor de entrada. Deve ser fornecido com o medidor o mapa dos registros Modbus. (Marcas/Modelos de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ IEM 3150; SIEMENS PAC 1600 7KT1665; Kron/iKron 03-D);

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - Observações:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

- Especificação do QTE-SEROB (Quadro Terminal de Emergência – SEROB)

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) ou corrente nominal de curto circuito condicional (Icc) de 10 kA RMS, classe de isolação II; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro e a distribuição dos circuitos terminais serão efetuadas pela parte superior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 16 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásico de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 25 A;

- 4 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 6 bornes de passagem.

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO GERAL TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). As barras de fase devem ser fixadas em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74325 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C25-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 325-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB).

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE II:  DPS classe II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 10 kA, máxima corrente de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 20 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/A9L40601; SIEMENS/5SD7 424-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. No entanto, deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2.

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - Observações:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

## Especificação do QF-BOILER

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de embutir, em estrutura metálica, certificado segundo as normas ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou ABNT NBR IEC 61439-1/3. Alternativamente, o quadro deve ser padrão TTA, segundo as normas ABNT NBR IEC 60439-1 ou ABNT NBR IEC 60439-3. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com o diagrama disponível para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 150 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1100 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) ou corrente nominal de curto circuito condicional (Icc) de 10 kA RMS, classe de isolação II; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro e a distribuição dos circuitos terminais serão efetuadas pela parte superior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 6 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRAGMA; WEG/TTW01-QD1; SIEMENS/ALPHA NF 125).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 25 A;

- 2 disjuntores monopolares terminais de 16 A;

- 3 disjuntores monopolares terminais de 20 A;

- 1 disjuntor tripolar terminal de 20 A;

- 1 interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 6 bornes de passagem;

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO: constituído por conjunto de barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para conexão de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e deve ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 25 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 25 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74325 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C25-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 325-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB).

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- DISJUNTOR MONOPOLAR TERMINAL DE 20 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 20 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74120; WEG/MDWH-C20; SIEMENS/5SY4 120-7);

- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL DE 20 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 20 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74320; WEG/MDWH-C20-3; SIEMENS/5SY4 320-7).

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 63 A: interruptor diferencial residual tetrapolar com corrente nominal de 63 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR IEC 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71463; SIEMENS/5SV4 346-0MB; WEG/RDW-30-63-4-D17);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - CLASSE II:  DPS classe II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 10 kA, máxima corrente de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 20 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/A9L40601; SIEMENS/5SD7 424-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. Deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2.

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60).

  - Observações:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

- Especificação do QBAP (Quadro de Bombas de Água Potável)

  - APRESENTAÇÃO

Quadro de sobrepor, em estrutura metálica, certificado segundo a norma ABNT NBR IEC 61439-1/2 ou, alternativamente, padrão TTA, segundo a ABNT NBR IEC 60439-1. O quadro deve ser fornecido e montado de acordo com os diagramas disponíveis para consulta no(s) arquivo(s) anexo(s).

As dimensões do quadro devem respeitar os seguintes valores: profundidade máxima de 260 mm; largura máxima de 700 mm; altura máxima de 1250 mm.

O grau de proteção do quadro fechado deve ser no mínimo de IP 30 com a porta. A abertura e o fechamento do quadro devem ser realizados por manopla(s), maçaneta(s) ou outro mecanismo de acionamento. O quadro deve vir com acompanhado de um fecho com chave para permitir o trancamento. Nenhuma parte viva metálica deve ser acessível sem a remoção de tampas e sem o auxílio de ferramenta adequada.

O quadro deve ainda possuir corrente nominal de curta duração admissível (Icw) de no mínimo 10 kA RMS por 1 segundo, corrente nominal de pico admissível (Ipk) de no mínimo 17 kA, tensão nominal de isolamento (Ui) de no mínimo 690 V; tensão nominal de impulso suportável (Uimp) de no mínimo 4 kV e tensão nominal de utilização (Ue) de no mínimo 380 V. Altitude de utilização igual a 1200 metros. A alimentação do quadro e a distribuição dos circuitos terminais serão efetuadas pela parte superior. A alimentação será feita por cabos de cobre de 6 mm².

(Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA G; WEG/TTW01-QD; SIEMENS/ALPHA NF 630).

Os principais componentes do quadro estão listados e especificados abaixo:

- barramentos trifásicos de 63 A;

- barramentos de neutro para 63 A;

- barramento de proteção;

- 1 disjuntor geral tripolar de 16 A;

- 1 dispositivo de proteção contra surto (DPS) classe II;

- 1 dispositivo de proteção do DPS;

- 1 multimedidor em trilho DIN com medição direta até 63 A;

- 4 disjuntores-motor termomagnéticos de 3,2 A;

- 4 interruptores diferenciais residuais tetrapolares de 63 A;

- 4 contatores tripolares de 3,2 A;

- 13 disjuntores monopolares de 16 A;

- 4 relés trifásicos de falta de fase e inversão de fase;

- 8 relés de tempo eletrônico;

- 4 relés de monitoramento de corrente;

- 4 relés de interface slim;

- 2 chaves seletora duas posições;

- 2 chaves seletoras três posições;

- 90 bornes de passagem;

- 26 contatores auxiliares:

- 10 contatores auxiliares 1NA+1NF;

- 6 contatores auxiliares 2NA;

- 4 contatores auxiliares 1NA+2NF;

- 2 contatores auxiliares 3NA+2NF;

- 4 contatores auxiliares 3NA;

- 2 botões verdes (ligar) sem retenção;

- 2 botões vermelhos (desligar) com retenção;

- 6 botões vermelhos (desligar) sem retenção;

- 24 sinalizadores visuais – LED:

- 10 sinalizadores visuais - LED – Verde;

- 10 sinalizadores visuais - LED – Vermelho;

- 2 sinalizadores visuais - LED - Amarelo/Laranja.

  - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

- BARRAMENTO TRIFÁSICO: constituído por conjunto barras com capacidade de 63 A por fase ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). Todos os barramentos devem ser constituídos de barras de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza.

- BARRAMENTO DE NEUTRO: constituído por barra(s) que possua(m) capacidade de 63 A ou valor padronizado imediatamente superior, com tensão nominal de 380/220 V CA (FF/FN). O barramento de neutro deve permitir a conexão de todos os condutores de neutro dos circuitos indicados no diagrama unifilar (inclusive os de reserva) e ser fixado em suportes isolantes adequadamente espaçados de maneira a suportar os esforços dinâmicos produzidos pelas correntes de curto circuito. O barramento deve ser constituído por barra(s) rígida(s) de cobre nu eletrolítico com pelo menos 99,9% de pureza;

- BARRAMENTO DE PROTEÇÃO: constituído por barra(s) com seção não inferior à metade daquelas utilizadas para os barramentos das fases ou valor padronizado imediatamente superior. O barramento de proteção deve possuir furos para fixação de todos os condutores de proteção dos circuitos indicados no diagrama unifilar e ser fixado em suporte não isolante para providenciar o aterramento da carcaça metálica do quadro. Esse barramento também deve ser constituído de barra(s) de cobre eletrolítico nu com 99,9% de pureza;

- DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 380 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. Deve vir acompanhado com acessório de trava de segurança (adequada para colocação de cadeado) para impedir a reenergização em caso de manutenção, contato auxiliar para sinalização da posição dos contatos de potência e contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74316 + contato auxiliar A9A26924 + contato de alarme A9A26927 + trava para cadeado; WEG/MDWH-C16-3 + contato auxiliar/alarme MDWH-AX1 Configuração J + trava MDW-PLW63; SIEMENS/5SY4 316-7 contato auxiliar 5ST3 010 + contato de alarme 5ST3 020 + trava 5ST0 169-0 MB);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) – CLASSE II: DPS classe II, 4 pólos, tipo plug-in (cartuchos removíveis), adequado para proteção de sistemas trifásicos 380/220 V CA 60 Hz com esquema de aterramento TN-S, modo de proteção comum e diferencial, conforme diagrama anexo. Corrente nominal de descarga (8/20 µs) In de no mínimo 10 kA, máxima corrente de descarga (8/20 µs) Imax de no mínimo 20 kA, tensão máxima de operação contínua Uc de no mínimo 255 V, nível de proteção Np de no máximo 1,5 kV. O protetor de surto ainda deve apresentar indicador de final de vida útil no próprio dispositivo e por meio de contato auxiliar para sinalização remota incorporado ao dispositivo. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/A9L40601; SIEMENS/5SD7 424-1);

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DPS: proteção (integrada ao DPS ou não) a montante realizada por disjuntor. Deve-se seguir a recomendação do fabricante na escolha das características técnicas do dispositivo de seccionamento para garantir a segurança no caso de falha do DPS ou fim de sua vida útil. A capacidade de interrupção (Icu) do dispositivo de seccionamento deve ser no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2;

- MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS DIN: Multimedidor eletrônico, trifásico, para instalação em fundo de painel, em trilho DIN, autoalimentado, com medição direta sem utilização de transformadores de corrente ou de tensão, para correntes até 63A e tensão 220 Vca/380Vca (Fase-Neutro/Fase-Fase). Faixa de medição mínima de corrente: 0,5 – 63A. Medições em True RMS. Grandezas mínimas medidas:  tensão, corrente, potência (ativa e aparente), frequência e energia ativa. Deve possuir display em LCD e botões para visualização de todas as grandezas medidas e para configuração local. Classe de precisão mínima de 1% em conformidade com a IEC 62053-21 ou IEC 61557-12. Interface de comunicação: Modbus RTU RS485 com acesso remoto das grandezas medidas. Normas técnicas: IEC 62052-11 ou IEC 61557-12. O multimedidor deve ser fornecido em conjunto com as proteções recomentadas pelo fabricante para suas interfaces de medição, como fusíveis/ ou disjuntores. Alternativamente, se for permitido pelo fabricante, a proteção pode ser feita pelo disjuntor de entrada. Deve ser fornecido com o medidor o mapa dos registros Modbus. (Marcas/Modelos de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ IEM 3150; SIEMENS PAC 1600 7KT1665; Kron/iKron 03-D);

- DISJUNTOR-MOTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3,2 A – 10 kA: disjuntor-motor termomagnético tripolar para motor trifásico de 1,5 CV (1,1 kW) em rede trifásica 380 V CA – 60 Hz, corrente nominal de no mínimo 3,2 A, classe 10, capacidade máxima de interrupção de curto-circuito (Icu) e em serviço (Ics) de no mínimo 10 kA em 380 V CA 60 Hz, segundo a ABNT NBR IEC 60947-2. Deve vir acompanhado com contato auxiliar para sinalização de trip. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCNHEIDER ELECTRIC/ GV2P08 + contato de alarme GVAD0110; WEG/ MPW12-3-U004S + contato de alarme TSB; SIEMENS/ 3RV1021-1DA10 + contato de alarme 3RV1928-1A).

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 63 A: interruptor diferencial residual tetrapolar com corrente nominal de 63 A, corrente nominal residual (sensibilidade) de 30 mA, classe AC, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 380 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, segundo ABNT NBR IEC 61008, com fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iID A9R71463; WEG/RDW-30-63-4-D17; SIEMENS/5SV4 346-0MB);

- CONTATOR TRIPOLAR DE 3,2 A: contator tripolar para manobras de motor trifásico de 1,5 CV, corrente de serviço de no mínimo 3,2 A, categoria de utilização AC-3 da IEC 60947-4 a 380 V CA 60 Hz, tensão de alimentação da bobina de acionamento monofásica em 220 V CA 60 Hz, com 4 contatos auxiliares normalmente aberto (NA). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ LC1K0610M7 + LA1KN40; SIEMENS/ 3RT10 15-1AN11 + 3RH19 11-1FA40; WEG/ CWC07-10-30V26 + (AZ) BFC0-40);

- MINIDISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A – 10 kA: minidisjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal de 16 A, tensão de operação nominal (Ue) de no mínimo 220 V CA – 60 Hz, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV, capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) de no mínimo 10 kA para 220 V CA – 60 Hz, capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) de no mínimo 50% Icu, segundo ABNT NBR IEC 60947-2, curva característica de disparo C, fixação em trilho DIN 35 mm. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N A9F74116; WEG/MDWH-C16; SIEMENS/5SY4 116-7);

- RELÉ DE FALTA DE FASE E DE INVERSÃO DE FASE – TRIFÁSICO: relé de proteção com as funções integradas de falta de fase e de inversão de fase com atuação sem retardo (< 0,1 segundo), tensão de alimentação 380 V CA 60 Hz, 1 (um) contato auxiliar reversível (SPDT).  (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ RM17TG00; WEG/RPW-FSF-D70; SIEMENS/ 3UG0718-1AQ00).

- RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO: relé de tempo eletrônico com a função de temporização de retardo na energização, faixas de tempo entre 1 e 10 segundos com pelo menos 10 valores de ajuste nesse intervalo, tensão de alimentação 220 V CA 60 Hz, 2 (dois) contatos auxiliares reversíveis (DPDT). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ RE22R2ACMR; WEG/RTW-RE-02-U010S-E40; SIEMENS/ 7PU0711-3BW00);

- RELÉ DE MONITORAMENTO DE CORRENTE: relé de monitoramento de corrente monofásico ou trifásico com detecção de sobrecorrente, tensão de alimentação 220 V CA 60 Hz, 1 (um) contato auxiliar reversíveis (SPDT). O relé deve operar sem necessidade de transformador de corrente externo. Ajustes: faixa mínima de medição de corrente (limiar de sobrecorrente) entre 1 e 10 A com pelo menos 10 valores de ajuste nesse intervalo; histerese mínima de 5% do valor ajustado para medição de corrente. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ RM35JA32MR);

- RELÉ DE INTERFACE SLIM: relé eletromecânico com pelo menos um contato SPDT montado em base para fixação em trilho DIN 35mm. Deve possuir 5 terminais (NA, NF, COM, A1, A2) para conexão dos sinais. Tensão de acionamento da bobina em 24Vcc, tensão de operação do contato maior ou igual a 220Vac (60Hz), corrente nominal mínima do contato maior ou igual a 6A na tensão nominal de operação, vida mecânica maior ou igual a 10.000.000 de ciclos e vida elétrica maior ou igual a 30.000 de ciclos. Largura da base menor que 7 mm, relé extraível com trava na base permitir sua substituição. Luz de indicação de energização da bobina. (Marca/Modelo de referência: Finder/série 38 38.51.0.024.0.050; Metaltex/linha PRZ -1R-24; Novus/NIO Nio - 1R - 24VAD);

- CHAVE SELETORA COM DUAS POSIÇÕES: chave seletora rotativa com 2 (duas) posições e 1 (um) pólo, tipo “ON-OFF” (liga-desliga), com posição “0”, para instalação em painel. Tensão de operação nominal de no mínimo 220Vac (60Hz), corrente térmica nominal (Ith) de no mínimo 8 A, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV. A chave deve possuir manopla em material plástico isolante montada sobre base própria e com gravação indelével de forma a indicar facilmente a posição da manopla. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: KRAUS & NAIMER/ CA4.A200.600.E; SCHNEIDER ELECTRIC/ Harmony K - K10 A001ACH; EATON/ CR 008 IS 01);

- CHAVE SELETORA COM TRÊS POSIÇÕES: chave seletora rotativa com 3 (três) posições e 2 (dois) pólos, sem posição “0”, para instalação em painel. Tensão de operação nominal de no mínimo 220Vac (60Hz), corrente térmica nominal (Ith) de no mínimo 8 A, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo 440 V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de no mínimo 2,5 kV. A chave deve possuir manopla em material plástico isolante montada sobre base própria e com gravação indelével de forma a indicar facilmente a posição da manopla. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: KRAUS & NAIMER/ CA4.A250.600.E; EATON/ CR 008 ST 03);

- BORNE DE PASSAGEM: Os terminais devem suportar fios ou cabos de força com seção de até 2,5 mm². Fixação em trilho DIN 35mm, terminais de conexão por parafuso, tensão mínima de operação de 600Vca (fase-fase) e corrente nominal mínima de 6 A. Tensão e corrente de operações conforme norma IEC 60947-7. (Marca/Modelo de referência: SCHNEIDER ELECTRIC/ NSYTRV22; WEG/BTWP 4; Siemens 8WH1000-0AF00; Legrand/Viking 3–371 60);

- CONTATOR AUXILIAR: contator auxiliar para uso em circuito de comando monofásico em 220 V CA 60 Hz. Corrente de operação nominal de no mínimo de 6 A na categoria de uso AC-14/AC-15 na tensão de operação nominal (Ue maior ou igual a 220V), tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo de 440V, tensão suportável de impulso nominal (Uimp) de 2,5kV, em conformidade com a ABNT-NBR-IEC 60947 e suas partes. A durabilidade mecânica deve ser de no mínimo 1 milhão de operações. Fixação em trilho DIN 35mm. Serão de diversas configurações, conforme descrito a seguir:

- CONTATOR AUXILIAR 1NA+1NF (contatores CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA16, CA17, CA18, CA19, C20). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ (AZ) CWCA0-22-00V26; SIEMENS/ 3RH11 22-1AN20; SCHNEIDER ELECTRIC/ TESYS K CA2KN22M7);

- CONTATOR AUXILIAR 2NA (contatores CA8, CA12, CA13, C21, CA25, CA26). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ (AZ) CWCA0-31-00V26; SIEMENS/ 3RH11 31-1AN20; SCHNEIDER ELETRIC/ TESYS K CA2KN31M7);

- CONTATOR AUXILIAR 1NA+2NF (contatores CA9, CA10, CA22, CA23). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ (AZ) CWCA0-22-00V26; SIEMENS/ 3RH11 22-1AN20; SCHNEIDER ELECTRIC/ TESYS K CA2KN22M7);

- CONTATOR AUXILIAR 3NA+2NF (contatores CA11, CA24). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ (AZ) CWCA0-40-00V26 + BFCA-13; SIEMENS/ 3RH11 40-1AN20 + 3RH19 11-1GA13; SCHNEIDER ELECTRIC/ TESYS K CA2KN40M7 + LA1KN13);

- CONTATOR AUXILIAR 3NA (contatores CA1, CA2, CA14, CA15). (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ (AZ) CWCA0-40-00V26; SIEMENS/ 3RH11 40-1AN20; SCHNEIDER ELECTRIC/ TESYS K CA2KN40M7);

- BOTÃO VERDE (LIGAR) – SEM RETENÇÃO (BL1 e BL2): Botão de comando à impulsão, acionador faceado, em material plástico, não iluminado, cor verde, para instalação em painel. O botão deve estar associado a 1 (um) contato normalmente aberto (1NA). Tensão nominal de operação 220V CA/60Hz, corrente de operação mínima de 3A em regime de operação AC-15 e na tensão nominal de operação, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo de 440V. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ CSW-BF2-10000000-3VF; EATON/A22-RD-06/K10; SCHNEIDER ELETRIC/HARMONY XB5AA31);

BOTÃO VERMELHO (DESLIGAR) – SEM RETENÇÃO (BD2, BD3, BD4, BD6, BD7, BD8): Botão de comando à impulsão, acionador faceado, em material plástico, não iluminado, cor vermelha, para instalação em painel. O botão deve estar associado a 1 (um) contato normalmente fechado (1NF). Tensão nominal de operação 220V CA/60Hz, corrente de operação mínima de 3A em regime de operação AC-15 e na tensão nominal de operação, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo de 440V.   (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ CSW-BF1-01000000-3VF; EATON/A22-RD-05/K01; SCHNEIDER ELETRIC/HARMONY XB5AA42).

- BOTÃO VERMELHO (DESLIGAR) – COM RETENÇÃO (BD1, BD5): Botão de emergência com trava, acionador cogumelo, reposição tipo “girar para destravar”, em material plástico, não iluminado, cor vermelha, para instalação em painel. O botão deve estar associado a 1 (um) contato normalmente aberto (1NA). Tensão nominal de operação 220V CA/60Hz, corrente de operação mínima de 3A em regime de operação AC-15 e na tensão nominal de operação, tensão de isolamento nominal (Ui) de no mínimo de 440V.  (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: WEG/ CSW-BESG WH + flange AF3F + bloco de contato BC10F-CSW; SCHNEIDER ELETRIC/HARMONY XB5AS8445).

- SINALIZADOR VISUAL LED: Sinaleiro com LED integrado e terminais para alimentação direta em 220 V CA 60 Hz, fixação em painel. O sinalizador deve ser fornecido nas cores verde, vermelho, ou amarelo/laranja, conforme indicação de uso em projeto:

- LUZ VERDE. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC/HARMONY XB7EV03MP; WEG/ CEW –SM2-D23; EATON/ A22-LCLED220-G);

- LUZ VERMELHA. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC HARMONY XB7EV04MP; WEG/ CEW –SM1-D23; EATON/ A22-LCLED220-R);

- LUZ AMARELA/LARANJA. (Marca(s)/ Modelo(s) de referência: SCHNEIDER ELETRIC HARMONY XB7EV05MP; WEG/ CEW –SM3-D23; EATON/ A22-LCLED220-Y).

  - OBSERVAÇÕES:

- A identificação dos dispositivos do quadro deve ser feita em placa acrílica de fundo preto com a letra branca e estar de acordo com a nomenclatura presente na planta que contém o diagrama do quadro. Caso não haja sugestão de identificação, caberá ao fornecedor apresentá-la(s) em projeto executivo do diagrama do quadro.

- Na parte de dentro da porta deverá ser prevista uma plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:

Nome do fabricante ou marca;

Tipo, modelo ou nº de fabricação;

Ano de fabricação;

Frequência e tensão nominal;

Nº de fases;

Grau de proteção.

- As dimensões do quadro devem estar compatíveis com a montagem de todos os componentes descritos, incluindo canaletas para passagem de cabos e espaços para elementos de reserva.

- O quadro deve possuir todos os acessórios que se fizerem necessários para permitir a sua fixação, excluídos buchas e parafusos.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

- DA NOTA DE EMPENHO

  - A adjudicatária do presente Pregão retirará a Nota de Empenho no prazo de cinco dias úteis a partir de sua notificação.

  - O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão a Nota de Empenho, como se nela estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não retire a Nota de Empenho no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - O saldo da Nota de Empenho poderá ser anulado nas hipóteses aventadas pelos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da Câmara dos Deputados, o valor desta contratação poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA

  - A Contratada deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento e/ou na instalação do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

- reparar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;

d.1) não sendo o vício sanado no prazo estabelecido na alínea anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

- substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - Os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Competente.

    - Considera-se órgão competente para os fins previstos neste item a Coordenação de Engenharia de Obras do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Contratada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não retirar a Nota de Empenho;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

  - As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

- Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

- Caso a adjudicatária não retire a Nota de Empenho no prazo estipulado, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega e/ou instalação do objeto, à Contratada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue e/ou instalado com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- Findo o prazo fixado sem que a Contratada tenha entregado e/ou instalado o objeto, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- A Contratada será também considerada em atraso se entregar e/ou instalar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir e/ou não refizer a instalação dentro do período remanescente do prazo de entrega e instalação fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto não entregue e/ou não instalado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Contratada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/20

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos diversos, novos e para primeiro uso, tais como: pisos e revestimentos; granitos; bancadas de aço inox; louças e metais; esquadrias; vidros; espelhos; ferragens; barras de apoio; tubos e conexões; condutores elétricos; eletrodutos e acessórios; perfilados; eletrocalhas e acessórios; dutos de piso; tomadas e interruptores; luminárias; caixas de passagem e correlatos; ferragens; painéis elétricos; materiais de serralheria; tijolos; tubos para ar condicionado; sistema de aquecimento solar; aparelhos de ar condicionado e, ainda, aquisição de telha trapezoidal termoacústica, incluindo elaboração de projeto de paginação

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 2) | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 95 |  |  |
| 2 | LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO |  |  | CH | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 3 a 7) | GRANITOS |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM - 500x500mm |  |  | M2 | 120 |  |  |
| 4 | RODAPÉ DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM, POLIDO EM UMA FACE E NO TOPO |  |  | M | 71 |  |  |
| 5 | SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 6 | CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 7 | CONJUNTO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL |  |  | CJ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 8 a 9) | COBERTURA EM TELHA TERMO ACÚSTICA |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM ACESSÓRIOS |  |  | M2 | 1.166 |  |  |
| 9 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAGINAÇÃO |  |  | SV | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 10 a 11) | BANCADAS DE AÇO INOX |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CONJUNTO DE BANCADAS EM AÇO INOX COM CUBA (Bi1 e Bi2) |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 11 | CONJUNTO DE BANCADAS EM AÇO INOX SEM CUBA (Bi3 e Bi4) |  |  | CJ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 12 a 21) | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL 76117 - 01 CELITE | CELITE | CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117 | PÇ | 8 |  |  |
| 13 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA M712 | DECA | M712.17 | PÇ | 6 |  |  |
| 14 | CHUVEIRO ELÉTRICO 220V |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| 15 | TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO, 1173C DECAMATIC | DECA | 1173 C LINHA DECAMATIC | PÇ | 8 |  |  |
| 16 | TORNEIRA PARA PIA TIPO MESA | DECA | 1167 C 50, LINHA PRATA | PÇ | 5 |  |  |
| 17 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM E TANQUE |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 18 | DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO CR/CR 1984 C-50 ACT - CR DECA | DECA | 1984 C-50 ACT, LINHA PRATA | PÇ | 9 |  |  |
| 19 | ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSÃO | DECA | 4993.C.LNK.CHU | PÇ | 1 |  |  |
| 20 | ACABAMENTO PARA REGISTRO Ø ½", Ø ¾" E Ø 1" C40 DECA | DECA | ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40 PQ CR, linha TARGA | PÇ | 28 |  |  |
| 21 | DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO DE BANCADA | DECA | DECAMATIC 2015.C. | PÇ | 8 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 22 a 23) | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO |  |  | M2 | 268 |  |  |
| 23 | ESPELHO LISO 4 MM |  |  | M2 | 7 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 24 a 27) | FERRAGENS DE ARQUITETURA |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TARJETA LIVRE/OCUPADO |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 25 | BATENTE PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| 26 | DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 27 | DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO |  |  | PÇ | 26 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 28 a 32) | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 28 | BARRA DE APOIO COM 80 CM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 29 | BARRA DE APOIO COM 70 CM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 30 | BARRA DESLIZANTE PARA CHUVEIRO |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 31 | BASE DESVIADOR CHUVEIRO COM ENTRADA HORIZONTAL DECA |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 32 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO (PNE) |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 (Itens 33 a 41) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDAVEL - ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1½" |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| 34 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 32 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 35 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 36 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000 LITROS |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 37 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM X 2", FLANGES LIVRES, PARA CAIXA D´ÁGUA |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 38 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25 MM X ¾" |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 39 | CONJUNTO MOTOBOMBA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 40 | CURVA PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 41 | JUNÇÃO SIMPLES GALVANIZADA DE 1.1/2" |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 10 (Itens 42 a 43) | TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA QUENTE |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CONECTOR CPVC 28 MM X 1" |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 43 | LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 28 MM X 1” |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 11 (Itens 44 a 55) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC ESGOTO, CAIXAS, RALOS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 44 | BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA DE DN 50X40 PARA ESGOTO SANITÁRIO |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 45 | CURVA DE PVC LONGA DN 50 X 45º ESGOTO |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 46 | CURVA DE PVC LONGA DN 75 X 45º ESGOTO |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 47 | CURVA DE PVC LONGA DN 40 X 45º ESGOTO |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 48 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50 |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 49 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 50 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 50 | PORTA GRELHA QUADRADA PVC DN 150 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 51 | CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 50 |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 52 | TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75 |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 53 | PORTA TAMPA CAIXA SIFONADA PVC 250 MM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 54 | RALO LINEAR DE PVC |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| 55 | RALO SECO CÔNICO |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 12 (Itens 56 a 67) | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CABO ISOLADO - 750 V # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AMARELA |  |  | M | 1.600 |  |  |
| 57 | CABO ISOLADO - 750 V # 4 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 200 |  |  |
| 58 | CABO ISOLADO - 750 V # 6 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 100 |  |  |
| 59 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 400 |  |  |
| 60 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO |  |  | M | 400 |  |  |
| 61 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE |  |  | M | 400 |  |  |
| 62 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA |  |  | M | 330 |  |  |
| 63 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA |  |  | M | 1.290 |  |  |
| 64 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 2.250 |  |  |
| 65 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO |  |  | M | 750 |  |  |
| 66 | CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 MM² |  |  | M | 10 |  |  |
| 67 | CORDOALHA DE COBRE NU # 6,0 MM² |  |  | M | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 13 (Itens 68 a 84) | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50 (Ø 1½") COM LUVA |  |  | TB | 3 |  |  |
| 69 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 50 (Ø 1½") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 70 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 50 (Ø 1½") PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| 71 | ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 40 (1½”) |  |  | TB | 21 |  |  |
| 72 | ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO DN 65 (2 1/2") |  |  | TB | 154 |  |  |
| 73 | LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 40 (1½”) |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| 74 | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD DE 63 (Ø 2”) (*) |  |  | M | 219 |  |  |
| 75 | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD DE 125 (Ø 4”) (*) |  |  | M | 657 |  |  |
| 76 | CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 2" (*) |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 77 | CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 4" (*) |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| 78 | TAMPÃO / TERMINAL PARA ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 2" (*) |  |  | PÇ | 38 |  |  |
| 79 | TAMPÃO / TERMINAL PARA ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD DE Ø 4" (*) |  |  | PÇ | 96 |  |  |
| 80 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1” |  |  | M | 18 |  |  |
| 81 | ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| 82 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| 83 | CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO CORRUGADO PEAD DE Ø 2" E CAIXA METÁLICA (*) |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 84 | CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO CORRUGADO PEAD DE Ø 4" E CAIXA METÁLICA (*) |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 13 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 14 (Itens 85 a 110) | PERFILADOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM X 3000 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 86 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 100 MM X 50 MM X 3000 MM COM TAMPA |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| 87 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM X 3.000 MM COM TAMPA |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 88 | JUNÇÃO SIMPLES (TALA) PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 MM |  |  | PÇ | 236 |  |  |
| 89 | FLANGE PRÉ-GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 90 | SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 76 |  |  |
| 91 | SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 92 | REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 93 | REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 94 | TÊ VERTICAL DE DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 95 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA LISA PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 96 | PERFILADO LISO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 3000 MM |  |  | PÇ | 37 |  |  |
| 97 | SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 20 (Ø3/4") |  |  | PÇ | 107 |  |  |
| 98 | SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 25 (Ø1") |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 99 | CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO COM TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A |  |  | PÇ | 146 |  |  |
| 100 | GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA |  |  | PÇ | 291 |  |  |
| 101 | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 324 |  |  |
| 102 | SAPATA INTERNA COM 4 FUROS PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 77 |  |  |
| 103 | JUNTA INTERNA RETA PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 306 |  |  |
| 104 | JUNTA INTERNA EM “T” PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 52 |  |  |
| 105 | PORCA LOSANGULAR COM ROSCA Ø ¼" |  |  | PÇ | 291 |  |  |
| 106 | DESVIO VERTICAL DE 150 MM PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 107 | TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO LISO PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 108 | REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 109 | REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 110 | SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 40 |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 14 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 15 (Itens 111 a 116) | DUTO DE PISO |  |  |  |  |  |  |
| 111 | DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - BRANCO | DUTOTEC | DT 11140.00 | M | 6 |  |  |
| 112 | DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - PRETO | DUTOTEC | DT 11150.00 | M | 22 |  |  |
| 113 | TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA | DUTOTEC | DT 49150.0 | PÇ | 3 |  |  |
| 114 | ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø ¾” - COR BRANCA | DUTOTEC | DT 47140.00 | PÇ | 3 |  |  |
| 115 | ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø 1” - COR BRANCA | DUTOTEC | DT 47340.00 | PÇ | 8 |  |  |
| 116 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA - DUTOTEC DT 52550.00 | DUTOTEC | DT 52550.00 | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 15 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 16 (Itens 117 a 126) | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |
| 117 | TOMADA VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V - COR PRETA |  |  | PÇ | 197 |  |  |
| 118 | TOMADA VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V - COR VERMELHA |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 119 | TOMADA DUPLA COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250 V |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 120 | TOMADA RJ 45 VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) SEM TAMPA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 121 | INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V |  |  | PÇ | 13 |  |  |
| 122 | INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 123 | INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| 124 | INTERRUPTOR PARALELO VERTICAL COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 125 | INTERRUPTOR DUPLO PARALELO COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 10 A - 250V |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 126 | TOMADA DUPLA COM HASTE (TIPO MONOBLOCO) E SEM TAMPA, 20 A - 250 V |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 16 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 17 (Itens 127 a 130) | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 127 | REFLETOR DE LED 10 W |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| 128 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 590 MM X 186 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 19W |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 129 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 606 MM X 101 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 19W |  |  | PÇ | 62 |  |  |
| 130 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS 1165 MM X 101 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) 37W |  |  | PÇ | 66 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 17 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 18 (Itens 131 a 140) | CAIXAS DE PASSAGENS E CORRELATOS |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA |  |  | PÇ | 242 |  |  |
| 132 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø 1" COM TAMPA |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| 133 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA UMA TOMADA |  |  | PÇ | 73 |  |  |
| 134 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA DUAS TOMADAS |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| 135 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA TOMADA RJ45 |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 136 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA UM INTERRUPTOR |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| 137 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA DOIS INTERRUPTORES |  |  | PÇ | 13 |  |  |
| 138 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA PARA TRÊS INTERRUPTORES |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| 139 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 402 MM X 402 MM X 152 MM |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 140 | CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 400 MM X 400 MM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 18 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 19 (Itens 141 a 156) | FERRAGENS DIVERSAS |  |  |  |  |  |  |
| 141 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE Ø ¼" X ½" |  |  | CE | 38 |  |  |
| 142 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 65 MM ROSCA SOBERBA |  |  | CE | 2 |  |  |
| 143 | PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 X 50MM |  |  | CE | 6 |  |  |
| 144 | BUCHA DE NÁILON S-8 |  |  | CE | 6 |  |  |
| 145 | BUCHA DE NÁILON S-10 |  |  | CE | 2 |  |  |
| 146 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA ALTA Ø ¼" |  |  | CE | 55 |  |  |
| 147 | ARRUELA LISA Ø ¼" |  |  | CE | 55 |  |  |
| 148 | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL Ø 1½" |  |  | PÇ | 51 |  |  |
| 149 | BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 1½" |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 150 | BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 2½" |  |  | PÇ | 63 |  |  |
| 151 | TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE #1,5 A #2,5 MM² |  |  | PÇ | 59 |  |  |
| 152 | TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE #4,0 A #6,0 MM² |  |  | PÇ | 38 |  |  |
| 153 | FITA PLÁSTICA SUBTERRÂNEA COR LARANJA COM INSCRIÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" |  |  | M | 438 |  |  |
| 154 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG |  |  | KG | 6 |  |  |
| 155 | SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIRANTE 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 96 |  |  |
| 156 | FITA PERFURADA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA |  |  | RL | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 19 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 20 (Itens 157 a 164) | PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| 157 | QUADRO ELÉTRICO - QG-SINST |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 158 | QUADRO ELÉTRICO - QC-VESTIÁRIO |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 159 | QUADRO ELÉTRICO - QFAC |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 160 | QUADRO ELÉTRICO - QGE-SINST |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 161 | QUADRO ELÉTRICO - QTE-SEROB |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 162 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A, Icu 50 kA - LI |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 163 | QUADRO ELÉTRICO - QF-BOILER |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 164 | QUADRO ELÉTRICO - QBAP |  |  | CJ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 20 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 21 (Itens 165 a 169) | TAMPÕES METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |
| 165 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ELÉTRICA |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 166 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16 |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| 167 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R1 - TELEFONE |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 168 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 169 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100 |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 21 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 22 (Itens 170 a 179) | MATERIAIS DE SERRALHERIA |  |  |  |  |  |  |
| 170 | PERFIL CHATO EM AÇO DE 1½" X 1/8" |  |  | BR | 195 |  |  |
| 171 | CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 3/16" |  |  | BR | 30 |  |  |
| 172 | SOLVENTE THINNER - 5 L |  |  | LT | 6 |  |  |
| 173 | DISCO DE CORTE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8") PARA METAIS |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| 174 | DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS |  |  | PÇ | 160 |  |  |
| 175 | DOBRADIÇA CACHIMBO DE AÇO, TIPO GONZO DE 1 POLEGADA |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| 176 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO – 3,6 L |  |  | GL | 2 |  |  |
| 177 | CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00 M X 1,00 M |  |  | CH | 4 |  |  |
| 178 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 50 MM X 30 MM |  |  | BR | 26 |  |  |
| 179 | ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM |  |  | KG | 120 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 22 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 23 (Itens 180 a 182) | TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |
| 180 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" |  |  | M | 200 |  |  |
| 181 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8" |  |  | M | 25 |  |  |
| 182 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½" |  |  | M | 175 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 23 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 24 (Itens 183 a 188) | ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |
| 183 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¼" |  |  | M | 200 |  |  |
| 184 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3/8" |  |  | M | 26 |  |  |
| 185 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ½" |  |  | M | 176 |  |  |
| 186 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø ¾" |  |  | M | 6 |  |  |
| 187 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 1 " |  |  | M | 30 |  |  |
| 188 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 1¼" |  |  | M | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 24 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 25 (Itens 189 a 196) | ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |
| 189 | FERRO REDONDO LISO Ø ½", BARRA COM 6 M |  |  | BR | 15 |  |  |
| 190 | CHAPA DE AÇO COMUM Nº 1/4” DE 3,00 M X 1,20 M |  |  | CH | 4 |  |  |
| 191 | CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M |  |  | CH | 95 |  |  |
| 192 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 2MM |  |  | PÇ | 195 |  |  |
| 193 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 3MM |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| 194 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 150 MM X 75 MM X 25MM ESPESSURA 3MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 195 | CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X 3/16" |  |  | BR | 16 |  |  |
| 196 | TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 MM X 100 MM EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT |  |  | BR | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 25 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 26 (Itens 197 a 201) | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  |  |  |  |  |
| 197 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO (CONSUMO) |  |  | U | 2 |  |  |
| 198 | COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 199 | TANQUE DE EXPANSÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 200 | BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 201 | PURGADOR DE AR PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 26 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 27 (Itens 202 a 220) | TUBOS E CONEXÕES DE COBRE |  |  |  |  |  |  |
| 202 | TUBO DE COBRE Ø 22 MM |  |  | TB | 1 |  |  |
| 203 | TUBO DE COBRE Ø 28 MM |  |  | TB | 6 |  |  |
| 204 | TUBO DE COBRE Ø 35 MM |  |  | TB | 12 |  |  |
| 205 | COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| 206 | COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| 207 | COTOVELO DE COBRE 90º X 35 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| 208 | TÊ DE COBRE DE 22 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 209 | TÊ DE COBRE DE 28 MM |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 210 | TÊ DE COBRE DE 35 MM |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 211 | UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 212 | UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| 213 | UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 214 | TAMPÃO DE COBRE DE 22 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 215 | BUCHA REDUÇÃO COBRE DE 35 X 22MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 216 | BUCHA REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 28 MM SEM ANEL |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 217 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 35 MM X 28 MM COM ANEL |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 218 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35MM X 1¼" |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 219 | SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 |  |  | RL | 1 |  |  |
| 220 | PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 27 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 28 (Itens 221 a 227) | COMPONENTES HIDRÁULICOS |  |  |  |  |  |  |
| 221 | REGISTRO DE ESFERA Ø ¾" |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 222 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 223 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼" |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 224 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1" EM BRONZE |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 225 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1.1/4 POL |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 226 | VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO DE ¾" |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 227 | MANÔMETRO |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 28 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H |  |  | U | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H |  |  | U | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H |  |  | U | 4 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | VENTILADOR DE TETO |  |  | U | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 40A, Icu 36 kA - LI | SCHNEIDER ELECTRIC | COMPACT NSX100 | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA BOX DE BANHEIRO– 700 MM X 1.800 MM |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | TIJOLO CERÂMICO COM 9 FUROS 14 CM X 19 CM X 29 CM |  |  | MI | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

(*) O material cotado para os itens 74 e 76 devem ser do mesmo fabricante, de forma a assegurar, tanto a compatibilidade do sistema, como a estanqueidade ensaiada da junta.

(*) O material cotado para os itens 75 e 77 devem ser do mesmo fabricante, de forma a assegurar, tanto a compatibilidade do sistema, como a estanqueidade ensaiada da junta.

(*) O material cotado para os itens 76 e 78 devem ser compatíveis entre si.

(*) O material cotado para os itens 76 e 79 devem ser compatíveis entre si.

(*) O material cotado para os itens 76 e 83 devem ser compatíveis entre si.

(*) O material cotado para os itens 77 e 84 devem ser compatíveis entre si.

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO (Itens 22 e 23 do objeto): _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PARA O ITEM 233 DO OBJETO DA LICITAÇÃO,

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

Brasília,     de                     de 2020.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

O ORÇAMENTO ESTIMADO SERÁ DIVULGADO APÓS O ENCERRAMENTO DO ENVIO DE LANCES.

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Item 233 do objeto da licitação)

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ........................, situada ....................................................................................................,fone:..................., por meio do seu representante legal, o Sr(a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “d” do subitem 4.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 64/2020, declara, sob as sanções cabíveis, que não está impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público em razão de transgressão à Lei 9.605, de 1998 – Lei de Crimes Ambientais.

# Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

CPF:

Brasília, 17 de julho de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro