| EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 79/20 As alterações estão destacadas por meio de moldura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses. |  |
| SRP? Não | Valor Global Estimado: R$ 1.508.401,07 (um milhão quinhentos e oito mil quatrocentos e um reais e sete centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 6/8/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |
| Data de abertura: 19/8/2020 às 10h no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? ## Obrigatória Veja Título 5 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3126-4460. |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |
| ## Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 14/8/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	10

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	10

7. DA FASE COMPETITIVA	10

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	12

9. DA NEGOCIAÇÃO	13

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	13

11. DA HABILITAÇÃO	14

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	15

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	16

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	16

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	17

16. DO FORO	19

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	20

ANEXO N. 1-A - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	24

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	49

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	51

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	58

ANEXO N. 5 - MINUTA DO CONTRATO	64

ANEXO N. 6 - MODELO DO TERMO DE VISTORIA	84

ANEXO N. 7 - MODELO DE DECLARAÇÃO	85

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 389.603/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

  - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

  - Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

    - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

    - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

    - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

    - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

    - Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que disponibilizará instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

- declaração da licitante de que informará os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

    - A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico Termo de Vistoria Técnica obrigatória, conforme modelo constante no Anexo n. 6.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

    - A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

- registro ou inscrição da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados, que comprove atividade relacionada ao objeto da licitação;

- atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, expedido(as) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado, satisfatoriamente, em contratos diversos ou em um mesmo contrato, os seguintes serviços, com características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação, no(s) qual(ais) conste(m) em referência às parcelas de maior relevância, assim consideradas:

e.1) instalação de sistema de detecção e alarme de incêndios interligado por rede local ethernet ao sistema de monitoração centralizada, com no mínimo os seguintes elementos e quantitativos: 260 detectores analógicos endereçáveis (térmico, fumaça/óptico ou múltiplo sensores) e 10 módulos endereçáveis de entrada e/ou saída;

e.2) instalação de detectores de fumaça por aspiração (tipo VESDA – pelo menos 3 (três) unidades instaladas);

e.3) instalação de subpainéis de central de detecção e alarme de incêndio analógica endereçável, interligados por fibra ótica (atestado de uma instalação);

e.4) instalação de central de combate a incêndio por gás CO2 ou outros gases inertes tais como FM200, Ecaro, Novec etc. (atestado de um sistema);

e.5) Será admitida a soma de atestados para o atendimento dos quantitativos exigidos.

- declaração da licitante, na forma do modelo constante no Anexo n. 7, de que possui em seu quadro (na data prevista para abertura da licitação), profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) à execução dos serviços a seguir descritos, com indicação do(s) nome(s) do(s) profissional(ais), a que se anexará:

f.1) CAT(s) - (Certidão(ões) de Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA da região a que estiverem vinculados, que ateste(m) a elaboração por um ou pelo conjunto dos profissionais indicados, em contratos diversos ou em um mesmo contrato, de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio interligado por rede local ethernet ao sistema de monitoração centralizada.

f.2) a comprovação do vínculo contratual do(s) profissional(is) indicado(s) conforme alínea “f” deste subitem 4.8.1, com a licitante, se fará por meio da apresentação de original ou cópia autenticada de:

f.2.1) CTPS ou registro de empregado, quando o vínculo for de natureza trabalhista;

f.2.2) estatuto ou contrato social, quando o vínculo for societário;

f.2.3) contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil, quando o vínculo for contratual;

- Certificado de Credenciamento (CRD) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de registro da licitante, dentro da validade.

      - O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do documento;

- informação do local e da data de expedição do documento;

- descrição da data de início e do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

      - O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(as) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) (as) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do(s) documento(s).

      - A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

      - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

      - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, de que trata o inciso I, § 1º, artigo 30, da Lei 8.666, de 1993, deverá(ão) participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pela Administração.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global para o item único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

    - A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

    - A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

    - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

    - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

    - Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

    - A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

    - O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

    - Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

    - Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

  - Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, à documentação a que se refere o subitem 4.7.3 do Título 4 deste Edital e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

    - Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

    - Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

    - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

    - Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

      - Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

    - O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

    - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a sua homologação.

Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não assinar o contrato;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

    - As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

Caso a adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

    - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

    - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

    - No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

    - Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

- na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

- pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

- por carta;

- ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

    - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

    - A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

    - A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

    - A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

- Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

- Recolhimento (Código): 28830-6;

- Número de Referência: 422.

    - O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 1

# TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

Pretende-se equipar o Edifício Principal da Câmara dos Deputados com sistema de detecção, alarme e combate de incêndio para proteção do patrimônio público e, principalmente, da vida humana presente no referido prédio. A implantação do sistema também faz parte do escopo do Projeto Corporativo Plano de Emergência e Pânico na Câmara dos Deputados, com o objetivo de readequar as instalações da Casa às Normas Técnicas vigentes.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM ÚNICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:

- Cabo de fibra Óptica Multimodo 62.5/125 µm com 2 fibras: Furukawa, Prysmian, Belden;

- Caixa de ligação redonda sem tampa: Megaconduletes, Wetzel, Daisa;

- Cilindro de 250 lb de HFC-125 ou FM-200: Kidde, Fike, CDI;

- Cilindro de 100 lb (45 kg) de CO2: Bucka, Kidde, Fike;

- Cilindro de 100 lb (45 kg) de CO2, com cabeça de comando elétrico (solenoide): Bucka, Kidde, Fike.

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:

- Sinalizador audiovisual convencional com mensagens de voz: GFE / Valkyrie Vox C ou equivalente técnico;

- Detector óptico de fumaça convencional: Apollo Fire / Series 65 Optical Smoke Detector with Flashing LED, GFE / ZEOS-C-S;

- Detector termofixo convencional: Apollo Fire / Series 65 Heat Detector CS with Flashing LED, GFE / ZEOS-C-H;

- Central convencional de detecção e extinção de incêndio, com chave complementar de seleção entre a bateria principal e a reserva de cilindros de gás: GFE / Orion EX-L ou equivalente técnico;

- Subpainel de detecção de alarme para sistema analógico e endereçável com 1 laço: GFE / J-NET-SPX-001-NODE (ou modelo equivalente com maior número de laços);

MARCA/MODELO:

- Placa de comunicação de fibra óptica para central de detecção analógica endereçável: GFE / J-NET-INT-FO;

- Placa de expansão para central de detecção e alarme analógica endereçável: GFE/NODE-3L;

- Botoeira de ativação manual endereçável: Apollo Fire / XP95 Manual Call Point;

- Sinalizador audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque para sistema de alarme: Apollo Fire / Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red);

- Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou termovelocimétricos: Apollo Fire / XP95A Isolator Base;

- Detector termovelocimétrico endereçável com base normal: Apollo Fire / XP95 Heat Detector A2S;

- Detector óptico de fumaça endereçável com base normal: Apollo Fire / XP95 Optical Smoke Detector;

- Módulo de supervisão de entrada: Apollo Fire / XP95A Mini Switch Monitor Module;

- Módulo de supervisão de entrada e saída: Apollo Fire, modelo XP95A Switch Monitor Input/Output Module;

- Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 150 m: Xtralis / OSI-10;

- Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 35 m: Xtralis / OSI-90;

- Emissor de detector linear de fumaça com projeção de feixes com mais de um comprimento de onda, com alimentação por meio de baterias alcalinas: Xtralis / OSE-SP-01;

- Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 12 relés programáveis: Xtralis/VESDA VLS-314;

- Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 7 relés programáveis: Xtralis/VESDA-E VEP-A10-P;

- Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 7 relés programáveis: Xtralis/VESDA-E VEP-A00-1P;

- Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m2: Xtralis/VESDA VLF-250;

- Detector de aspiração com 1 tubo, com e display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 500 m2: Xtralis/VESDA VLF-500.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

  - Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio a ser instalado no Edifício Principal da Câmara dos Deputados, incluindo o Plenário Ulysses Guimarães, salões e demais ambientes.

    - O sistema contará com detectores ópticos de fumaça, detectores de temperatura, detectores de fumaça por aspiração, detectores de fumaça lineares e demais materiais e serviços de instalação.

  - O sistema pretendido será do tipo endereçável com laços de detecção classe A e será interligado à central de detecção da Global Fire já existente atualmente nos ambientes da TV Câmara, com a devida compatibilização com equipamentos já instalados na Câmara dos Deputados e com o software de monitoração Odyssey.

    - A referida central também deverá ser movida para a recepção da Chapelaria da Câmara dos Deputados.

  - Também será instalado sistema de combate a incêndio por supressão a gás na sala do grupo gerador do Edifício Principal e no CPD anexo ao Plenário.

  - O sistema de alarme de incêndio será controlado pela central de alarme GFE/Ezalpha, atualmente em funcionamento na TV Câmara, conectada a dois novos subpainéis por meio de fibra óptica, sendo o conjunto interligado ao software de monitoração centralizado Odyssey por meio de uma placa de rede local ethernet.

  - Todos os equipamentos utilizados no sistema de detecção de incêndio deverão ter aprovação UL, FM ou LPCB.

  - A prestação dos serviços deverá atender às seguintes normas e práticas complementares, da ABNT, do INMETRO, Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local e Normas Internacionais:

- NBR 5410/2004 Versão Corrigida:2008 – Instalações elétricas;

- NBR 17240/2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio;

- NORMA TÉCNICA N.º 001/2016 do CBMDF - Exigências de sistemas de proteção contra incêndio;

- NORMA TÉCNICA N.º 002/2016 do CBMDF - Classificação das edificações de acordo com os riscos;

- T.S.I.B – Tarifa Seguro Incêndio do Brasil;

- N.F.P.A 12, 13, 14, 20 e 72 - NATIONAL FIRE ALARM CODE;

- N.F.P.A–2001 - STANDARD ON CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 3.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos indicadas nas especificações sem a utilização do termo “DE REFERÊNCIA” são aquelas que devem, necessariamente, ser oferecidas pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta.

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - Não se exigirá apresentação de amostra para o(s) produto(s) ofertado(s).

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, as licitantes deverão realizar vistoria técnica para conhecer os locais e as dependências onde serão executados os serviços, a natureza, a área e as condições de sua execução.

- As vistorias técnicas serão agendadas junto à Coordenação de Engenharia de Equipamentos do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4460, devendo a solicitação ser feita no mínimo no dia anterior à data pretendida.

  - A licitante deverá anexar à proposta o Termo de Vistoria, que será feito conforme modelo constante do Anexo n. 6 deste Edital.

  - No Termo de Vistoria deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o ponto do servidor do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados que acompanhou a realização da vistoria.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 300 (trezentos) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço.

  - Demais condições de execução dos serviços, conforme disposto nos Anexos n. 1-A (Caderno de Especificações) e  n. 5 (Minuta do Contrato).

- DOS PROJETOS

  - Integra este Edital o arquivo “plantas principal 2.pdf”.

  - Cópia do arquivo relacionado neste Título está disponível nos sítios eletrônicos indicados a seguir: http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.  e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 1-A

# CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

Todos os materiais a serem empregados devem ser compatíveis com os sistemas já instalados e próprios para as finalidades especificadas, em termos de materiais empregados, resistência, classe de pressão etc.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Subpainel de detecção de alarme com 1 laço, mod.:J-NET-SP-001-AS, fáb..: GFE, com fonte e interface de fibra óptica | UN | 2 |
| b) | Placa de comunicação - fibra óptica para central de detecção analógica endereçável, mod.: J-NET-INT-FO, fáb..: GFE | UN | 2 |
| c) | Placa de expansão para central de detecção e alarme analógica endereçável, mod.: NODE-3L, fáb..: GFE | UN | 1 |
| d) | Acionador manual endereçável, mod. XP95 Manual Call Point, fab.: Apollo Fire | UN | 41 |
| e) | Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque, cor: vermelho, conforme especificação técnica, mod.: Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red), fáb..: Apollo Fire | UN | 41 |
| f) | Sinalizador sonoro audiovisual convencional com LED piscante e mensagem de voz, cor: vermelho, conforme especificação técnica, ref.: Valkyrie Vox C, fáb..: GFE ou equivalente técnico | UN | 1 |
| g) | Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou termovelocimétricos, mod.: XP95 Isolating Base, fáb..: Apollo Fire | UN | 38 |
| h) | Detector Termovelocimétrico endereçável com base normal, mod.: XP95 Heat Detector A2S, fáb..: Apollo Fire | UN | 37 |
| i) | Detector óptico de fumaça endereçável com base normal, mod.: XP95 Optical Smoke Detector, fáb..: Apollo Fire | UN | 544 |
| j) | Detector óptico de fumaça convencional para central de extinção, ref.: Series 65 Optical Smoke Detector with Flashing LED, fáb..: Apollo Fire ou mod.: ZEOS-C-S, fáb..: GFE | UN | 7 |
| k) | Detector térmico convencional para central de extinção, ref.: Series 65 Heat Detector CS with Flashing LED, fáb..: GFE ou mod.: ZEOS-C-H, fáb..: GFE | UN | 3 |
| l) | Módulo de supervisão de entrada, mod.: XP95A Mini Switch Monitor Module, fáb..: Apollo Fire | UN | 33 |
| m) | Módulo de supervisão de entrada e saída, mod.: XP95A Switch Monitor Input/Output Module, fáb..: Apollo Fire | UN | 24 |
| n) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 150 m, mod.: OSI-10, fáb..: XTRALIS | UN | 11 |
| o) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 35 m, mod.: OSI-90, fáb..: XTRALIS | UN | 4 |
| p) | Emissor de detector linear de fumaça com projeção de feixes com mais de um comprimento de onda, com alimentação por meio de baterias alcalinas, mod.: OSE-SP-01, fáb..: XTRALIS | UN | 17 |
| q) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 12 relés programáveis, mod.: Vesda VLS-314, fáb..: XTRALIS | UN | 1 |
| r) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 7 relés programáveis, mod.: Vesda-E VEP-A10-P, fáb..: XTRALIS | UN | 2 |
| s) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 7 relés programáveis, mod.: Vesda-E VEP-A00-1P, fáb..: XTRALIS | UN | 1 |
| t) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m2, mod.: Vesda VLF-250, fáb..: XTRALIS | UN | 2 |
| u) | Detector de aspiração com 1 tubo, com e display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 500 m2, mod.: Vesda VLF-500, fáb..: XTRALIS | UN | 1 |
| v) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 3/4" | M | 4.978 |
| w) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 1" | M | 68 |
| x) | Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão 300v, isolação em PVC/E encordoamento classe 2, ref.: 215-MA-AL-FR Poliron ou equiv. técnico | M | 6.218 |
| y) | Cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V) | M | 221 |
| z) | Cabo de fibra Óptica Multimodo 62.5/125 µm com 2 fibras, ref.: Furukawa, Prysmian, Belden | M | 408 |
| aa) | Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125 µm) | UN | 12 |
| bb) | Bico de aspiração VESDA com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm | UN | 72 |
| cc) | Tubo de CPVC Ø 25 mm para detector de fumaça por aspiração | M | 684 |
| dd) | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 3A 240V | UN | 11 |
| ee) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas | UN | 1.486 |
| ff) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas | UN | 18 |
| gg) | Caixa de ligação redonda sem tampa ref.: CRM2 Ø 3/4" - Ø 87mm, fáb..: Megaconduletes, Wetzel, Daisa | UN | 591 |
| hh) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 172 |
| ii) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 20 |
| jj) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 7Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 3 A | UN | 2 |
| kk) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 9Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 5 A | UN | 8 |
| ll) | Quadro 300x400x200mm | UN | 13 |
| mm) | Quadro 500x600x200mm | UN | 2 |
| nn) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo escrava com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm. Ref.: Bucka, Kidde, Fike | UN | 8 |
| oo) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm. Ref.: Bucka, Kidde, Fike | UN | 2 |
| pp) | Cilindro de 250 lb de HFC-125, FM-200 ou agente limpo similar, com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, válvula de disparo manual, com mangote flexível, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm. Ref.: Kidde, Fike, CDI | UN | 2 |
| qq) | Válvula de retenção horizontal para CO2 com portinhola - Ø 1" | UN | 2 |
| rr) | Válvula de segurança para CO2 com disco de segurança - Ø 3/4" | UN | 2 |
| ss) | Válvula de alívio para CO2 - Ø 3/4" | UN | 2 |
| tt) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 40, junção por rosca, diâmetro Ø 1/2", inclusive conexões - Fornecimento e instalação | M | 13 |
| uu) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 80, junção por rosca, diâmetro Ø 1", inclusive conexões - Fornecimento e instalação | M | 20 |
| vv) | Tubo de aço galvanizado a fogo, NBR-5580 classe média, ou DIN-2440, com rosca BSP nas extremidades - teste hidrostático de 50 kgf/cm² - com apresentação de certificação da ABNT - inclusive uniões e elementos de fixação - de Ø 3/4" | M | 22 |
| ww) | Central convencional de detecção e extinção de incêndio (para comando do disparo de CO2 e HFC-125, FM-200 ou agente limpo similar), com chave complementar de seleção entre a bateria principal e a reserva de cilindros de gás; ref.: Orion EX L, fáb..: GFE ou equivalente técnico | UN | 2 |
| xx) | Bico de 360º com difusor tipo copo para combate por CO2/HFC-125 - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação | UN | 6 |
| yy) | Bico de 180º com difusor tipo copo para combate por gás inerte - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação | UN | 1 |
| zz) | Fornecimento e instalação de chave de bloqueio manual para sistema de combate por CO2. | UN | 2 |
| aaa) | Fornecimento e instalação de chave de disparo manual para sistema de combate por CO2, com chave e trava mecânica. | UN | 2 |
| bbb) | Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60 cm com espessura central 1,2 cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira | M2 | 1.165 |
| ccc) | Demolição de forro de gesso | M2 | 1.165 |
| ddd) | Mão de obra total (serviços de instalação, programação das centrais, incluindo integração ao software Odyssey, confecção de plantas “as built”, testes e elaboração de documentação). | H.H | 12.715 |

  - Especificações Básicas dos itens a serem fornecidos

- Fornecimento e instalação de subpainel de detecção de alarme para sistema analógico e endereçável com 1 laço, em caixa (quadro), com fonte, baterias e interface de fibra óptica (para interligação com o restante do sistema de detecção GFE da Câmara dos Deputados), instalado e configurado.

Características:

- Número de laços: 1;

- Corrente em repouso (sem dispositivos): 80 mA;

- 125 endereços por laço;

- Alimentação principal: 85-265 V AC, 50/60 Hz;

- Potência de alimentação: 64,8 W;

- 2 baterias internas de 12 V, 12 Ah, cada;

- 2 saídas de FOGO (contato reversível) e 1 saída de AVARIA (normalmente fechado) todas 50 VAC/DC, 1 A resistivo;

- Saídas por coletor aberto para ALARME, AVARIA e PRÉ-ALARME;

- Ao menos 2 saídas de sirenes (28 V DC, 500 mA cada) convencionais;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 375 (C) 345 (L) 139 (A) mm;

- Peso máximo: 4,5 kg sem baterias;

- Marca/modelo exigidos: GFE / J-NET-SPX-001-NODE (ou equivalente com maior número de laços).

- Fornecimento e instalação de interface de fibra óptica para central de detecção e alarme GFE Juno Net.

Características:

- Deve permitir que a central GFE seja interligada a repetidores e/ou subpainéis utilizando cabo de fibra óptica numa topologia em anel;

- Compatibilidade: centrais, repetidores e subpainéis Juno Net;

- Tensão de alimentação: 28 DC nominal;

- Corrente: 15 mA;

- Terminação fibra óptica: conectores ST;

- Cabo fibra óptica: Multimodo 62.5/125 µm;

- Marca/modelo exigidos: GFE / J-NET-INT-FO.

- Placa para permitir a expansão de um sistema de detecção e alarme analógica endereçável em 3 laços por meio de um processador independente. No caso de falha de comunicação com o painel principal da central, deve operar de forma independente.

- Marca/modelo exigidos: GFE/NODE-3L.

- Botoeira de ativação manual endereçável.

Características:

- Tempo de resposta de alarme aproximadamente de 1 segundo;

- LED bicolor que indique: verde, quando reconhecido pela central, ou vermelho, quando em alarme;

- Tensão de alimentação direta pelo laço: 20-30 V DC;

- Corrente em alarme: 3,1 mA, com LED vermelho ativo;

- Seção do cabo de 0,5-2,5 mm²;

- Quantidade máxima recomendada por laço: 30;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 92,6 (C) x 92,6 (L) x 60,1 (A) mm;

- Peso máximo: 152 g;

  - Marca/modelo exigidos: Apollo Fire / XP95 Manual Call Point.

- Sinalizador audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque para sistema de alarme.

Características:

- Cor: Vermelha.

- Descrição: Sinalizador sonoro e visual endereçável para sistema de alarme de incêndio.

- Acessórios: Com base para montagem.

- Tensão de alimentação: 24 V

- Marca/modelo exigidos: Apollo Fire / Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red).

- Fornecimento e instalação de sinalizador audiovisual convencional com mensagens de voz. Características:

  - Deve ser compatível com a central de combate a incêndio do item (ww);

  - Tensão de alimentação: de 20 V a 30 V DC;

  - Capacidade de áudio máxima: 4 minutos (sem compressão) a 16 minutos (com compressão);

  - Marca/modelo de referência: GFE / Valkyrie Vox C ou equivalente técnico.

- Base isoladora para fornecer proteção contra curto-circuito nos laços da central, desconectando o trecho em que a falha ocorrer. A ser encaixada em equipamentos de detecção.

Características:

- Tensão de operação: 17V a 40 V;

- Corrente em repouso: 0,190 mA, a 28 V DC nominal;

- Corrente de laço, LED ISOLADO aceso: 2,8 mA, a 28 V DC nominal;

- Máxima espessura do cabo: 2,5 mm²;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 100 EM x 40 mm (A);

  - Peso máximo (com tolerância de 10%): 90 g;

  - Marca/modelo exigidos: Apollo Fire / XP95A Isolator Base.

- Detector termovelocimétrico endereçável com base normal.

Características:

- Tensão de operação: 17V a 30 V;

- Corrente máxima em repouso: 450 µA;

- Corrente máxima em alarme: 4 mA;

- Seção do cabo: 0,5 a 2,5 mm²;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 100 (D) x 50 (A) mm;

- Marca/modelo exigidos: Apollo Fire / XP95 Heat Detector A2S.

- Detector óptico de fumaça endereçável com base normal.

Características:

- Tensão de operação: 17V a 30 V;

- Corrente máxima em repouso: 450 µA;

- Corrente máxima em alarme: 4 mA;

- Sensibilidade: EN54-7;

- Seção do cabo: 0,5 a 2,5 mm²;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 100 (D) x 50 (A) mm;

- Marca/modelo exigidos: Apollo Fire / XP95 Optical Smoke Detector.

- Detector óptico de fumaça convencional com LED para indicar alarme. Características:

  - Deve ser compatível com a central de combate a incêndio do item (ww);

  - Tensão de operação: 17V a 30 V;

  - Corrente quiescente em 24 VDC: 50 µA;

  - Corrente de alarme em 24 VDC: 52 mA;

  - Sensibilidade: EN54-7;

  - Marca/modelo de referência: Apollo Fire / Series 65 Optical Smoke Detector with Flashing LED.

- Detector termo fixo convencional com LED para indicar alarme. Características:

  - Monitorar a temperatura externa usando um termistor que fornecerá uma tensão proporcional a ela;

  - Deve ser compatível com a central de combate a incêndio do item (ww);

  - Tensão de operação: 17V a 30 V;

  - Corrente quiescente em 24 VDC: 50 µA;

  - Corrente de alarme em 24 VDC: 52 mA;

  - Marca/modelo de referência: Apollo Fire / Series 65 Heat Detector CS with Flashing LED.

- Módulo de supervisão de entrada para permitir ligação de dispositivos externos à central de detecção de incêndio, utilizando contatos para reportar três estados: “pré-alarme”, “fogo” e “avaria”.

Características:

- Tensão de operação: 17V a 28 V;

- Seção do cabo máxima: 2,5 mm²;

- Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 76 (L) x 47 (A) x 14 (P) mm;

- Grau de proteção contra intempéries: IP 54;

- Marca/modelo de referência: Apollo Fire / XP95A Mini Switch Monitor Module.

- Módulo de supervisão de entrada e saída para permitir a interligação de dispositivos externos ao sistema de detecção e alarme de incêndio, além de incorporar um relé livre de potencial cujo contato reversível suporta tensão da rede.

Características:

- Tensão de operação: 17V a 30 V;

- Seção do cabo máxima: 2,5 mm²;

- Marca / modelo exigidos: Apollo Fire, modelo XP95A Switch Monitor Input/Output Module.

- Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 150 m. Características:

  - Tensão nominal: 24 VDC;

  - Realiza medição do nível de fumaça entrante nos feixes provenientes de emissor compatível;

  - Alcance de recepção de 30 a 150 m;

  - Campo de visão: 7° horizontais e 4° verticais;

  - Deve possuir três limiares de alarme de fogo, de acordo com níveis crescentes de fumaça detectados;

  - Marca/modelo exigidos: Xtralis / OSI-10.

- Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 34 m. Características:

  - Tensão nominal: 24 VDC;

  - Realiza medição do nível de fumaça entrante nos feixes provenientes de emissor compatível;

  - Alcance de recepção de 6 a 34 m;

  - Campo de visão: 80° horizontais e 48° verticais;

  - Deve possuir três limiares de alarme de fogo, de acordo com níveis crescentes de fumaça detectados;

  - Marca/modelo exigidos: Xtralis / OSI-90.

- Emissor de detector linear de fumaça com projeção de feixes com mais de um comprimento de onda, com alimentação por meio de baterias alcalinas. Características:

  - Tensão nominal: 1,9 a 3,2 VDC;

  - Realiza emissão de feixes contendo sequência de pulsos ultravioleta e infravermelho, que são sincronizados com o receptor correspondente;

  - O uso de dois comprimentos de onda deve permitir a diferenciação do tamanho das partículas que obstruem os feixes;

  - Marca/modelos exigidos: Xtralis / OSE-SP-01.

- Fornecimento e instalação de detector de aspiração com 4 tubos endereçáveis, com módulo programado e display, com 12 relés e capacidade de cobertura de 2000 m2, conforme especificação técnica.

Características Funcionais:

- Funcionará pela aplicação do efeito Tyndall, que utiliza a reflexão da luz sobre partículas de fumaça, que se introduzem em uma câmara escura aberta ao ambiente, permite regular a sensibilidade. Este valor é digitalizado e transmitido.

- Aspira o ar para uma câmara de detecção de alta precisão.

- Indicação de no mínimo 3 estados: pré-alarme; fogo e defeito.

- Deve ter certificado UL ou CE

- A aspiração do ar do ambiente será através de tubulação de CPVC pintado de vermelho.

Características Técnicas:

- Alimentação: 17/28 VCC;

- Display para exibir o nível de fumaça em cada setor (tubo) individualmente;

- Área de cobertura máxima: pelo menos 2000 m2;

- Indicação do alarme: LED vermelho;

- Sensibilidade ótica: 0,005% a 20% obscurecimento / m;

- Temperatura de funcionamento: -20º a + 60ºC;

- Umidade relativa de funcionamento: 0 / 95ºC;

- Alarmes: Alerta, Ação, Fogo 1, Fogo 2;

- Saídas por relé: Uma independente para cada evento, além de uma para cada setor (tubo);

- Conexão com computador para permitir:

  - Visualização de gráficos com histórico de nível de fumaça no ambiente e fluxo de aspiração;

  - Configuração de níveis de fumaça diurno e noturno;

  - Ajuste dos níveis de sensibilidade (pré-alarme e fogo);

- Marca/modelo exigidos: Xtralis/VESDA VLS-314.

- Fornecimento e instalação de detector de aspiração com 4 tubos com display, com 7 relés e capacidade de cobertura de 2000 m2, conforme especificação técnica.

Características Funcionais:

- Funcionará pela aplicação do efeito Tyndall, que utiliza a reflexão da luz sobre partículas de fumaça, que se introduzem em uma câmara escura aberta ao ambiente, permite regular a sensibilidade. Este valor é digitalizado e transmitido.

- Aspira o ar para uma câmara de detecção de alta precisão.

- Indicação de no mínimo 3 estados: pré-alarme; fogo e defeito.

- Deve ter certificado UL ou CE

- A aspiração do ar do ambiente será através de tubulação de CPVC vermelho.

Características Técnicas:

- Alimentação: 17/28 VCC;

- Área de cobertura máxima: pelo menos 2000 m2;

- Indicação do alarme: LED incolor / vermelho;

- Sensibilidade ótica: 0,005% a 20% obscurecimento / m;

- Temperatura de funcionamento: -20º a + 60ºC;

- Umidade relativa de funcionamento: 0 / 95ºC;

- Alarmes: Alerta, Ação, Fogo 1, Fogo 2, com respectivos LEDs indicativos;

- Saídas por relé: 7 programáveis;

- Conexão com computador para permitir:

  - Visualização de gráficos com histórico de nível de fumaça no ambiente e fluxo de aspiração;

  - Configuração de níveis de fumaça diurno e noturno;

  - Ajuste dos níveis de sensibilidade (pré-alarme e fogo);

- Marca/modelo exigidos: Xtralis/VESDA-E VEP-A10-P.

- Fornecimento e instalação de detector de aspiração com tubo único, com 7 relés e capacidade de cobertura de 1000 m2.

Características Funcionais:

- Funcionará pela aplicação do efeito Tyndall, que utiliza a reflexão da luz sobre partículas de fumaça, que se introduzem em uma câmara escura aberta ao ambiente, permite regular a sensibilidade. Este valor é digitalizado e transmitido.

- Aspira o ar para uma câmara de detecção de alta precisão.

- Indicação de no mínimo 3 estados: pré-alarme; fogo e defeito.

- Deve ter certificado UL ou CE

- A aspiração do ar do ambiente será através de tubulação de CPVC vermelho.

Características Técnicas:

- Alimentação: 17/28 VCC;

- Área de cobertura máxima: pelo menos 1000 m2;

- Indicação do alarme: LED incolor / vermelho;

- Sensibilidade ótica: 0,005% a 20% obscurecimento / m;

- Temperatura de funcionamento: -20º a + 60ºC;

- Umidade relativa de funcionamento: 0 / 95ºC;

- Alarmes: Alerta, Ação, Fogo 1, Fogo 2, com respectivos LEDs indicativos;

- Saídas por relé: 7 programáveis;

- Conexão com computador para permitir:

  - Visualização de gráficos com histórico de nível de fumaça no ambiente e fluxo de aspiração;

  - Configuração de níveis de fumaça diurno e noturno;

  - Ajuste dos níveis de sensibilidade (pré-alarme e fogo);

- Marca/modelo exigidos: Xtralis/VESDA-E VEP-A00-1P.

- Fornecimento e instalação de detector de aspiração com 1 tubo com display, com 3 relés e capacidade de cobertura de 500 m2.

Características Funcionais:

- Funcionará pela aplicação do efeito Tyndall, que utiliza a reflexão da luz sobre partículas de fumaça, que se introduzem em uma câmara escura aberta ao ambiente, permite regular a sensibilidade. Este valor é digitalizado e transmitido.

- Aspira o ar para uma câmara de detecção de alta precisão.

- Indicação de no mínimo 3 estados: pré-alarme; fogo e defeito.

- Deve ter certificado UL ou CE

- A aspiração do ar do ambiente será através de tubulação de CPVC vermelho.

Características Técnicas:

- Alimentação: 17/28 VCC;

- Área de cobertura máxima: pelo menos 500 m2;

- Indicação do alarme: LED incolor / vermelho;

- Sensibilidade ótica: 0,025% a 20% obscurecimento / m;

- Temperatura de funcionamento: -20º a + 60ºC;

- Umidade relativa de funcionamento: 0 / 95ºC;

- Alarmes: Alerta, Ação, Fogo 1, Fogo 2;

- Saídas por relé: Uma independente para cada evento; com no mínimo 3 eventos;

- Conexão com computador para permitir:

  - Visualização de gráficos com histórico de nível de fumaça no ambiente e fluxo de aspiração;

  - Configuração de níveis de fumaça diurno e noturno;

  - Ajuste dos níveis de sensibilidade (pré-alarme e fogo);

  - Marca/modelo exigidos: Xtralis/VESDA VLF-500.

- Fornecimento e instalação de detector de aspiração com 1 tubo com display, com 3 relés e capacidade de cobertura de 250 m2.

Características Funcionais:

- Funcionará pela aplicação do efeito Tyndall, que utiliza a reflexão da luz sobre partículas de fumaça, que se introduzem em uma câmara escura aberta ao ambiente, permite regular a sensibilidade. Este valor é digitalizado e transmitido.

- Aspira o ar para uma câmara de detecção de alta precisão.

- Indicação de no mínimo 3 estados: pré-alarme; fogo e defeito.

- Deve ter certificado UL ou CE

- A aspiração do ar do ambiente será através de tubulação de CPVC vermelho.

Características Técnicas:

- Alimentação: 17/28 VCC;

- Área de cobertura máxima: pelo menos 250 m2;

- Indicação do alarme: LED incolor / vermelho;

- Sensibilidade ótica: 0,025% a 20% obscurecimento / m;

- Temperatura de funcionamento: -20º a + 60ºC;

- Umidade relativa de funcionamento: 0 / 95ºC;

- Alarmes: Alerta, Ação, Fogo 1, Fogo 2;

- Saídas por relé: Uma independente para cada evento; com no mínimo 3 eventos;

- Conexão com computador para permitir:

  - Visualização de gráficos com histórico de nível de fumaça no ambiente e fluxo de aspiração;

  - Configuração de níveis de fumaça diurno e noturno;

  - Ajuste dos níveis de sensibilidade (pré-alarme e fogo);

- Marca/modelo exigidos: Xtralis/VESDA VLF-250.

- Eletroduto metálico flexível tipo Seal tube fabricado com fita de aço galvanizado e de seção circular Ø 3/4". Deve ser revestido em plástico cor cinza ou preto, marcado a cada metro por fita vermelha identificando instalação de incêndio.

- Eletroduto metálico flexível tipo Seal tube fabricado com fita de aço galvanizado e de seção circular Ø 1". Deve ser revestido em plástico cor cinza ou preto, marcado a cada metro por fita vermelha identificando instalação de incêndio.

- Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão de 300 V, isolação em PVC/E e encordoamento classe 2.

Características:

- Par trançado com passo de torção de 50 mm a 64 mm; separador em fita não higroscópica aplicada sobre o par; blindagem eletrostática total em fita de alumínio e poliéster com condutor de dreno em cobre estanhado em contato elétrico com a fita de alumínio.

- Cores: isolamento dos condutores nas cores preta e vermelha; capa externa na cor vermelha;

- Forma de apresentação: bobina com até 1000 m.

- Cabo com fio flexível monopolar, 750 V, classe 5, # 2,5 m2.

- Cabo óptico tipo "tight buffer" (não-geleado) MM OM1 (62,5/125 µm), constituído por duas fibras ópticas multimodo. Deve possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material termoplástico para proteção contra penetração de água e resistência a intempéries.

Marcas de referência: Furukawa, Prysmian, Belden.

- Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125 µm).

- Bico de aspiração Vesda com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm, com furo calibrado.

- Tubo de CPVC Ø 25 para rede de dutos da central de detecção de fumaça por aspiração.

Características:

•	Cor: vermelha;

•	Marca de referência: TigreFire ou equivalente técnico devidamente pintado de vermelho.

- Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 3A 240V.

- Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros.

- Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros.

- Caixa de ligação redonda de alumínio, sem tampa.

- Referência: CRM2 Ø 3/4" - Ø 87mm;

- Marcas de referência: Megaconduletes, Wetzel, Daisa.

- Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 102 x 102 x 82 mm.

- Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 202 x 202 x 102 mm.

- Fonte chaveada de 3 A, com carcaça metálica ou de plástico rígido, tipo nobreak; dotada de terminais para conexão a parafuso; dotada de proteção contra curto-circuito; dotada de proteção contra sobrecarga com recuperação automática após a eliminação da situação de falha. Com carregador 24V e duas baterias de 12 V. Características:

  - Tensão: nominal de alimentação de 220 V AC monofásico; tensão de saída de 24 V DC, com tolerância de 5%.

  - Corrente nominal: saída mínima de 3 A.

  - Carga do carregador em pelo menos três estágios, incluindo os estágios corrente constante, tensão constante e carga de absorção ou “float”;

  - Duas baterias estacionárias de 12 V com capacidade nominal de, pelo menos, 7 Ah.

    - Aplicação: para uso em nobreak;

    - Características: bateria tipo chumbo-ácida estacionária, selada e regulada por válvula (VRLA);

    - Medida(s): 15,3 cm x 6,7 cm x 10 cm de comprimento, largura e altura (dimensões máximas);

    - Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

- Fonte chaveada de 5 A, com carcaça metálica ou de plástico rígido, tipo nobreak; dotada de terminais para conexão a parafuso; dotada de proteção contra curto-circuito; dotada de proteção contra sobrecarga com recuperação automática após a eliminação da situação de falha. Com carregador e duas baterias de 12 V. Características:

  - Tensão: nominal de alimentação de 220 V AC monofásico; tensão de saída de 24 V DC, com tolerância de 5%.

  - Corrente nominal: saída mínima de 5 A.

  - Carga do carregador em pelo menos três estágios, incluindo os estágios corrente constante, tensão constante e carga de absorção ou “float”;

  - Duas baterias estacionárias de 12 V com capacidade nominal de, pelo menos, 9 Ah.

    - Aplicação: para uso em nobreak;

    - Características: bateria tipo chumbo-ácida estacionária, selada e regulada por válvula (VRLA);

    - Medida(s): 15,3 cm x 6,7 cm x 10 cm de comprimento, largura e altura (dimensões máximas);

    - Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

- Quadro metálico com vedação e fecho por chave e placa interna para montagem, em chapa de aço nº 18.

  - Dimensões máximas: 400 x 300 x 200mm (largura x altura x profundidade);

  - Pintura: eletrostática, na cor cinza;

  - Grau de proteção contra intempéries: IP66;

  - Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

- Quadro metálico com vedação e fecho por chave e placa interna para montagem, em chapa de aço nº 18.

  - Dimensões máximas: 500 x 400 x 200mm (largura x altura x profundidade);

  - Pintura: eletrostática, na cor cinza;

  - Grau de proteção contra intempéries: IP66;

  - Acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

- Cilindro de 100 lb (45 kg) carregado com CO2, cabeça de descarga e válvula de cilindro industrial escrava, com mangueira flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos, trilho para fixação de balança e placa de borracha sintética 30 x 30 cm x 3,5 mm. Características:

  - Cilindro:

    - Pressão de serviço: 200 kgf/cm2 (2850 psi);

    - Pressão de teste: 300 kgf/cm2 (4270 psi);

    - Material: tubo de aço carbono, sem costura;

    - Peso vazio: 82 kg;

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

  - Cabeça de descarga:

    - Função: abrir a válvula do cilindro para liberação do gás;

    - Material: latão forjado;

    - Acabamento: latão polido;

    - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

    - Pressão de teste: 105 kgf/cm2 (1500 psi);

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

  - Válvula de cilindro industrial:

    - Mantida fechada com a própria pressão do gás;

    - Possibilita acoplamento de cabeça de descarga por meio de rosca externa NS Ø2 ½”.

    - Material: latão forjado;

    - Acabamento: latão polido;

    - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

    - Pressão de teste: 105 kgf/cm2 (1500 psi);

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

- Cilindro de 100 lb (45 kg) carregado com CO2, cabeça de descarga e válvula de cilindro industrial com cabeça de comando elétrico (solenoide) 24 Vcc, dotado de acionamento manual, com mangueira flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos, trilho para fixação de balança e placa de borracha sintética 30 x 30 cm x 3,5 mm. Características:

  - Cilindro:

    - Pressão de serviço: 200 kgf/cm2 (2850 psi);

    - Pressão de teste: 300 kgf/cm2 (4270 psi);

    - Material: tubo de aço carbono, sem costura;

    - Peso vazio: 82 kg;

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

  - Cabeça de descarga:

    - Função: abrir a válvula do cilindro para liberação do gás;

    - Material: latão forjado;

    - Acabamento: latão polido;

    - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

    - Pressão de teste: 105 kgf/cm2 (1500 psi);

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

  - Válvula de cilindro industrial:

    - Mantida fechada com a própria pressão do gás;

    - Possibilita acoplamento de cabeça de descarga por meio de rosca externa NS Ø2 ½”.

    - Material: latão forjado;

    - Acabamento: latão polido;

    - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

    - Pressão de teste: 105 kgf/cm2 (1500 psi);

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

  - Cabeça de comando elétrico

    - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

    - Material do corpo: latão fundido;

    - Acabamento: latão polido;

    - Tensão: 24 Vcc;

    - Corrente: 1,4 A;

    - Conexão elétrica: ½” NPT;

    - Marcas de referência: Bucka, Kidde, Fike.

- Cilindro de 250 lb de HFC-125 ou FM-200 com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, válvula de disparo manual, com mangote flexível, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm e régua retrátil para verificação do nível do gás.

  - Agente Extintor

    - O gás extintor a ser utilizado deverá ser caracterizado como agente limpo, regulamentado pela norma NFPA 2001 e/ou pela norma ISO 14520. Deverá atuar por uma combinação de mecanismos físicos e químicos para extinguir a chama, removendo calor e intervindo na reação do processo de combustão sem que ocorra o deslocamento do oxigênio, garantindo que o ambiente mantenha condições seguras para os usuários, sem risco de morte por contaminação ou asfixia.

    - Foi utilizado como referência o gás HFC 125, também conhecido comercialmente como FE-25TM, NAF S 25® e MH125®, devido a suas boas propriedades físico químicas e ao baixo custo relativo. Será permitido o fornecimento de outros agentes limpos, desde que atendam às exigências previstas e apresentem características semelhantes ao HFC-125.

    - O sistema deverá operar com o conceito de inundação total da área protegida, com concentração mínima para a classe de aplicação de 8,7%, de acordo com a norma ISO. Deverá ser armazenado no estado líquido e dispersado para o ambiente como vapor incolor eletricamente não condutor e com turbidez que não obscureça a visão. Não poderá deixar resíduos ou causar danos a equipamentos elétricos e eletrônicos. Além disso, deverá ser um gás não agressivo para a camada de ozônio, em atendimento às normas ambientais brasileiras.

    - O HFC-125 apresenta as seguintes características físico-químicas:

      - Nome Químico / Fórmula: Pentafluoroethane (CF3-CHF2);

      - Número CAS: 354-33-6;

      - Número Europeu de Classificação: CE: 206-5578;

      - Peso Molecular: 120,02;

      - Densidade de Vapor a 25°C e 1atm: 4,983 Kg/m3;

      - Pressão de vapor, saturado a 25°C: 13 bar;

      - Ponto de ebulição, 1atm: -48,14 °C;

      - Ponto de Congelamento: -103 °C;

      - Solubilidade em Água em FE-25 a 25°C: 700 ppm;

      - Temperatura Crítica: 66,25 °C;

      - Pressão crítica: 36 bar;

      - Volume Crítico cc / mole: 210;

      - Densidade crítica: 571,9 kg/m³;

      - Calor específico, líquido (Cp) a 25°C: 1,37 KJ/Kg-°C;

      - Calor específico, de vapor em (Cp) a 25°C, e 1atm: 0,809 KJ/Kg-°C;

      - Calor de vaporização no ponto de ebulição: 164,4 KJ/Kg;

      - Condutividade térmica, líquida a 25°C: 0,0652 W/m-°C;

      - Condutividade térmica, de vapor a 25°C: 0,0166 W/m-°C;

      - Viscosidade, líquida a 25°C, cP: 0,137;

      - Viscosidade, de vapor a 25°C, cP: 0,013;

      - Potencial de Esgotamento do Ozônio (ODP): 0;

      - Potencial de Aquecimento Global (GWP): 2.800;

      - Estimativa de vida na atmosfera: 32,6 anos;

      - Limite de Exposição por Inalação (AEL-8 e 12h TWA.): 1000 ppm.

    - Além disso, a toxidade deverá ter pureza orgânica e essencialmente livre de resíduos, atendendo e seguindo as especificações de qualidade:

      - Pureza Mínima (em peso): 99,0%;

      - Umidade Máxima (em peso): 10 ppm;

      - Acidez Máxima (em peso), expresso como HCl: 0,1 ppm;

      - Concentração Máxima de Resíduos (em volume): 0,01%.

  - Cilindro:

    - Deverão ser fabricados em aço carbono, de fabricação especial com certificação CE ou DOT, em conformidade com as normas da NFPA. Além disso, deverão possuir tratamento contra corrosão e pintura em esmalte sintético em duas demãos nas cores vermelho ou branco, a depender do padrão utilizado, e vir acompanhados dos respectivos certificados de teste do fabricante, incluindo do teste hidrostático, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

    - Deverão apresentar Pressão de Trabalho de 360 psi e Pressão Máxima admissível superior a 1000 psi, com dispositivo de segurança com abertura a 750 psi.

    - O sistema deverá ser entregue carregado com o agente extintor. Além disso, os cilindros deverão contar com válvula de segurança calibrada para pressão inferior à máxima admissível, válvula de descarga rápida, atuador elétrico tipo solenoide 24VDC, atuador manual mecânico, manômetro, mangote para interligação à rede de distribuição e demais acessórios necessários para o correto funcionamento do sistema.

    - Marcas de referência: Kidde, Fike, CDI.

- Válvula de retenção horizontal para CO2 com portinhola - Ø 1", a ser utilizada para impedir fluxo de gás em determinado sentido. Características:

  - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

  - Pressão de teste: 105 kgf/cm2 (1500 psi);

  - Material: latão sextavado;

  - Entrada/saída: rosca fêmea NPT.

- Válvula de segurança para CO2 com disco de segurança - Ø 3/4", para evitar sobrepressão na linha e rompimento de tubulações. Características:

  - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

  - Material: latão.

- Válvula de alívio para CO2 para indicar vazamentos mecanicamente, evitando pressurização do barrilete e disparos indesejados dos cilindros escravos, Ø 3/4". Características:

  - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

  - Material: latão.

- Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590:2015 Versão Corrigida 2:2017, schedule 40, junção por rosca, diâmetro Ø 1/2", inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

- Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590:2015 Versão Corrigida 2:2017, schedule 80, junção por rosca, diâmetro Ø 1", inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

- Tubo de aço galvanizado a fogo, NBR-5580 classe média, ou DIN-2440, com rosca BSP nas extremidades, com apresentação de certificação da ABNT - inclusive uniões e elementos de fixação - de Ø 3/4".

- Central convencional de detecção e extinção de incêndio (para comando do disparo de CO2 e HFC-125 ou FM-200), com chave complementar de seleção entre a bateria principal e a reserva de cilindros de gás:

  - Tipo de sobrepor, com painel para operação e programação;

  - Contar com pelo menos 3 zonas de detecção convencional, com pelo menos 4 detectores convencionais por zona;

  - Permitir temporização antes de disparo do combate por CO2/HFC-125, aplicando um atraso máximo de, pelo menos, 4 minutos;

  - Dispor de chave para seleção entre bateria principal de cilindros e a bateria reserva (adicional);

  - Deverá possibilitar acionamento de disparo direto do combate por CO2/HFC-125;

  - Deverá possibilitar bloqueio do sistema de combate;

  - Fonte de alimentação:

    - Tensão: nominal de alimentação de 220 V AC monofásico; tensão de saída de, pelo menos, 24 a 28,5 V DC nominal;

    - Corrente nominal: saída mínima de 1,7 A 28,5 VDC;

    - Duas baterias estacionárias de 12 V com capacidade de, pelo menos, 7 Ah cada uma.

  - 2 Circuitos de sinalização supervisionados e monitorados

  - 2 Entradas remotas de Evacuação (tocar sirenes) e Reset

  - Entradas monitoradas para disparo e bloqueio, às quais devem ser ligadas as respectivas botoeiras

  - 2 relés de saída de Fogo e Falha

  - Deverá dispor de interligação com a central de detecção de incêndio de modo a:

    - Monitorar o status da central;

    - Monitorar se o disparo foi bloqueado por meio do botão (por meio de módulo monitor);

    - Monitorar se o combate foi disparado manualmente (por meio de módulo monitor).

  - Marca / modelo de referência: GFE / Orion EX-L ou equivalente técnico.

- Bico de 360º com difusor tipo copo para combate por CO2/HFC-125, com diâmetro de 1/2". Sua forma deve permitir a descarga de grandes volumes de CO2 sem que haja congelamento. Características:

  - Pressão de serviço: 70 kgf/cm2 (1000 psi);

  - Material do corpo: aço carbono com adaptador de latão sextavado;

  - Material do espalhador: latão laminado;

  - Marca/modelo de referência: mod. 4.330.172.002, marca Bucka ou equivalente técnico.

- Bico de 180º com difusor tipo copo para combate por gás inerte, com diâmetro de 1/2". Sua forma deve permitir a descarga de grandes volumes de gás sem que haja congelamento. Características:

  - Pressão de serviço: 360 psi;

  - Material do corpo: aço carbono com adaptador de latão sextavado;

  - Material do espalhador: latão laminado;

  - Marca de referência: Bucka ou equivalente técnico.

- Fornecimento e instalação de chave de bloqueio manual para sistema de combate por supressão a gás, com caixa plástica. Características:

  - Botão sinalizador de formato: redondo;

  - Cabeçote cogumelo Ø 40 mm com trava e puxa para destravar;

  - Cor: vermelha;

  - Deve dispor de um contato normalmente aberto e um normalmente fechado (1 NA + 1 NF);

  - Caixa plástica com um furo para botão de 22 mm, na cor cinza (referência: modelo TN2-B1, marca Metaltex ou equivalente técnico);

  - Marca/modelo de referência: modelo M20-BE-R-R-1C, marca Metaltex, ou equivalente técnico.

- Fornecimento e instalação de chave de disparo manual para sistema de combate por supressão a gás, de ação dupla com dois estágios.

  - Deve dispor de dois contatos normalmente abertos (NA);

  - Estação para acionamento de sistema de emergência com alavanca com trava (estágio 1: fechamento do primeiro contato) e chave para ativação (estágio 2: fechamento do segundo contato);

  - Por razões de segurança, o acionamento por chave só deve ser acessível após a ativação da alavanca;

  - Deve vir acompanhado de ferramenta que permita fácil reinicialização do dispositivo após acionamento;

  - Cor: vermelha;

  - Dimensões máximas (com tolerância de 10%): 12,1 cm X 8,45 cm X 3,81 cm (altura X largura X profundidade);

  - Referência: modelo RMS-1T-KS-LP, marca Advanced Fire Systems, ou equivalente técnico.

- Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira.

- Demolição de forro de gesso.

Os materiais e serviços constantes deste Título foram levantados com base nos projetos das instalações e nas informações atualmente disponíveis. Outros itens que porventura sejam necessários serão de responsabilidade da Contratada, que deve considerar a listagem acima como de caráter apenas orientativo.

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 2

# DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de cinco dias úteis a partir da sua notificação, devendo prestar garantia, nos termos do Título 14 do Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o prazo constante da proposta da Contratada para a conclusão dos serviços.

    - No momento da assinatura do contrato, a Câmara dos Deputados estimará a data de encerramento da vigência contratual mediante o cômputo de todos os prazos máximos previstos, de acordo com o seguinte cronograma:

| ETAPAS | PRAZOS |
| --- | --- |
| Assinatura | Início da vigência |
| Emissão da Ordem de Serviço | 30 dias da assinatura do Contrato |
| Entrega de materiais e equipamentos | 90 dias contados da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço |
| Instalação | 300 dias contados da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço |
| Recebimento Provisório | 330 dias contados da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço |
| Recebimento Definitivo | 360 dias contados da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço |
| Garantia e Suporte Técnico | 12 meses contados do recebimento definitivo |
| TOTAL | Aproximadamente 25 meses |

  - Para a assinatura do contrato, a adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Ordem de Serviço.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 3

# MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 79/20

OBJETO: Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO GLOBAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO | SV | 1 |  |  |
| PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |

Detalhamento do orçamento:

| ITEM | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Subpainel de detecção de alarme com 1 laço, com fonte e interface de fibra óptica |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| b) | Placa de comunicação - fibra óptica para central de detecção analógica endereçável | GFE | J-NET-INT-FO | un. | 2,00 |  |  |
| c) | Placa de expansão para central de detecção e alarme analógica endereçável, | GFE | NODE-3L | un. | 1,00 |  |  |
| d) | Acionador manual endereçável | Apollo Fire | XP95 Manual Call Point | un. | 41,00 |  |  |
| e) | Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque, cor: vermelho, conforme especificação técnica. | Apollo Fire | Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red) | un. | 41,00 |  |  |
| f) | Sinalizador sonoro audiovisual convencional com LED piscante e mensagem de voz, cor: vermelho, conforme especificação técnica |  |  | un. | 1,00 |  |  |
| g) | Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou termovelocimétricos | Apollo Fire | XP95A Isolator Base | un. | 38,00 |  |  |
| h) | Detector Termovelocimétrico endereçável com base normal | Apollo Fire | XP95 Heat Detector A2S | un. | 37,00 |  |  |
| i) | Detector óptico de fumaça endereçável com base normal | Apollo Fire | XP95 Optical Smoke Detector | un. | 544,00 |  |  |
| j) | Detector óptico de fumaça convencional para central de extinção, |  |  | un. | 7,00 |  |  |
| k) | Detector térmico convencional para central de extinção |  |  | un. | 3,00 |  |  |
| l) | Módulo de supervisão de entrada | Apollo Fire | XP95A Mini Switch Monitor Module | un. | 33,00 |  |  |
| m) | Módulo de supervisão de entrada e saída | Apollo Fire | XP95A Switch Monitor Input/Output Module | un. | 24,00 |  |  |
| n) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 150 m | XTRALIS | OSI-10 | un. | 11,00 |  |  |
| o) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 35 m | XTRALIS | OSI-90 | un. | 4,00 |  |  |
| p) | Emissor de detector linear de fumaça com projeção de feixes com mais de um comprimento de onda, com alimentação por meio de baterias alcalinas | XTRALIS | OSE-SP-01 | un. | 17,00 |  |  |
| q) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 12 relés programáveis | XTRALIS | VESDA VLS-314 | un. | 1,00 |  |  |
| r) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 7 relés programáveis | XTRALIS | VESDA-E VEP-A10-P | un. | 2,00 |  |  |
| s) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 7 relés programáveis | XTRALIS | VESDA-E VEP-A00-1P | un. | 1,00 |  |  |
| t) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m2 | XTRALIS | VESDA VLF-250 | un. | 2,00 |  |  |
| u) | Detector de aspiração com 1 tubo, com e display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 500 m2 | XTRALIS | VESDA VLF-500 | un. | 1,00 |  |  |
| v) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 3/4" |  |  | M | 4.978,00 |  |  |
| w) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 1" |  |  | M | 68,00 |  |  |
| x) | Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão 300v, isolação em PVC/E encordoamento classe 2 |  |  | M | 6.218,00 |  |  |
| y) | Cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V) |  |  | M | 221,00 |  |  |
| z) | Cabo de fibra Óptica Multimodo 62.5/125 µm com 2 fibras, mod.: FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR 10 GB OM1 MM (62,5/125 µm) 2F |  |  | M | 408,00 |  |  |
| aa) | Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125µm) |  |  | un. | 12,00 |  |  |
| bb) | Bico de aspiração VESDA com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm |  |  | un. | 72,00 |  |  |
| cc) | Tubo de CPVC Ø 25 mm para detector de fumaça por aspiração |  |  | M | 684,00 |  |  |
| dd) | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 3A 240V |  |  | un. | 11,00 |  |  |
| ee) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas |  |  | un. | 1.486,00 |  |  |
| ff) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas |  |  | un. | 18,00 |  |  |
| gg) | Caixa de ligação redonda sem tampa ref.: CRM2 Ø 3/4" - Ø 87mm |  |  | un. | 591,00 |  |  |
| hh) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm |  |  | un. | 172,00 |  |  |
| ii) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 202 x 202 x 102 mm |  |  | un. | 20,00 |  |  |
| jj) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 7Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 3 A |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| kk) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 9Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 5 A |  |  | un. | 8,00 |  |  |
| ll) | Quadro 300x400x200mm |  |  | un. | 13,00 |  |  |
| mm) | Quadro 500x600x200mm |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| nn) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo escrava com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm |  |  | un. | 8,00 |  |  |
| oo) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| pp) | Cilindro de 250 lb de HFC-125, FM-200 ou agente limpo similar, com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, válvula de disparo manual, com mangote flexível, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| qq) | Válvula de retenção horizontal para CO2 com portinhola - Ø 1" |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| rr) | Válvula de segurança para CO2 com disco de segurança - Ø 3/4" |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| ss) | Válvula de alívio para CO2 - Ø 3/4" |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| tt) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 40, junção por rosca, diâmetro Ø 1/2", inclusive conexões - Fornecimento e instalação |  |  | M | 13,00 |  |  |
| uu) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 80, junção por rosca, diâmetro Ø 1", inclusive conexões |  |  | M | 20,00 |  |  |
| vv) | Tubo de aço galvanizado a fogo, NBR-5580 classe média, ou DIN-2440, com rosca BSP nas extremidades - teste hidrostático de 50 kgf/cm² - com apresentação de certificação da ABNT - inclusive uniões e elementos de fixação - de Ø 3/4" |  |  | M | 22,00 |  |  |
| ww) | Central convencional de detecção e extinção de incêndio (para comando do disparo de CO2 e HFC- 125, FM-200 ou agente limpo similar), com chave complementar de seleção entre a bateria principal e a reserva de cilindros de gás |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| xx) | Bico de 360º com difusor tipo copo para combate por CO2/HFC-125 - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação |  |  | un. | 6,00 |  |  |
| yy) | Bico de 180º com difusor tipo copo para combate por gás inerte - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação |  |  | un. | 1,00 |  |  |
| zz) | Chave de bloqueio manual para sistema de combate por CO2. |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| aaa) | Chave de disparo manual para sistema de combate por CO2, com chave e trava mecânica. |  |  | un. | 2,00 |  |  |
| bbb) | Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60 cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira |  |  | M2 | 1.165,00 |  |  |
| ccc) | Demolição de forro de gesso |  |  | M2 | 1.165,00 |  |  |
| PREÇO GLOBAL: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas nos Anexos n. 1, 1-A e 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Dados do profissional responsável pelo orçamento:

Nome: __________________________________________

Título: __________________________________________

Número no CREA: ________________________________

Assinatura: ______________________________________

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitados pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2020.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 4

# ORÇAMENTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO GLOBAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO | SV | 1 | 1.508.401,07 | 1.508.401,07 |

| ITEM | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Subpainel de detecção de alarme com 1 laço, mod.:J-NET-SP-001-AS, fáb..: GFE, com fonte e interface de fibra óptica | un. | 2,00 | R$ 10.185,22 | R$ 20.370,44 |
| b) | Placa de comunicação - fibra óptica para central de detecção analógica endereçável, mod.: J-NET- INT-FO, fáb..: GFE | un. | 2,00 | R$ 2.611,60 | R$ 5.223,20 |
| c) | Placa de expansão para central de detecção e alarme analógica endereçável, mod.: NODE-3L, fáb..: GFE | un. | 1,00 | R$ 5.324,97 | R$ 5.324,97 |
| d) | Acionador manual endereçável, mod. XP95 Manual Call Point, fab.: Apollo Fire | un. | 41,00 | R$ 468,99 | R$ 19.228,59 |
| e) | Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque, cor: vermelho, conforme especificação técnica, mod.: Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red), fáb..: Apollo Fire | un. | 41,00 | R$ 1.151,93 | R$ 47.229,13 |
| f) | Sinalizador sonoro audiovisual convencional com LED piscante e mensagem de voz, cor: vermelho, conforme especificação técnica, ref.: Valkyrie Vox C, fáb..: GFE | un. | 1,00 | R$ 848,62 | R$ 848,62 |
| g) | Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou termovelocimétricos, mod.: XP95 Isolating Base, fáb..: Apollo Fire | un. | 38,00 | R$ 200,25 | R$ 7.609,50 |
| h) | Detector Termovelocimétrico endereçável com base normal, mod.: XP95 Heat Detector A2S, fáb..: Apollo Fire | un. | 37,00 | R$ 422,66 | R$ 15.638,42 |
| i) | Detector óptico de fumaça endereçável com base normal, mod.: XP95 Optical Smoke Detector, fáb..: Apollo Fire | un. | 544,00 | R$ 400,83 | R$ 218.051,52 |
| j) | Detector óptico de fumaça convencional para central de extinção, ref.: GFE-S-2L, fáb..: GFE | un. | 7,00 | R$ 159,97 | R$ 1.119,79 |
| k) | Detector térmico convencional para central de extinção, ref.: GFE-H-2L, fáb..: GFE | un. | 3,00 | R$ 139,22 | R$ 417,66 |
| l) | Módulo de supervisão de entrada, mod.: XP95A Mini Switch Monitor Module, fáb..: Apollo Fire | un. | 33,00 | R$ 466,92 | R$ 15.408,36 |
| m) | Módulo de supervisão de entrada e saída, mod.: XP95A Switch Monitor Input/Output Module, fáb..: Apollo Fire | un. | 24,00 | R$ 682,61 | R$ 16.382,64 |
| n) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 150 m, mod.: OSI-10, fáb..: XTRALIS | un. | 11,00 | R$ 11.264,57 | R$ 123.910,27 |
| o) | Receptor de detector linear de fumaça de feixes com mais de um comprimento de onda e alcance até 35 m, mod.: OSI-90, fáb..: XTRALIS | un. | 4,00 | R$ 8.474,97 | R$ 33.899,88 |
| p) | Emissor de detector linear de fumaça com projeção de feixes com mais de um comprimento de onda, com alimentação por meio de baterias alcalinas, mod.: OSE-SP-01, fáb..: XTRALIS | un. | 17,00 | R$ 6.419,58 | R$ 109.132,86 |
| q) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 12 relés programáveis, mod.: Vesda VLS-314, fáb..: XTRALIS | un. | 1,00 | R$ 94.995,43 | R$ 94.995,43 |
| r) | Detector de aspiração com 4 tubos, com display, com 7 relés programáveis, mod.: Vesda-E VEP- A10-P, fáb..: XTRALIS | un. | 2,00 | R$ 52.000,32 | R$ 104.000,64 |
| s) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 7 relés programáveis, mod.: Vesda-E VEP- A00-1P, fáb..: XTRALIS | un. | 1,00 | R$ 40.078,83 | R$ 40.078,83 |
| t) | Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m2, mod.: Vesda VLF-250, fáb..: XTRALIS | un. | 2,00 | R$ 23.246,09 | R$ 46.492,18 |
| u) | Detector de aspiração com 1 tubo, com e display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 500 m2, mod.: Vesda VLF-500, fáb..: XTRALIS | un. | 1,00 | R$ 24.491,93 | R$ 24.491,93 |
| v) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 3/4" | M | 4.978,00 | R$ 26,85 | R$ 133.659,30 |
| w) | Eletroduto de aço com costura galvanizado a fogo Ø 1" | M | 68,00 | R$ 31,11 | R$ 2.115,48 |
| x) | Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão 300v, isolação em PVC/E encordoamento classe 2, ref.: 215-MA-AL-FR Poliron ou equiv. técnico | M | 6.218,00 | R$ 5,55 | R$ 34.509,90 |
| y) | Cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V) | M | 221,00 | R$ 4,98 | R$ 1.100,58 |
| z) | Cabo de fibra Óptica Multimodo 62.5/125 µm com 2 fibras, mod.: FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR 10 GB OM1 MM (62,5/125 µm) 2F, fáb..: Furukawa | M | 408,00 | R$ 12,98 | R$ 5.295,84 |
| aa) | Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125µm) | un. | 12,00 | R$ 298,03 | R$ 3.576,36 |
| bb) | Bico de aspiração VESDA com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm | un. | 72,00 | R$ 465,54 | R$ 33.518,88 |
| cc) | Tubo de CPVC Ø 25 mm para detector de fumaça por aspiração | M | 684,00 | R$ 29,21 | R$ 19.979,64 |
| dd) | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 3A 240V | un. | 11,00 | R$ 67,56 | R$ 743,16 |
| ee) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas | un. | 1.486,00 | R$ 6,03 | R$ 8.960,58 |
| ff) | Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas | un. | 18,00 | R$ 6,69 | R$ 120,42 |
| gg) | Caixa de ligação redonda sem tampa ref.: CRM2 Ø 3/4" - Ø 87mm, fáb..: Megaconduletes ou equiv. técnico | un. | 591,00 | R$ 31,89 | R$ 18.846,99 |
| hh) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm | un. | 172,00 | R$ 86,64 | R$ 14.902,08 |
| ii) | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 202 x 202 x 102 mm | un. | 20,00 | R$ 123,81 | R$ 2.476,20 |
| jj) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 7Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 3 A | un. | 2,00 | R$ 863,63 | R$ 1.727,26 |
| kk) | Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 9Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 5 A | un. | 8,00 | R$ 3.468,22 | R$ 27.745,76 |
| ll) | Quadro 300x400x200mm | un. | 13,00 | R$ 680,35 | R$ 8.844,55 |
| mm) | Quadro 500x600x200mm | un. | 2,00 | R$ 613,70 | R$ 1.227,40 |
| nn) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo escrava com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm | un. | 8,00 | R$ 7.069,85 | R$ 56.558,80 |
| oo) | Cilindro de 100 lb (45 kg) para CO2 com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, com mangote flexível e válvula de retenção sextavada, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm | un. | 2,00 | R$ 6.369,85 | R$ 12.739,70 |
| pp) | Cilindro de 250 lb de HFC-125, FM-200 ou agente limpo similar, com manômetro, válvula de disparo com solenoide 24 V, válvula de disparo manual, com mangote flexível, inclusive suportes metálicos e placa de borracha sintética 30 x 30 cm 3,5 mm | un. | 2,00 | R$ 37.229,60 | R$ 74.459,20 |
| qq) | Válvula de retenção horizontal para CO2 com portinhola - Ø 1" | un. | 2,00 | R$ 2.711,58 | R$ 5.423,16 |
| rr) | Válvula de segurança para CO2 com disco de segurança - Ø 3/4" | un. | 2,00 | R$ 1.878,97 | R$ 3.757,94 |
| ss) | Válvula de alívio para CO2 - Ø 3/4" | un. | 2,00 | R$ 319,88 | R$ 639,76 |
| tt) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 40, junção por rosca, diâmetro Ø 1/2", inclusive conexões - Fornecimento e instalação | M | 13,00 | R$ 198,82 | R$ 2.584,66 |
| uu) | Tubo de aço galvanizado sem costura, NBR 5590, schedule 80, junção por rosca, diâmetro Ø 1", inclusive conexões | M | 20,00 | R$ 167,61 | R$ 3.352,20 |
| vv) | Tubo de aço galvanizado a fogo, NBR-5580 classe média, ou DIN-2440, com rosca BSP nas extremidades - teste hidrostático de 50 kgf/cm² - com apresentação de certificação da ABNT - inclusive uniões e elementos de fixação - de Ø 3/4" | M | 22,00 | R$ 57,59 | R$ 1.266,98 |
| ww) | Central convencional de detecção e extinção de incêndio (para comando do disparo de CO2 e HFC- 125, FM-200 ou agente limpo similar), com chave complementar de seleção entre a bateria principal e a reserva de cilindros de gás; ref.: Orion EX L, fáb..: GFE | un. | 2,00 | R$ 1.998,78 | R$ 3.997,56 |
| xx) | Bico de 360º com difusor tipo copo para combate por CO2/HFC-125 - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação | un. | 6,00 | R$ 1.226,87 | R$ 7.361,22 |
| yy) | Bico de 180º com difusor tipo copo para combate por gás inerte - Ø 1/2" - Fornecimento e instalação | un. | 1,00 | R$ 1.499,07 | R$ 1.499,07 |
| zz) | Chave de bloqueio manual para sistema de combate por CO2. | un. | 2,00 | R$ 564,47 | R$ 1.128,94 |
| aaa) | Chave de disparo manual para sistema de combate por CO2, com chave e trava mecânica. | un. | 2,00 | R$ 1.632,07 | R$ 3.264,14 |
| bbb) | Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60 cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira | M2 | 1.165,00 | R$ 49,35 | R$ 57.492,75 |
| ccc) | Demolição de forro de gesso | M2 | 1.165,00 | R$ 3,15 | R$ 3.669,75 |

Observação: O preço unitário constante deste Anexo é o máximo aceitável, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Título 10 do Edital.

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro
ANEXO N. 5

# MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  | Valor da Garantia: |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

- DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

  - Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) Edital de Retificação Consolidado do Pregão Eletrônico n. 79/20 e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 79/20;

c) Proposta da CONTRATADA.

- DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - No valor da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. 	A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

4.0.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00 – Investimentos

4.4.90.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.51 – Obras e Instalações

- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de execução dos serviços será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 300 (trezentos) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço.

  - O(s) profissional(is) indicado(s) conforme subitem 4.8.1 do Edital deverá(ão) participar dos serviços objeto deste Contrato, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pelo Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA, após a emissão da Ordem de Serviço  e em até 5 (cinco) dias antes do início das atividades, fornecerá ao Órgão Responsável a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços.

    - A substituição de empregado por iniciativa da CONTRATADA será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA deverá efetuar toda a programação dos dispositivos na central de detecção e alarme de incêndio, de acordo com as diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE, assim como implantar as alterações no software de monitoração centralizado Odyssey, inclusive as plantas baixas dos referidos ambientes.

  - Caberá à CONTRATADA a instalação, montagem, colocação em operação, os testes, e ainda o fornecimento de materiais, conforme descritos neste Contrato, no Edital e na Proposta, bem como os seguintes itens:

- registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da anotação de responsabilidade técnica da execução dos serviços;

- execução de Projeto “as built” das instalações executadas;

- fornecimento dos equipamentos e materiais necessários, incluindo a embalagem adequada, transporte e seguro deles, até o local da obra, bem como o transporte vertical, carga e descarga;

- fornecimentos de ferramental especial necessário à montagem, incluindo sua entrega no canteiro da obra, colocação em serviço e sua manutenção total com fornecimento de peças que eventualmente sejam danificadas;

- fornecimento de mão de obra de profissionais especializados e capacitados, incluindo um engenheiro e um encarregado geral, a fim de efetuar os serviços de montagem, instalação e operação, até a entrega definitiva da instalação em operação normal.

- execução e fornecimento de manual completo de instruções para operação e manutenção, em 2 (duas) vias, incluindo:

f.1) descrição da instalação;

f.2) listagem dos equipamentos com quantitativos;

f.3) instruções de operação;

f.4) listagem de testes realizados com anotação de resultados para posterior consulta;

f.5) catálogos completos dos fabricantes, pertinentes aos equipamentos instalados;

f.6) listagem de eventuais defeitos, causas prováveis e correções necessárias.

    - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar toda a infraestrutura elétrica/fontes de alimentação e baterias, todo o cabeamento necessário, eletrodutos, material de fixação suportes etc.

    - A CONTRATADA deverá providenciar a recomposição de alvenarias e forros de gesso danificados ou alterados durante a instalação.

  - A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento, pela montagem e instalação dos equipamentos e execução dos serviços necessários para a perfeita conclusão dos itens previstos no projeto, responsabilizando-se totalmente pelo perfeito funcionamento das instalações.

    - Deverá ser fornecida garantia contra defeitos de fabricação ou instalação indevida, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do "START-UP" da instalação (entrega definitiva), conforme Título 7 deste Contrato.

  - ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES E ACEITAÇÃO DO FORNECIMENTO E DA INSTALAÇÃO

    - Pelo menos dois técnicos ou engenheiros de manutenção da CONTRATANTE acompanharão os serviços da CONTRATADA, aos quais serão disponibilizados todos os recursos necessários de forma que possam verificar o fiel cumprimento da execução, sendo permitido a eles o acesso a todas as intervenções que o pessoal da CONTRATADA realizar nos equipamentos.

    - A CONTRATADA, após o término da instalação, deverá comunicar à fiscalização a conclusão do serviço e solicitar a execução dos testes de funcionamento para verificar a correta operação de cada componente, mesmo aqueles que façam parte do sistema e não tenham sido objeto desta contratação.

    - Os testes devem ser realizados de acordo com os procedimentos mínimos de entrega previstos na NBR 17240/2010, contando com a presença do fiscal da CONTRATANTE.

    - A CONTRATANTE irá executar os testes de funcionamento em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação da CONTRATADA.

      - Os testes consistirão em simulações de incêndio que comprovem o correto funcionamento do sistema de alarme e serão executados em todos os pavimentos do edifício.

    - Caso o sistema apresente qualquer problema de funcionamento, a CONTRATADA será notificada para efetuar as correções, e um novo teste deverá ser executado para comprovar o funcionamento correto do sistema.

    - Caso o sistema seja aprovado nos testes de funcionamento, será iniciado um período de funcionamento experimental do sistema de 30 (trinta) dias, período no qual serão observadas ocorrências de anormalidades, defeitos etc.

      - Caso o sistema apresente defeitos ou problemas durante o período de funcionamento experimental, a CONTRATADA deverá corrigi-los, e um novo período de 30 (trinta) dias será iniciado.

    - Caso o sistema não apresente problemas durante o período de funcionamento experimental de 30 (trinta) dias, o recebimento definitivo será emitido pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, iniciando-se o período de garantia.

  - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E TREINAMENTO

    - Após a instalação, a CONTRATADA deverá fornecer em duas vias, sendo uma original, em pasta específica da CONTRATANTE, a seguinte documentação e o seguinte serviço:

- projetos atualizados de toda a instalação impressos e uma via em CD ou DVD – Autocad 2017 (desenhos) e outra em Word 2013 (documentação técnica);

- diagramas elétricos, os quais deverão vir com uma via à parte, afixada em cada quadro respectivo;

- listagem de todos os equipamentos instalados, tabelas de suas características (com alterações) e dados sobre todos os valores obtidos nos ensaios e testes realizados.

- manuais dos fabricantes de todos os equipamentos fornecidos e senhas de acesso (nível máximo – instalador), ao software de programação, configuração e manutenção das centrais de detecção e alarme

- listagem da programação da central de alarme.

- treinamento de 8 (oito) horas para pelo menos duas pessoas do serviço de manutenção sobre o software de configuração, programação e manutenção da central de detecção e alarme.

  - Local de execução dos serviços: Edifício Principal da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

  - Dia/Horário de execução dos serviços: Os serviços deverão ser prestados fora do horário de expediente do Plenário da Câmara dos Deputados. Estima-se que 30% do trabalho será realizado aos sábados, 30% aos domingos e 40% em período noturno de dias úteis (segundas e sextas-feiras).

- DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

  - Verificação e conferência “in loco” dos projetos fornecidos.

    - Trata-se de uma verificação inicial das condições para a instalação com eventuais proposições de realocações a ajustes no projeto.

  - Instalação de toda a infraestrutura e de todos os equipamentos necessários para a instalação do sistema de alarme.

    - Os serviços de execução da infraestrutura consistem em:

- remoção da central de detecção e alarme de incêndio, marca GFE, instalada no ambiente da TV Câmara no Edifício Principal (com 3 laços, fonte, baterias e interface ethernet) e reinstalação dela na recepção da entrada do prédio (Chapelaria da Câmara dos Deputados);

- instalação da nova interface de fibra óptica na central;

- expansão da central com placa de 3 laços;

- instalação de um subpainel para o sistema existente da TV Câmara, aproveitando toda a infraestrutura instalada, com placa de comunicação por fibra óptica devidamente conectada à central de detecção, que terá sido realocada;

- instalação de subpainel na área técnica de som do plenário Ulysses Guimarães, com placa de comunicação por fibra óptica devidamente conectada à central de detecção;

- instalação de toda a infraestrutura, composta por eletrodutos, conectores, caixas, cabos etc.;

- instalação dos detectores de fumaça e/ou termovelocimétricos analógicos endereçáveis, conforme indicado nas plantas do projeto;

- instalação dos detectores de fumaça por aspiração conforme detalhamento nas plantas do projeto, incluindo quadro com chave para cada detector;

- instalação de acionadores manuais de alarme e sirenes;

- instalação dos quadros com fontes e baterias para os detectores por aspiração;

- instalação dos tubos dos detectores de aspiração nos ambientes do Plenário conforme projeto e respectivos bicos de aspiração devidamente dimensionados por software específico. Um relatório com o memorial de cálculo dos bicos de aspiração deverá ser entregue;

- instalação dos detectores lineares de fumaça nos ambientes do Salão Verde, Salão Negro, Salão Branco, comitê de imprensa e corredor em frente à TV Câmara, conforme indicado nas plantas;

- instalação dos módulos monitores de entrada para cada detector por aspiração ou detector linear e respectiva conexão ao subpainel, de forma a monitorar defeito, pré-alarme e fogo;

- instalação dos módulos monitores de entrada e saída e respectiva conexão com as máquinas de ar condicionado do Edifício Principal, que devem ser desligadas em caso de fogo;

- configuração do subpainel, com endereçamento dos módulos monitores de entrada, de entrada/saída e definição de grupos de sirene etc.;

- instalação do sistema de combate por CO2 na sala do grupo gerador do Edifício Principal, composto por duas baterias de cinco cilindros, cada um com 45 kg de CO2, detectores convencionais de fumaça e temperatura, central de extinção com retardo interligada à central de detecção e alarme do edifício, além de botoeiras de bloqueio e de disparo do gás, ambas monitoradas pela central de detecção por meio de módulos de supervisão de entrada. O acionamento automático deve ser programado para ser realizado por meio de detecção cruzada utilizando os detectores convencionais de fumaça e térmicos. Também deverão ser instalados a tubulação e os difusores de acordo com o projeto, e instalado um trilho para fixação de balança para pesagem do gás;

- instalação do sistema de combate por gás inerte HFC-125 ou similar no CPD anexo ao Plenário, composto por dois cilindros de 250 lbs de gás inerte caracterizado como agente limpo, com régua retrátil para verificação do nível do gás, detectores convencionais de fumaça, central de extinção com retardo interligada à central de detecção e alarme, além de botoeiras de bloqueio e de disparo do gás, ambas monitoradas pela central de detecção por meio de módulos de supervisão de entrada. O acionamento automático deve ser programado para ser realizado por meio de detecção cruzada utilizando os detectores convencionais de fumaça. Também deverão ser instalados a tubulação e os difusores de acordo com o projeto.

    - Configuração do sistema geral;

    - Partida do sistema geral;

    - Programação da central de alarme GFE;

    - Definição dos limites adequados de fumaça para cada detector de fumaça por aspiração;

    - Ajustes e regulagem para correta operação dos detectores de fumaça lineares;

    - Complementação do sistema de monitoramento centralizado Odyssey com adição das plantas dos ambientes do Edifício Principal;

    - Testes de todos os componentes do sistema de detecção nos ambientes do Edifício Principal;

    - Treinamento de 8 (oito) horas para pelo menos 2 (duas) pessoas do serviço de manutenção sobre o software de configuração, programação e manutenção dos detectores por aspiração e dos detectores lineares, subpainéis e demais componentes do sistema.

- DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

  - A CONTRATADA deverá garantir os materiais, equipamentos e serviços contra todo e qualquer defeito, por um período de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

  - A garantia cobrirá quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da CONTRATADA, em especial decorrentes de erros de matéria prima, de fabricação, de montagem, de coordenação entre serviços técnicos e administrativos, exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal, do uso anormal dos equipamentos e componentes, de carga exclusiva e/ou serviços de obras civis inadequadas e de outras razões fora do controle da CONTRATADA.

  - Os materiais que já estão instalados ou que sejam fornecidos pela CONTRATANTE não terão garantia pela CONTRATADA e caso apresentem defeito nos testes, serão reparados ou trocados pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA se obriga a, ilimitadamente, durante o período de garantia, substituir as peças defeituosas ou repará-las, colocando o sistema perfeitamente de acordo com o preconizado nas especificações, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

  - A garantia, em nenhuma hipótese será alterada e/ou diminuída, sendo que quaisquer aprovações de desenhos, fiscalizações ou inspeções exercidas pela CONTRATANTE não elidirão a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos serviços de fabricação e instalação dos materiais e equipamentos por ela prestados e fornecidos, respectivamente.

  - A garantia de funcionamento inclui a cobertura de despesas com viagem, hospedagem e transporte de pessoal da CONTRATADA.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção corretiva, sob demanda, bem como reparar ou substituir peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou divergências com as especificações técnicas, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

    - Os serviços de manutenção corretiva consistem nos procedimentos destinados a recolocar o sistema em seu perfeito estado de funcionamento.

  - Os serviços serão solicitados por meio de abertura de chamado técnico pela CONTRATANTE, a ser enviado à CONTRATADA por e-mail.

    - A confirmação do recebimento da solicitação pela CONTRATADA deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

  - O prazo de atendimento da solicitação (realização da visita técnica) será de até 48 (quarenta e oito) horas, contado do dia e da hora da confirmação do recebimento da solicitação.

  - A partir da visita técnica realizada, caso sejam necessários os serviços de manutenção corretiva, esses deverão ser executados pela CONTRATADA nos prazos definidos a seguir, contados da data da visita técnica realizada:

- ajustes, reapertos, configurações e outros serviços que não envolvam substituição de componentes: 1 (um) dia;

- serviços que envolvam substituição de componentes: 5 (cinco) dias

  - Os prazos definidos para os serviços de manutenção corretiva poderão ser prorrogados, mediante justificativa formal e fundamentada, apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Órgão Responsável.

  - Com a finalidade de reparação dos defeitos, a CONTRATANTE, a seu critério, colocará à disposição da CONTRATADA as facilidades que julgar necessárias para o pronto reparo deles.

  - O período de garantia será suspenso a partir da constatação de defeito até a efetiva correção dele pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá utilizar, nas manutenções corretivas, componentes novos, de primeiro uso, originais dos fabricantes ou de fornecedores por esses autorizados.

  - Caso haja necessidade de retirada de peças ou componentes das dependências da CONTRATANTE para manutenção ou substituição, será necessária autorização de saída emitida pelo Departamento de Material e Patrimônio, a ser concedida a funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

  - A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de peças ou componentes, será solicitada pelo Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de peça ou componente retirado das dependências da CONTRATANTE para manutenção.

  - A(s) peça(s) e o(s) componente(s) defeituoso(s) substituído(s) deverão ser entregues ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico informando os defeitos verificados na manutenção corretiva, as possíveis causas e as soluções adotadas.

  - O laudo técnico deverá ser assinado por responsável técnico da CONTRATADA e entregue ao Órgão Responsável quando da finalização dos serviços, para qualquer evento de manutenção corretiva.

  - Caso a CONTRATADA não atenda aos prazos dispostos neste Título para prestação de serviços de manutenção corretiva, a CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir as peças ou os componentes que apresentarem defeito, executando a garantia prestada pela CONTRATADA, até o limite do custo dos procedimentos adotados, permanecendo esta, para todos os fins, como responsável pelo perfeito desempenho dessas peças e/ou componentes durante o período de garantia, sem prejuízo das sanções previstas.

- DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

  - A entrega dos equipamentos e a execução dos serviços obedecerão aos prazos máximos e às etapas fixadas no cronograma físico-financeiro que segue abaixo:

| ETAPA | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL (percentual sobre o valor total deste Contrato) | PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º | Entrega de todos os equipamentos e materiais no local da instalação | 35% | 90 |
| 2º | Migração da central da TV Câmara para a recepção da Chapelaria da Câmara dos Deputados | 5% | 120 |
| 3° | Instalação do sistema de detecção por aspiração do Plenário da Câmara dos Deputados (funcionando) | 15% | 180 |
| 4° | Instalação do sistema de detecção do restante do Edifício Principal (funcionando) | 15% | 255 |
| 5° | Instalação dos sistemas de combate na sala do grupo gerador do Edifício Principal e no CPD anexo ao Plenário da Câmara dos Deputados (funcionando) | 10% | 300 |
| 6° | Recebimento provisório: comissionamento final, testes, documentação e treinamento. | 10% | 330 |
| 7° | Recebimento definitivo | 10% | 360 |

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato o DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, localizado no Edifício Anexo I, 18º andar, que, por meio da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

  - A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos prédios administrativos da CONTRATANTE.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA.

    - Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

  - Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos neste Contrato.

  - A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

  - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

  - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

  - A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

  - Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa aos serviços objeto deste Contrato, de acordo com a legislação vigente antes do início dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá atender às disposições legais e regulamentares de segurança e saúde do trabalho, com destaque aos seguintes itens:

    - A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento das atividades, adotar todas as medidas de controle cabíveis para evitar a ocorrência de acidentes com os seus trabalhadores, bem como de terceiros não envolvidos na atividade.

    - Caso a atividade a ser realizada produza poeiras e/ou odores tóxicos a CONTRATADA deverá adotar medidas de exaustão cabíveis e eficazes para que não haja perturbação ao normal funcionamento das demais atividades na Câmara dos Deputados

    - A CONTRATADA deverá fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas, bem como fiscalizar o uso durante as atividades, responsabilizando-se integralmente pela segurança de seus funcionários.

    - A CONTRATADA deverá utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis;

    - A CONTRATADA é responsável pela execução de todos os treinamentos previstos em Normas Regulamentadoras aplicáveis a atividade contratada pela Câmara dos Deputados.

    - A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais necessários à pronta execução dos trabalhos de forma a não: prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais; obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. Caso haja dúvida quanto à disposição dos materiais/equipamentos a CONTRATADA deverá fazer contato com a fiscalização da Câmara do Deputados para que sejam dadas as devidas diretrizes e orientações.

    - A CONTRATADA deverá manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante e após a prestação de serviços nas instalações da Câmara dos Deputados.

    - Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas e de segurança vigentes.

    - A CONTRATANTE poderá paralisar a execução do serviço, sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito pela CONTRATANTE será pago de acordo com o os percentuais definidos no cronograma constante do Título 8 deste Contrato por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

  - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

  - Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

    - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

  - Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha executado os serviços ou a etapa, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os serviços em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências apresentadas dentro do período remanescente do prazo de execução fixado no cronograma físico-financeiro.

  - Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

  - Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO | PERCENTUAIS (sobre o valor global deste Contrato) |
| --- | --- |
| - Atraso na entrega dos materiais conforme o cronograma constante do Título 8 deste Contrato, por ocorrência | 1% |
| - Atraso nas etapas de instalação conforme o cronograma constante do Título 8 deste Contrato, por ocorrência | 1% |
| - Atraso na entrega final conforme o cronograma constante do Título 8 deste Contrato, por ocorrência | 2% |
| - Atraso no atendimento de chamado na garantia, por dia de atraso | 0,1% |
| - Atraso na correção do defeito, por dia de atraso | 0,1% |
| - Apresentar empregado desuniformizado e/ou descumprir disposições legais e regulamentares de segurança e saúde do trabalho | 0,2% |
| - Remover equipamento, peça ou componente das dependências da Contratante, sem expressa autorização da Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio ou não comunicar a devolução, por equipamento, peça ou componente | 0,1% |
| - Deixar de cumprir exigência ou obrigação contratual, ou legal, ou incorrer em qualquer outra falta para a qual não se previu multa diversa, por ocorrência | 0,5% |

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, de acordo com o artigo 56 da LEI, correspondente ao artigo 93 do REGULAMENTO, observando o disposto neste Título.

  - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

- prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

  - A garantia será prestada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da entrega da via do contrato e só poderá ser levantada, após o término do prazo da vigência contratual, observado o disposto no item 14.4 deste Título.

    - Poderá ser considerada como a data de entrega, a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

    - Não serão aceitas minutas de garantias.

    - A garantia, ou os documentos que a representam, deverá ser apresentada na Coordenação de Contratos da CONTRATANTE, localizada no Edifício Anexo I, 13º andar, sala 1308.

  - A vigência da garantia deverá corresponder ao prazo contratual acrescido de, pelo menos, 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

    - Não serão aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu prazo de validade.

    - Não serão admitidas garantias contendo cláusula que fixe prazos prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil.

    - A CONTRATADA ficará obrigada a prorrogar a vigência da garantia apresentada sempre que a vigência contratual ultrapassar a data estimada na ocasião de sua assinatura, observado o prazo disposto no item 14.3 deste Título, considerando a via do aditivo contratual.

    - No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação, ainda que retroativamente.

  - Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendência que impeça o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA será comunicada para regularizá-la ou substituí-la, sendo-lhe assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação, que poderá ser realizada por e-mail.

    - Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de ajuste, a CONTRATADA será novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s) pendência(s), contado da data da notificação.

    - Ultimadas as medidas constantes deste item 14.5 sem que a garantia esteja em plenas condições de ser aceita definitivamente, serão tomadas as providências para a aplicação de sanções à CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no EDITAL e neste Contrato.

  - Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da CONTRATADA, decorrentes de faturamento.

  - A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o exigido no EDITAL e neste Contrato, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16º ao 60º dia, sem prejuízo do disposto no item 14.6 deste Título.

    - No caso de acréscimo contratual, a base de cálculo para a aplicação de multa corresponderá ao montante incrementado ao valor da garantia anterior.

  - A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da entrega da via do contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral do contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no item 13.7 deste Título.

  - O disposto no item 14.7 deste Título aplicar-se-á também nos casos dispostos nos subitens 14.4.3 e 14.4.4 e no item 14.10 deste Título.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, durante a vigência contratual, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da notificação.

  - No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para ressarcimento à CONTRATANTE das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no EDITAL e neste Contrato.

  - Em caso de apresentação de seguro-garantia, é vedada a inclusão e/ou supressão de dispositivos nas condições gerais e especiais nele previstas que divirjam da redação original do anexo referente ao Seguro Garantia – Segurado Setor Público da Circular SUSEP n. 477, de 30 de setembro de 2013, ou norma que vier a substituí-la.

    - O seguro-garantia deve ser emitido por seguradora em situação regular na Superintendência de Seguros Privados.

    - No instrumento do seguro-garantia a Câmara dos Deputados deverá constar como beneficiária do seguro.

    - É vedada a inclusão de cláusulas particulares no seguro-garantia, salvo permissão expressa da Câmara dos Deputados, que poderá ocorrer em momento posterior ao efetivo recolhimento da garantia, mediante consulta da Contratada.

  - Quando se tratar de depósito caucionado, a garantia deverá observar o disposto no Decreto-Lei n. 1.737, de 1979 e orientação do SIAFI, que determinam devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitações públicas, depositadas na Caixa Econômica Federal (CEF).

  - No caso de garantia apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá constar do documento renúncia expressa aos benefícios da ordem previstos no artigo 827 da Lei n. 10.406, de 2002 (Código Civil).

    - A garantia na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

  - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a aceitação será condicionada à emissão sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

  - A garantia contratual será devolvida de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da CONTRATANTE, conforme a seguir:

    - O Departamento de Material e Patrimônio, de ofício ou por solicitação da Contratada e, após concluídas as diligências necessárias, proporá à autoridade competente a devolução da garantia contratual.

    - Autorizada a devolução, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade preparará o expediente necessário à entrega da garantia e solicitará o comparecimento da CONTRATADA para a retirada dos documentos.

  - As garantias não retiradas pela CONTRATADA, independentemente do disposto nos subitens 14.16.1 e 14.16.2 deste Título, terão o seguinte tratamento:

    - A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança-bancária será arquivada no processo de origem do respectivo contrato após 120 (cento e vinte) dias do término da sua vigência.

    - A garantia prestada na modalidade caução em dinheiro, após 5 (cinco) anos do término de sua vigência, será transferida para o Fundo Rotativo da CONTRATANTE, após notificação prévia da CONTRATADA, mediante edital publicado no Diário Oficial da União.

    - A garantia prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública, na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigência e desde que haja manifestação favorável do Departamento de Material e Patrimônio, poderá ser desvinculada do contrato administrativo pela instituição financeira que a mantém em custódia.

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes de questões referentes à garantia contratual.

- DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

  - Os preços contratados poderão ser reajustados desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta ou da data do último reajuste, utilizando-se a variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) no período considerado.

    - O reajuste de preços atingirá:

- as parcelas deste Contrato que deverão ser executadas em período excedente à anualidade referida neste item 15.1, conforme previsto em cronograma de execução;

- as parcelas deste Contrato que já deveriam ter sido concluídas, mas que, por atrasos causados exclusivamente pela CONTRATANTE, ou por motivos por ela aceitos formalmente, continuarem a ser executadas em período excedente à anualidade referida neste item 15.1.

    - A CONTRATADA poderá solicitar o reajuste em até 6 (seis) meses, contados da data em que adquirir o direito, nos termos deste item 15.1, sob pena de preclusão.

    - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste produzirão efeitos a partir da data da solicitação da CONTRATADA, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes.

- DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

  - O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o prazo constante da proposta da CONTRATADA para a conclusão dos serviços, conforme datas definidas na Folha de Rosto.

  - Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília,              de                          de 2020.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida				(nome)

Diretor-Geral			      					(cargo)

CPF n. 358.677.601-20	           				(CPF)

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 6

# MODELO DO TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico n. 79/2020

Objeto: Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo fornecimento de equipamentos, materiais, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

Declaramos que o(a) Sr(a) ________________________________________,  RG n. ________________,  CPF n. ______________________, representante da empresa ________________________, onde ocupa o cargo de  _______________________, vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento integral das condições de execução desses, assim como de todos os detalhes técnicos dos projetos, para fins de participação no processo licitatório do Pregão Eletrônico n. 79/2020.

(PARA USO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE ACOMPANHOU A VISTORIA)

Brasília, DF, ____ de _________________ de 20__.

| Nome e ponto do servidor |  | Nome e ponto do servidor |
| --- | --- | --- |

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 7

# MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ...................., situada ......................................................................................., telefone:..................., por meio do seu representante legal, o(a) Sr. (a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “f” do subitem 4.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 79/20, declara, sob as sanções cabíveis, que possui em seu quadro (na data prevista para abertura da licitação), o(s) seguinte(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto), relativo(s) à execução dos serviços descritos na alínea “f.1” do referido item do Edital:

(indicar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) e anexar a esta declaração a documentação exigida nas alíneas “f.1” e “f.2” do subitem 4.8.1 do Edital):

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________

Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

Brasília, 5 de agosto de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro