| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, com suporte técnico e fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses. |  |  |  |
| SRP? Não | Valor Global Anual Estimado: R$ 395.415,59 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) |  |  |  |
| Data de divulgação do Edital: 8/12/2021 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |  |  |
| Data de abertura: 20/12/2021 às 10h no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br UASG: 10001 |  |  |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |  |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |  |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 3 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3216-4150 / 3216-4102 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |  | Arquivos disponibilizados com o Edital? Sim Modelo da Proposta - Veja Anexo n. 3. |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 15/12/2021 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |  |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	8

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

7. DA FASE COMPETITIVA	9

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	10

9. DA NEGOCIAÇÃO	11

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	12

11. DA HABILITAÇÃO	13

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	14

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	15

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	15

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16

16. DO FORO	18

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	19

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	21

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	23

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	27

ANEXO N. 5 - MINUTA DO CONTRATO	32

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53

ANEXO N. 7 - MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO	54

ANEXO N. 8 - MODELO DE DECLARAÇÃO	56

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 437.078/2020, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global para o Item 1 do objeto e empreitada por preço unitário para o Item 2 do objeto, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, com suporte técnico e fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo o fornecimento de peças relacionadas no item 6.14.1 do Título 6 do Anexo n. 5, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

      - declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos, pessoal técnico e instalações adequadas para realização do objeto da presente licitação;

declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004;

declaração da licitante de que não possui restrição do fabricante do equipamento em tela para aquisição de peças;

declaração da licitante de ciência de que o(s) percentual(is) de desconto ofertado(s) na proposta para o Item 2 do objeto será(ão) aplicado(s) linearmente, para fins de pagamento, sobre os preços unitários das peças relacionadas nas tabelas constantes do Orçamento Estimado.

4.7.3.	A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, juntamente com a proposta, a seguinte documentação:

para as baterias relacionadas no subitem 6.14.1 do Anexo n. 5:

      - o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais   (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n. 6.938, de 1981 e da Instrução Normativa n. 6, de 2013 – IBAMA e suas alterações;

- a.1) caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta, ao ser instada pelo Pregoeiro, deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório;

      - descrição das baterias que se pretende utilizar na execução dos serviços, indicando a marca e o fabricante;

      - laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa n. 8, de 2012 – IBAMA, comprovando que a composição das baterias que se pretende utilizar respeita os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA n. 401, de 2008.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

      - declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

registro ou inscrição da licitante e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados, que comprove atividade relacionada ao objeto da licitação e do(a) qual conste, como responsável técnico, pelo menos um engenheiro eletricista;

atestado(s) de capacidade técnico-operacional emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) ter a licitante executado, em caso de contrato encerrado, ou esteja executando, em caso de contrato vigente, satisfatoriamente, em contratos diversos ou em um mesmo contrato, serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de alimentação ininterrupta (SAI), com capacidade mínima de 1.000 kVA, com paralelismo entre si, de pelo menos 2 (duas) unidades;

declaração da licitante, na forma do modelo constante do Anexo n. 8, de que possuirá em seu quadro, na data prevista para assinatura do contrato, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) à execução de serviços na área de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de alimentação ininterrupta (SAI), com capacidade mínima de 1.000 kVA.

O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

      - indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado;

informação do local e da data de expedição do atestado;

descrição da data de início e, se for o caso, do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

O(s) atestado(s) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do(s) atestado(s).

A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução.

As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

A proposta que não contemplar todos os itens do grupo único será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global anual para o grupo único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,5% (cinco décimos por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

DA NEGOCIAÇÃO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, à documentação a que se refere o subitem 4.7.3 do Título 4 deste Edital e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

DA HABILITAÇÃO

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

      - no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III, da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a homologação do procedimento licitatório.

Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

      - não assinar o contrato;

não entregar a documentação exigida neste Edital;

apresentar documentação falsa;

causar atraso na execução do objeto;

não mantiver a proposta;

falhar na execução do contrato;

fraudar a execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo;

declarar informações falsas e

cometer fraude fiscal.

As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

Caso a Adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à Adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

      - na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

por carta;

ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

      - Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

Recolhimento (Código): 28830-6;

Número de Referência: 422.

O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

DA JUSTIFICATIVA

A manutenção dos equipamentos é necessária para aumentar a qualidade e a disponibilidade de energia elétrica em locais críticos como o Plenário Ulysses Guimarães, o Centro Tecnológico Sul e Norte, o Centro de Transmissão, os Plenários de Comissão e o Departamento Médico.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO ÚNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DA MARCA NEWAVE/ABB, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES

Item 1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva, corretiva e preditiva de sete sistemas de alimentação de energia ininterrupta (SAI), incluindo suporte técnico, conforme especificações constantes no Título 5 do Anexo n.  5.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

Item 2	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA

DESCRIÇÃO: fornecimento de peças para sistemas de alimentação ininterrupta de energia (SAI).

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

Os equipamentos que deverão receber os serviços de manutenção a que se refere essa especificação são:

| LISTA DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | Modelo | N. Série Gabinete | Gabinetes | Módulos (espaços) | Baterias |
| 1 | Ed. Principal | Plenário Ulysses Guimarães | DPA 250 | DPP-0278 | 1+2 (potência + baterias) | 5x40 kVA (0) | 120 |
| 2 | Anexo IV | CETEC 1 - CPD 2 | DPA 250 | DPP-0526 e 0528 | 2+4 (potência + baterias) | 10x40 kVA (0) | 240 |
| 3 | Anexo III | Subsolo Casa de Máquina | DPA 250 | DPP-0162 | 1+2 (potência + baterias) | 5x40 kVA (0) | 120 |
| 4 | Ed. Principal | Votação/TV Técnica | DPA 250 | DPP-0359 | 1+2 (potência + baterias) | 5x40 kVA (0) | 120 |
| 5 | CETEC-Norte | CETEC-Norte | DPA 250 | DPP-1226, 1227 e 1196 | 3+10 (potência + baterias) | 10x50 kVA (5) | 400 |
| 6 | C. Transmissão | Centro de Transmissão | DPA 250 | DPP-0216 e 0277 | 2+2 (potência + baterias) | 10x40 kVA (0) | 240 |
| 7 | Anexo II* | Comissões | DPA 250 | DPP-2704 e 2777 | 2+4 (potência + baterias) | 7x50 kVA (3) | 160 |
| Total |  |  | 7 sistemas |  | 12 gabinetes de potência | 2.250 kVA | 1400 |

DA VISTORIA TÉCNICA

Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os equipamentos objeto deste Edital para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento das suas condições e da infraestrutura existente.

As vistorias técnicas serão agendadas no Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, por meio dos telefones (61) 3216-4150 / 3216-4102.

Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento das condições dos equipamentos ou da infraestrutura existente.

DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de início da vigência do contrato.

Demais condições de execução dos serviços, conforme disposto no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

DO CONTRATO

O Contrato, cujos termos constam do Anexo n. 5, deverá ser assinado pela(s) Adjudicatária(s) do presente Pregão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua notificação.

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

Para a assinatura do Contrato, a Adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Prestação de Serviços.

Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária indicará, ainda, à Câmara dos Deputados o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto), mediante apresentação de  CAT(s) - (Certidão(ões) de Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA da região a que estiverem vinculados, que ateste(m) a realização, por um ou pelo conjunto dos profissionais indicados, de serviços na área de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de alimentação ininterrupta (SAI), com capacidade mínima de 1.000 kVA;

A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) indicado(s) neste item 1.3, com a Adjudicatária, por meio da apresentação de original ou cópia autenticada de:

      - CTPS ou registro do empregado, quando o vínculo for de natureza trabalhista;

estatuto ou Contrato Social quando o vínculo for societário;

contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil, quando o vínculo for contratual.

O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicatária deverá(ão) participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pelo Órgão Responsável.

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

Caso a Adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

- ((Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/21

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, com suporte técnico e fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO GLOBAL ANUAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DA MARCA NEWAVE/ABB, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES | Conjunto | 1 | =G *VER OBS |

*OBS: O valor indicado neste campo deverá ser a soma constante da linha “G” da tabela abaixo de detalhamento do conjunto do Grupo Único e é aquele que deverá ser considerado no envio da proposta eletrônica.

Detalhamento do Conjunto do GRUPO ÚNICO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$) (B) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) (C) | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS (R$) (D) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%) (E) | PREÇO GLOBAL ANUAL (R$) (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO | SV | 1 |  | (A*B) |  |  | C*12 |
| 2 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA | U | 1 |  |  | 193.857,87 | (D)*(1-(E)/100) | (*) =(E) |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO R$ (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e condições de execução dos serviços descritas nos Anexos ns. 1 e 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

(*) O preço global anual referente ao item 2 do objeto é estimativo e corresponderá àquele que será empenhado para o fornecimento eventual de peças constantes do item 6.14.1 do Título 6 do Anexo n. 5 do Edital, replicadas no Orçamento Estimado (Anexo n. 4 do Edital).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos, pessoal técnico e instalações adequadas para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

Declaramos que não possuímos restrição do fabricante do equipamento em tela para aquisição de peças.

Declaramos que temos ciência de que o(s) percentual(is) de desconto ofertado(s) nesta proposta para o Item 2 do objeto será(ão) aplicado(s) linearmente, para fins de pagamento, sobre os preços unitários das peças relacionadas nas tabelas constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 4 do Edital).

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2021.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO GLOBAL ANUAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) DA MARCA NEWAVE/ABB, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES | Conjunto | 1 | 395.415,59 |

O valor indicado no campo “Preço Global Anual” é a soma constante da linha “G” da tabela abaixo de detalhamento do conjunto do Grupo Único.

A proposta eletrônica deve ser formulada levando-se em consideração o preço global anual do Grupo Único, considerada a quantidade 1.

Detalhamento do Conjunto do GRUPO ÚNICO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$) (B) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) (C) | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS (R$) (D) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%) (E) | PREÇO GLOBAL ANUAL (R$) (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO | SV | 1 | 16.796,48 | 16.796,48 |  |  | 201.557,72 |
| 2 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA | U | 1 |  |  | 193.857,87 | ---------- | 193.857,87(*) |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO R$ (G) |  |  |  |  |  |  |  | 395.415,59 |

(*)Relação de peças – Item 2 do objeto:

| Descrição | Preço Unitário (R$) |
| --- | --- |
| 3 Poles fuse holder 22x58 | 388,33 |
| Fuse 80ª | 119,53 |
| Fuse 100ª | 119,53 |
| Fuse 100ª | 119,53 |
| Fuse 63ª | 119,53 |
| Aux contact CAL5-11 for 24VDC contactor | 68,13 |
| Fan 24VDC 330m3/h | 647,31 |
| IGBT 195A 1200V | 633,00 |
| Fuse 63ª | 119,53 |
| Fuse 63ª | 119,53 |
| Fan 48VDC | 647,31 |
| Fan 24VDC | 647,31 |
| 3 Poles contactor 60A 24VDC | 441,57 |
| 3 Poles contactor 60A 230VAC | 475,03 |
| 3 Poles contactor 60A 400VAC | 443,36 |
| PCB NW8040x RS232 and display Interface | 3.902,60 |
| PCB NW8080x Parallel Management | 4.518,80 |
| PCB NW8032x Inverter driver 40/45kVA | 7.805,20 |
| PCB NW8061x Input filter 40/45kVA | 11.297,00 |
| PCB NW8070x LCD Panel | 3.491,80 |
| PCB NW8091x Electronic power supply 40/45kVA | 8.832,20 |
| PCB NW8050x Bypass 30/45kVA | 10.064,60 |
| PCB NW8021x Booster 40/45kVA | 32.864,00 |
| PCB NW8064x Current sensor 40/45kVA | 4.724,20 |
| PCB NW8031x1 Inverter 40kVA | 15.815,80 |
| PCB NW8010x1 Electronic Board | 16.637,40 |
| PCB NW8100x Electronic Board 40/45kVA 2PACK | 13.351,00 |
| PCB NW8062x1 Output filter 40kVA | 6.162,00 |
| PR+CL NW22010x3 TWO Pack 40/50kVA | 13.351,00 |
| Capacitor Eletrolítico de Filtro DC: 1500μF/450V (EPCOS) | 251,50 |
| Capacitor de Poliéster do Filtro de Entrada AC: 40μF/250V | 115,71 |
| Capacitor de Poliéster do Filtro de Saída AC: 40μF/250V | 115,71 |
| Bateria UP12350 - 35Ah/12V | 640,82 |
| Bateria UP12400 - 40Ah/12V | 729,03 |
| Bateria UP12550 - 55Ah/12V | 816,30 |

Observação 1: Os preços unitários e globais constantes deste Anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Título 10 do Edital.

Observação 2: Os valores unitários constantes da tabela referente às peças (Item 2) correspondem àqueles que serão considerados durante a vigência do contrato para eventual aquisição das referidas peças, aplicando-se a eles o percentual de desconto oferecido pela Contratada em sua proposta.

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |

DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, com suporte técnico e fornecimento de peças, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

      - Edital do Pregão Eletrônico n. 113/21 e seus Anexos;

Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 113/21;

Proposta da CONTRATADA.

DO PREÇO

No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- 	Programa de Trabalho: 01.031.0034.4061.5660 – Administração Legislativa - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias, contados da data de início da vigência deste Contrato, o(s) Certificado(s) de Treinamento de sistema de alimentação ininterrupta da marca NEWAVE/ABB, modelo DPA, emitido(s) pela fabricante a qualquer tempo, em nome do(s) técnico(s) responsável(is) pelos serviços presenciais.

Durante a vigência contratual, caso o(s) técnico(s) responsável(is) pelos serviços presenciais seja(m) substituído(s), a CONTRATADA deverá apresentar o(s) Certificado(s) de Treinamento em nome do(s) novo(s) profissional(is), sob pena de interrupção da execução dos serviços.

A CONTRATANTE emitirá a Ordem de Serviço em até 5 (cinco) dias, contados do recebimento do(s) Certificado(s), para início da execução dos serviços.

A CONTRATANTE deverá, antes do início dos serviços, apresentar o Cronograma de Manutenções, que será aprovado pelo Órgão Responsável.

Os serviços deverão ser prestados por técnicos especializados da CONTRATADA, devidamente identificados.

O(s) profissional(is) indicado(s) conforme item 1.3 do Anexo n. 2 ao Edital deverá(ão) participar dos serviços objeto deste Contrato, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pelo Órgão Responsável.

Dia/Horário de execução dos serviços:

      - Manutenção preditiva e preventiva: em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30;

Manutenção corretiva: conforme Título 7 deste Contrato.

Todas as despesas com viagens, estada e permanência de pessoal da CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma despesa adicional além do valor deste Contrato.

No momento da realização de qualquer manutenção, deverão ser esclarecidas dúvidas sobre procedimentos operacionais dos equipamentos.

Na execução de todos os serviços, somente deverão ser utilizados insumos, ferramentas, instrumental e procedimentos recomendados pelo fabricante, responsabilizando-se a CONTRATADA integralmente por danos causados em caso de não atendimento a esse requisito.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva terão garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

O término da vigência contratual não desobriga a CONTRATADA em relação a eventuais pendências de sua responsabilidade.

O Órgão Responsável poderá, após comunicação formal à CONTRATADA (por e-mail), efetuar a conexão dos equipamentos a outros, bem como adicionar componentes compatíveis tecnicamente, sem prejuízo das condições de garantia estabelecidas neste Título, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.

MANUTENÇÃO PREDITIVA DOS EQUIPAMENTOS UPS

A Manutenção Preditiva do UPS caracterizar-se-á pela medição e análise de variáveis da máquina que possam prognosticar uma eventual falha. Com isso, a equipe técnica de manutenção poderá se programar para a intervenção e substituição de peças, evitando paradas desnecessárias do Centro de Dados.

Serão realizadas 10 (dez) manutenções preditivas ao longo do ano, com frequência mensal.

Nos meses em que forem realizadas manutenções preventivas, cuja frequência é semestral, não serão realizadas manutenções preditivas.

Ao concluir o serviço, a CONTRATADA deverá emitir relatório gerencial e anotação técnica.

A manutenção preditiva do UPS consistirá em:

- inspeção do local de funcionamento:

- a.1) verificar o local onde o UPS está instalado com observações de seu estado físico, com as seguintes ações:

- inspeção do sistema com verificação de algum dano externo;

- observação se existe espaço suficiente para realização dos trabalhos de manutenção;

- observação do funcionamento dos ventiladores do UPS a fim de detectar problemas como ruído e/ou deficiência na circulação de ar;

- a.2) verificar as condições ambientais em que o sistema está operando, inclusive medição de temperatura ambiente com termômetro infravermelho.

- inspeção lógico sistêmica do funcionamento do equipamento:

- b.1) verificar com a CONTRATANTE se houve informe de irregularidade do comportamento do funcionamento dos equipamentos;

- b.2) verificar a condição de operação do UPS com os seguintes status: Normal, Bateria, By-Pass e Desligado;

- b.3) realizar a coleta dos logs de eventos dos equipamentos UPS;

- b.4) realizar in loco uma análise geral prévia dos logs de eventos coletados.

- conservação e limpeza:

- c.1) executar a remoção de poeira nas partes externas e internas das estantes ou dos gabinetes com pano seco e líquido detergente multiuso;

- c.2) executar a remoção de poeira no painel frontal do módulo/UPS com pano seco e pincel (nas aletas de ventilação);

- c.3) executar a limpeza do ambiente físico onde se encontram os UPS e os bancos de baterias.

- análise termográfica:

- d.1) verificar as conexões de entrada e saída do UPS, usando termômetro infravermelho, a fim de conferir se as conexões estão aquecendo excessivamente. Se a temperatura da conexão exceder 20% da média das leituras realizadas, será necessário fazer uma análise mais profunda do problema de manutenção preventiva com o equipamento desligado;

- d.2) verificar as conexões do quadro de by-pass, usando termômetro infravermelho, a fim de conferir se as conexões estão aquecendo excessivamente. Se a temperatura da conexão do Quadro de By-Pass exceder 20% da média das leituras realizadas, será necessário fazer uma análise mais profunda do problema de manutenção preventiva com o equipamento desligado.

- inspeção de baterias:

- e.1) verificar o "run time" e a tensão de flutuação das baterias por meio da leitura do Display;

- e.2) verificar a temperatura das gavetas de baterias usando termômetro infravermelho.

- inspeção final: verificar se o interior e exterior do UPS e rack de baterias estão limpos e livres de detritos decorrentes da manutenção e se a área ao redor do sistema está limpa.

Relatório final

Esta etapa consistirá na conclusão de todo o trabalho executado na manutenção preditiva. Nela deverá ser destacado o laudo técnico atestado e assinado por engenheiro responsável técnico da CONTRATADA, com todas as informações sobre as manutenções preditivas realizadas.

O relatório técnico será a compilação de todas as anotações realizadas durante o processo de manutenção. De acordo com o cronograma físico, essa atividade deverá ser realizada dentro de 3 (três) dias úteis, contados do término da execução dos serviços de manutenção pela equipe da CONTRATADA.

O relatório deverá ser elaborado com as seguintes informações:

- discriminação qualitativa e quantitativa das seguintes medições:

- a.1) autonomia das baterias, frequência de saída, frequência de by-pass, tensão das baterias, corrente de carga das baterias, corrente de descarga das baterias;

- a.2) tensão de entrada do retificador, tensão de entrada do by-pass, tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor, corrente de saída do inversor, potência ativa, potência reativa, potência aparente e potência de saída em percentagem e capacidade de bateria em percentagem.

- gráficos com as unidades elétricas e térmicas medidas in loco por meio dos instrumentos de precisão;

- análise de série histórica das medidas e térmicas sobre a tendência do comportamento de vários elementos que compõem a solução;

- parecer técnico com observações sobre a necessidade de possíveis substituições de peças em caráter preventivo ou corretiva.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS UPS

A manutenção preventiva abrangerá um conjunto de ações que visem a prevenir a quebra. Está baseada em intervenções periódicas programadas segundo a frequência definida pelo fabricante.

A frequência da manutenção preventiva será semestral.

A manutenção preventiva consistirá em:

- desligamento do UPS:

- a.1) colocar o UPS em modo by-pass eletrônico por meio do display do UPS;

- a.2) colocar a carga crítica para ser alimentada pela concessionária/grupo gerador, usando a chave de manutenção externa;

- a.3) desligar o UPS com verificação da alimentação AC e DC do sistema;

- a.4) verificar se o UPS está completamente desenergizado.

- inspeção elétrica com sistema desligado;

- b.1) verificar a tensão de entrada entre as fases (R, S, T) e o neutro/terra com multímetro;

- b.2) verificar a tensão de saída entre as fases (R, S, T) e o neutro/terra com multímetro;

- b.3) verificar a tensão entre neutro e terra do sistema com multímetro;

- b.4) verificar a corrente de entrada do UPS com amperímetro;

- b.5) verificar a corrente de saída do UPS com amperímetro;

- b.6) verificar a tensão de flutuação das baterias com multímetro;

- b.7) verificar a tensão de “ripple” das baterias com multímetro.

- inspeção do equipamento com sistema desligado:

- c.1) efetuar inspeção visual do UPS incluindo cabos e terminais que entram e saem do equipamento (UPS, PDU e baterias);

- c.2) realizar a limpeza de todo o sistema. Se o equipamento estiver excessivamente sujo, informar no relatório técnico;

- c.3) verificar as conexões de cabos e barramentos do sistema, observando se os mesmos estão conectados apropriadamente;

- c.4) realizar o reaperto de todas as conexões elétricas de alimentação elétrica na entrada e saída do UPS, baterias e by-pass;

- c.5) substituir eventuais peças que foram identificadas nas manutenções anteriores.

- inspeção elétrica sem tensão:

- d.1) realizar a ligação da tensão de entrada do UPS incluindo o procedimento de energização da eletrônica do UPS;

- d.2) remover a tensão de entrada e realizar o STARTUP do UPS somente com a carga das baterias;

- d.3) restabelecer a tensão de entrada e realizar o STARTUP do UPS somente com a carga das baterias;

- d.4) verificar as tensões do UPS com multímetro e comparar com as tensões do display do UPS;

- d.5) remover a tensão de entrada do UPS e verificar a correta transferência para operação de descarga da bateria. Monitorar a transferência com instrumento para garantir que não haja distúrbios na forma de onda de saída;

- d.6) restabelecer a tensão de entrada e verificar a correta transferência para operação normal. Monitorar a transferência com instrumento para garantir que não haja distúrbios na forma de onda de saída;

- d.7) executar a operação de by-pass eletrônico por meio do display. Monitorar a transferência com instrumento para garantir que não haja distúrbios na forma de onda de saída;

- d.8) realizar a transferência para operação normal por meio do display.  Monitorar a transferência com osciloscópio para garantir que não haja distúrbios na forma de onda de saída;

- d.9) realizar a transferência da carga para o UPS;

- d.10) verificar se o sistema está 100% funcional e alimentando as cargas críticas.

- inspeção final:

- e.1) verificar se o interior e exterior do UPS e rack de baterias estão limpos e livres de detritos decorrentes da manutenção;

- e.2) verificar se o sistema está completamente operacional e modo “Normal”.

Relatório final

Esta etapa consistirá na conclusão de todo o trabalho executado na manutenção preventiva. Nela deverá ser destacado o laudo técnico atestado e assinado por engenheiro responsável técnico da CONTRATADA, com todas as informações sobre as manutenções preventivas realizadas.

O relatório técnico é a compilação de todas as anotações realizadas durante o processo de manutenção. De acordo com o cronograma físico, essa atividade deverá ser realizada dentro de 3 (três) dias úteis, contados do término da execução dos serviços de manutenção pela equipe da CONTRATADA.

O relatório deverá ser elaborado com as seguintes informações:

- discriminação qualitativa e quantitativa das seguintes medições:

- a.1) autonomia das baterias, frequência de saída, frequência de by-pass, tensão das baterias, corrente de carga das baterias, corrente de descarga das baterias;

- a.2) tensão de entrada do retificador, tensão de entrada do by-pass, tensão de saída do inversor, corrente de saída do inversor, corrente de saída do inversor, potência ativa, potência reativa, potência aparente e potência de saída em percentagem e capacidade de bateria em percentagem.

- gráficos com as unidades elétricas e térmicas medidas in loco por meio dos instrumentos de precisão;

- análise de série histórica das medidas e térmicas sobre a tendência do comportamento de vários elementos que compõem a solução;

- parecer técnico com observações sobre a necessidade de possíveis substituições de peças em caráter preventivo ou corretivo.

MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS UPS

Esa etapa compreenderá os procedimentos de manutenção corretiva para execução dos serviços para equipamentos UPS modulares hot-swap e baterias hot-swap, bem como a realização de diagnósticos referentes a problemas apresentados nos equipamentos além de assistência técnica em geral.

A manutenção corretiva terá sua frequência em caráter eventual, sendo estimadas duas ocorrências por equipamento, totalizando 14 (catorze) ocorrências por ano.

A manutenção corretiva consistirá em:

- substituição ou conserto de módulos de potência:

- a.1) realizar a troca temporária de módulo UPS;

- a.2) consertar o módulo de potência.

- substituição de baterias:

- b.1) realizar troca de baterias danificadas;

- b.2) executar os procedimentos da manutenção preventiva referente ao banco de baterias como um todo.

- substituição de componentes (vide lista de peças do Título 6 deste Contrato);

- realização de diagnósticos referentes a problemas apresentados nos equipamentos;

- assistência técnica em geral.

Relatório final da manutenção.

Esta etapa consistirá na elaboração de relatório que comprove a conclusão do trabalho executado na manutenção corretiva, devendo constar todos os serviços executados e as peças eventualmente substituídas.

O relatório deverá ser elaborado no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da conclusão dos serviços de manutenção corretiva.

SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL

O suporte técnico presencial terá sua frequência em caráter eventual.

Estima-se a quantidade de duas ocorrências por equipamento, totalizando 14 (catorze) ocorrências por ano.

As visitas para prestação dos Serviços de Suporte Técnico Presencial estão inclusas na estimativa do custo mensal e não implicarão em custos adicionais para a CONTRATANTE.

O suporte técnico terá por objetivo auxiliar e dar orientações técnicas de forma a verificar se as atividades extracurriculares estão sendo executadas de forma segura. O intuito desse suporte técnico será dirimir as dificuldades e resistências iniciais e garantir a adoção e sucesso na utilização de políticas de manobras e desligamentos dos equipamentos, mesmo que essa intervenção não esteja no escopo do cronograma anual das manutenções.

O suporte técnico será feito com a presença local de técnicos especialistas da CONTRATADA. Esse trabalho poderá ser feito com toda a equipe de usuários, já em regime de trabalho ou, alternativamente, com um grupo pré-selecionado, trabalhando em um projeto piloto.

DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS

Caberá à CONTRATADA a substituição de peças danificadas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, ressalvado o disposto no item 6.14 deste Título.

Caso haja necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA só poderá executar o serviço após autorização do Órgão Responsável.

O prazo para substituição de peças será de 30 (trinta) dias, contados da autorização formal do Órgão Responsável.

Ocorrendo a necessidade de substituição urgente de peça, a CONTRATADA poderá efetuar a troca, com anuência por escrito da CONTRATANTE em relatório técnico, devendo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, encaminhar ao Órgão Responsável relatório mencionando a ocorrência e justificando a urgência.

Em caso de substituição de peças e equipamentos, caberá à CONTRATADA o fornecimento de toda a mão de obra necessária à execução do serviço.

Todas as peças e equipamentos empregados deverão ser originais ou equivalentes em qualidade, características físicas, elétricas etc. A utilização de qualquer peça ou equipamento não-original só poderá feita com prévia autorização do Órgão Responsável.

As peças e os equipamentos substituídos deverão ser entregues ao Órgão Responsável.

Caso haja necessidade de retirada de módulos de potência para conserto, um módulo reserva deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis, contados da constatação do defeito, e permanecer em funcionamento nas dependências da CONTRATANTE durante o período de reparo.

Os consertos de módulos deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias, contado da aprovação do orçamento pelo Órgão Responsável.

Durante o período de garantia, as peças são de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATANTE reservará o direito de adquirir peças de outro fornecedor desde que adequadas e compatíveis para os equipamentos listados.

Todas as peças de reposição e todos os componentes deverão ter características de funcionamento iguais ou superiores às das peças/a dos componentes substituídos.

O Órgão Responsável reserva-se o direito de examinar as peças e os componentes utilizados em substituição aos defeituosos, solicitando nova substituição, caso julgue que tais peças ou componentes são inadequados para o uso pretendido.

Toda e qualquer substituição de peças e componentes será realizada somente após autorização formal do Órgão Responsável.

Quando da substituição de qualquer peça, a CONTRATADA deverá devolver ao Órgão Responsável a peça danificada que foi substituída, observado o disposto no item 11.14 do Título 11 deste Contrato.

O orçamento referente às peças e aos componentes listados no subitem 6.14.1 deste Título 6 (Item 2 do objeto) deverá ser feito considerando o valor unitário constante do Orçamento Estimado (Anexo n. 4) para a referida peça/o referido componente, subtraído do(s) percentual(is) de desconto ofertado(s) pela CONTRATADA em sua proposta.

Relação de peças:

| COMPONENTE | FUNÇÃO | DESCRIÇÃO | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| FUSEHOLDERS | By-pass Fuse Holder | 3 Poles fuse holder 22x58 | 1 |
| POWER FUSES | Input rectifier fuse | Fuse 80ª | 3 |
| POWER FUSES | Battery fuse | Fuse 100ª | 2 |
| POWER FUSES | Output fuse | Fuse 100ª | 3 |
| POWER FUSES | By-pass fuses | Fuse 63ª | 3 |
| AUXILIARY CONTACT | Inverter aux contact | Aux contact CAL5-11 for 24VDC contactor | 1 |
| FANS | Fan | Fan 24VDC 330m3/h | 1 |
| SEMICONDUCTORS | Inverter IGBT | IGBT 195A 1200V | 3 |
| POWER FUSES | Inverter output fuse | Fuse 63ª | 3 |
| POWER FUSES | Inverter input fuse | Fuse 63ª | 2 |
| FANS | Fan | Fan 48VDC | 1 |
| FANS | Fan | Fan 24VDC | 1 |
| CONTACTORS | Output contactor | 3 Poles contactor 60A 24VDC | 1 |
| CONTACTORS | Input contactor | 3 Poles contactor 60A 230VAC | 1 |
| CONTACTORS | By-pass contactor | 3 Poles contactor 60A 400VAC | 1 |
| PCB | RS232 and Display management | PCB NW8040x RS232 and display Interface | 1 |
| PCB | Parallel management | PCB NW8080x Parallel Management | 1 |
| PCB | Inverter driver | PCB NW8032x Inverter driver 40/45kVA | 1 |
| PCB | Input filter | PCB NW8061x Input filter 40/45kVA | 1 |
| PCB | Display | PCB NW8070x LCD Panel | 1 |
| PCB | Main control power supply | PCB NW8091x Electronic power supply 40/45kVA | 1 |
| PCB | By-pass | PCB NW8050x Bypass 30/45kVA | 1 |
| PCB | Booster Rectifier Batt. Charger | PCB NW8021x Booster 40/45kVA | 1 |
| PCB | Inverter current sensor | PCB NW8064x Current sensor 40/45kVA | 1 |
| PCB | Inverter power | PCB NW8031x1 Inverter 40kVA | 1 |
| PCB | Main control | PCB NW8010x1 Electronic Board | 1 |
| PCB | Main control | PCB NW8100x Electronic Board 40/45kVA 2PACK | 1 |
| PCB | Output filter | PCB NW8062x1 Output filter 40kVA | 1 |
| PCB | Main control | PR+CL NW22010x3 TWO Pack 40/50kVA | 1 |
| PCB |  | Capacitor Eletrolítico de Filtro DC: 1500μF/450V (EPCOS) | 1 |
| PCB | Input filter | Capacitor de Poliéster do Filtro de Entrada AC: 40μF/250V | 1 |
| PCB | Output filter | Capacitor de Poliéster do Filtro de Saída AC: 40μF/250V | 1 |
| PCB | Bateria | Bateria UP12350 - 35Ah/12V | 1 |
| PCB | Bateria | Bateria UP12400 - 40Ah/12V | 1 |
| PCB | Bateria | Bateria UP12550 - 55Ah/12V | 1 |

DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA

Durante o período de manutenção, a CONTRATADA deverá atender às solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário, respeitando as condições e níveis de serviço especificados neste Título.

O Acordo de Nível de Serviço (ANS) será contado a partir das solicitações de manutenção corretiva e será classificado conforme as severidades especificadas a seguir.

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há indisponibilidade dos equipamentos UPS.

| Dias úteis |  | Sábados, domingos e feriados |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva | Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva |
| 2 (duas) horas | 2 (duas) horas | 2 (duas) horas | 4 (quatro) horas |

Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha dos equipamentos UPS, estando ainda funcionando, mas apresentando problemas.

| Dias úteis |  | Sábados, domingos e feriados |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva | Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva |
| 4 (quatro) horas | 4 (quatro) horas | 4 (quatro) horas | 8 (oito) horas |

Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para a instalação, configuração, manutenções preventivas, esclarecimento técnico relativa ao uso e aprimoramento dos equipamentos. Não haverá abertura de chamados de manutenção com essa severidade em sábados, domingos e feriados.

| Dias úteis |  | Sábados, domingos e feriados |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva | Prazo de atendimento | Prazo de solução definitiva |
| 4 (quatro) horas | 24 (vinte e quatro) horas |  |  |

Haverá penalidade em caso de atraso na prestação dos serviços de acordo com a seguinte tabela:

| Penalidade | Classificação ANS | Limite da incidência |
| --- | --- | --- |
| 1 % do valor total do contrato por hora de atraso | Severidade alta | 10% do valor total do contrato |
| 0,4% do valor total do contrato por hora de atraso | Severidade média | 10% do valor total do contrato |
| 0,33% do valor total do contrato por hora de atraso | Severidade baixa | 10% do valor total do contrato |

Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos:

- Prazo de Atendimento: tempo decorrido entre a solicitação efetuada pela Equipe Técnica da CONTRATANTE à CONTRATADA e o efetivo início dos trabalhos de suporte técnico;

- Prazo de Solução Definitiva: tempo decorrido entre a solicitação efetuada pela Equipe Técnica da CONTRATANTE à CONTRATADA e a efetiva recolocação dos equipamentos em seu pleno estado de funcionamento e operação normais

O nível de severidade do chamado será informado pela CONTRATANTE no momento do registro (protocolo) da sua abertura.

O nível de severidade poderá ser reclassificado pela CONTRATANTE. Caso isso ocorra, haverá nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade, a partir do momento da ciência à CONTRATADA por meio dos canais de atendimento disponibilizados.

A contagem do prazo de atendimento e solução definitiva de cada solicitação será a partir da notificação à CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela Equipe Técnica da CONTRATANTE.

Em caso de necessidade de troca de peça com defeito, em atendimentos de Severidade ALTA, a CONTRATADA se compromete em efetuar a troca em até 96 (noventa e seis) horas, contados da autorização de faturamento pela CONTRATANTE.

O atendimento às solicitações de Severidade ALTA deverá ser realizado nas instalações da CONTRATANTE (on-site) e não poderá ser interrompido até o completo restabelecimento dos equipamentos, mesmo que se estenda para períodos noturnos, sábados, domingos e feriados. Nesse caso, não poderá implicar em custos adicionais à CONTRATANTE. A interrupção do suporte técnico de uma solicitação desse tipo de severidade por parte da CONTRATADA e que não tenha sido previamente autorizado pelo Órgão Responsável poderá ensejar em aplicação de penalidades previstas.

Depois de concluído o suporte técnico, a CONTRATADA comunicará o fato ao Órgão Responsável e solicitará autorização para o fechamento do chamado. Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas à solicitação em aberto.

Sempre que houver quebra dos ANS, a CONTRATANTE emitirá ofício de notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do ofício, para apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou caso a CONTRATANTE entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, será iniciado processo de aplicação de penalidades previstas conforme o nível de serviço transgredido.

DOS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO

A cada atendimento, a CONTRATADA deverá preencher o Relatório de Atendimento Técnico (RAT), conforme modelo constante do Anexo n. 7, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

      - equipamentos que receberam os serviços;

      - defeitos relatados;

      - defeitos detectados durante a visita;

      - relação de serviços executados;

      - serviços não executados e pendentes para a solução dos defeitos;

      - lista de peças que necessitam ser substituídas, com código de identificação;

      - lista de peças que foram substituídas, com código de identificação;

      - lista de irregularidades nas condições observadas e recomendações para a operação;

      - data e hora da conclusão do atendimento;

      - assinatura do técnico responsável pelo atendimento.

A CONTRATADA poderá propor um modelo diferente de RAT, desde que contenha todos os dados requeridos, sendo necessária aprovação prévia e formal pelo Órgão Responsável, do modelo proposto.

O RAT deverá ser entregue ao Órgão Responsável até o dia útil subsequente à data da realização do atendimento.

A entrega do RAT devidamente preenchido e assinado é condição necessária para ateste dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

DO RECEBIMENTO

O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA, conforme a seguir:

      - Item 1 do objeto (Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva): recebimento mensal, observado o disposto no item 8.3 do Título 8 deste Contrato, quando couber;

      - Item 2 do objeto (Fornecimento de Peças): recebimento após a efetivação do fornecimento e da instalação.

DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato o DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, localizado no Edifício Anexo I, 18º andar, que, por meio da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.

Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços.

Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA e de seus empregados serão de inteira responsabilidade desta.

A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

Caberá à CONTRATADA, ao término de todas as manutenções, a critério do Órgão Responsável, a remoção e a destinação ambientalmente adequada de peças, componentes e produtos a serem descartados que sejam classificados como “lixo especial”, ou seja, que por suas características não possam ser descartados junto com o lixo tradicional ou com materiais recicláveis.

Ficará a cargo da CONTRATADA, quando for o caso, a comprovação do encaminhamento dos produtos pós-uso, originários da contratação, para o respectivo fabricante ou importador responsável ou para destinação ambientalmente adequada, sujeita à fiscalização e verificação de sua validade.

No tocante à Segurança do Trabalho a CONTRATADA deverá, sem prejuízo das demais obrigações legais, atender aos seguintes requisitos:

      - fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas, bem como fiscalizar o uso durante as atividades, responsabilizando-se integralmente pela segurança de seus trabalhadores;

utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis;

adotar todas as medidas de controle cabíveis, durante o desenvolvimento das atividades, para evitar a ocorrência de acidentes com os seus trabalhadores, bem como com terceiros não envolvidos na atividade.

A CONTRATADA é responsável pelo treinamento de seus profissionais, em conformidade com as Normas Regulamentadoras aplicáveis à atividade por eles exercida nas dependências da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a prestação de serviços nas instalações da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento), ocorridos nas instalações da CONTRATANTE, à Previdência Social por meio da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.213, de 1991.

A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

DO PAGAMENTO

Com relação ao Item 1 do objeto (serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva): o objeto aceito pela CONTRATANTE será pago em parcelas mensais fixas, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

Fornecimento de Peças:

Item 2 do objeto (fornecimento das peças relacionadas no item 6.14.1 do Título 6 deste Contrato): o pagamento será feito de acordo com os valores constantes do orçamento aprovado formalmente pelo Órgão Responsável para a peça efetivamente fornecida e instalada pela CONTRATADA, subtraído do percentual de desconto ofertado em sua proposta.

O pagamento concernente às peças a que se refere o item 6.14.1 do Título 6 deste Contrato, efetivamente fornecidas e instaladas pela CONTRATADA, será feito de acordo com os valores constantes do orçamento aprovado formalmente pelo Órgão Responsável.

O pagamento se dará por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

Para o Item 1 do objeto: Os encargos moratórios devidos serão incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do artigo 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

      - advertência, formalizada por escrito;

      - multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

      - suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

      - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à execução dos serviços, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor deste Contrato, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a execução dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os serviços em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências apresentadas dentro do período remanescente do prazo de execução fixado.

Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO | PERCENTUAIS (sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato) |
| --- | --- |
| 1.Deixar de apresentar relatório de manutenção, por dia de atraso | 1,0% |
| 2.Deixar de cumprir instrução do Órgão Responsável para a execução dos serviços, por ocorrência | 1,0% |
| 3.Atribuir a execução dos serviços a pessoas não-identificadas previamente pela CONTRATADA junto ao Órgão Responsável da CONTRATANTE, por dia e por ocorrência | 3,0% |
| 4.Retirar equipamento, peça ou material do UPS das dependências da CONTRATANTE sem autorização do Órgão Responsável, por equipamento, peça ou material | 3,0% |
| 5.Ocorrer indisponibilidade da carga elétrica protegida pelo UPS provocada por defeitos conhecidos no UPS e não reparados pela CONTRATADA dentro dos prazos contratuais, por ocorrência | 5,0% |
| 6. Deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ou previstas em lei, não previstas nesta Tabela de Multas, por ocorrência | 1,0% |

DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Após o período de doze meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito ao reajuste dos preços deste contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

Caso a CONTRATADA não solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

A previsão de reajuste de preços engloba, inclusive, os preços unitários das peças constantes do Anexo n. 4 ao EDITAL.

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, conforme datas definidas na Folha de Rosto, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57, inciso II da LEI, e com o Artigo 105, inciso II do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília,              de                          de 2021.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Celso de Barros Correia Neto					(nome)

Diretor-Geral			      	 				(cargo)

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

- Informamos que foi detectado problema de funcionamento no(s) equipamento(s) descrito(s) a seguir:

| Equipamento | Localização |
| --- | --- |

- O(s) problema(s) detectado(s) foi(ram) o(s) seguinte(s):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a solução do(s) problema(s) descrito(s), observando-se os prazos contratuais, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição, conforme a seguir:

- prazo para dar início ao atendimento (visita técnica no local de instalação do equipamento): ___  (   ) horas;

- prazo para correção do(s) defeito(s): ___ (   ) horas.

- A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 113/21 e do Contrato n. _____/_____.

Requisição recebida em:

______/_______/_______ às ______ h

Pela Contratada

Nome: _________________________

Cargo: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______ às ______ h

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Telefone: ________________________

E-mail: __________________________

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro
ANEXO N. 7

MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (RAT)

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

| Manutenção: Preventiva Corretiva |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE |  |  | Câmara dos Deputados |  |  |  |
| 1. EQUIPAMENTO : |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  | Marca/Modelo: |  |  |
| Nº do Registro Patrimonial - NRP- (caso disponível): |  |  |  |  |  |  |
| 2. ATENDIMENTO : |  |  |  |  |  |  |
| Defeito relatado: |  |  |  |  |  |  |
| Defeito constatado: |  |  |  |  |  |  |
| Serviços executados: |  |  |  |  |  |  |
| Serviços pendentes: |  |  |  |  |  |  |

| 3. PEÇAS/COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEÇAS/COMPONENTES SUBSTITUÍDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código | Quantidade |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEÇAS/COMPONENTES A SUBSTITUIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código | Quantidade |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. INÍCIO DO ATENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  | ____ | / ___ |  | / ______ |  |  | Data: |  | ___ |  | / ___ |  | / ______ |  |  |  |  |  |
| Hora: |  |  | ___ |  | : ____ |  |  |  | Hora: |  | ___ |  |  | : ____ |  |  |  |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atesto a prestação dos serviços constantes deste relatório, informando que o equipamento está na seguinte situação: Em funcionamento Desativado Pendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nome do Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

- ANEXO N. 8

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ...................., situada ......................................................................................., telefone:..................., por meio do seu representante legal, o(a) Sr (a)....................................., em cumprimento ao disposto na alínea “f” do subitem 4.8.1 do Título 4 do Edital do Pregão Eletrônico n. 113/21, declara, sob as sanções cabíveis, que possuirá em seu quadro, na data prevista para a assinatura do contrato, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) à execução dos serviços descritos na referida alínea.

____________________________

Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

Brasília, 7 de dezembro de 2021.

(ASSINATURA ELETRÔNICA)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro