MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/22

OBJETO: Prestação de serviços de reforma dos sistemas de exaustão mecânica das lanchonetes do Edifício Principal, Anexo I e Anexo II da Câmara dos Deputados, incluindo instalação de sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio nas coifas e nos dutos e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | REFORMA DE SISTEMA DE EXAUSTÃO E TRATAMENTO DE AR PARA COZINHA PROFISSIONAL | SV | 1 |  |  |
| PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL DO ITEM ÚNICO POR EXTENSO |  |  |  |  |  |

Observação:

Apresentar os nomes dos fabricantes e modelos para os itens 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6; 1.1.3.7; 1.1.6.1; 1.1.6.2; 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.2.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.4.1; 1.2.4.2 e 1.2.5.2.

Para os demais itens relacionados, caso a licitante deixe de cotar a marca/modelo do material, e existindo marca de referência neste Edital para o respectivo item, a Câmara dos Deputados considerará a oferta da marca de referência.

DETALHAMENTO DO ITEM ÚNICO:

| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS MECÂNICOS PARA LANCHONETES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1.1 | ETAPA 1 - SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | REMOÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Remoção de coifa convencional de 1300x850 mm da cozinha da lanchonete do Anexo I |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.1.2 | Remoção de coifa convencional de 1600x600 mm da cozinha da lanchonete da Taquigrafia |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.1.3 | Remoção de coifa convencional de 3600x750 mm da cozinha da lanchonete do Edifício Principal |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.1.4 | Remoção de redes de dutos de exaustão em aço galvanizado |  |  | M² | 55 |  |  |
| 1.1.2 | CAPTORES DE EXAUSTÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Coifa lavadora Wash Push-Pull de parede com insuflamento de ar de compensação integrado, fabricada em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, vazão 1.600 m³/h, perda de carga 35 mmCA, incluindo acessórios - Dimensões 1300x850x650 mm -Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.2.2 | Coifa lavadora Wash Pull de parede fabricada em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, vazão 3.000 m³/h, perda de carga 35 mmCA, incluindo acessórios - Dimensões 2350x850x650 mm - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.2.3 | Coifa lavadora Wash Push-Pull de parede com insuflamento de ar de compensação integrado, fabricada em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, vazão 4.500 m³/h, perda de carga 35 mmCA, incluindo acessórios - Dimensões 3600x850x650 mm - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3 | VENTILADORES E EXAUSTORES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Exaustor Centrífugo Limit Load de simples aspiração + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 1.600 m³/h, pressão estática 80 mmCA, motor 0,75 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.2 | Exaustor Centrífugo Limit Load de simples aspiração + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 3.000 m³/h, pressão estática 85 mmCA, motor 1,1 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.3 | Exaustor Centrífugo Limit Load de simples aspiração + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 4.500 m³/h, pressão estática 80 mmCA, motor 2,2 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz. Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.4 | Gabinete de Ventilação Centrífugo Sirocco + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 1.440 m³/h, pressão estática 30 mmCA, motor 0,25 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.5 | Gabinete de Ventilação Centrífugo Sirocco + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 1.200 m³/h, pressão estática 20 mmCA, motor 0,18 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.6 | Gabinete de Ventilação Centrífugo Sirocco + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 4.000 m³/h, pressão estática 30 mmCA, motor 0,75 kW / 4 Pólos / 3F / 380V / 60Hz - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.3.7 | Resfriador evaporativo para dutos + Acessórios conforme caderno de especificações, vazão de ar de 2.800 m³/h, pressão estática 10 mmCA, motor 0,2 kW / 4 Pólos / 1F / 220V / 60Hz Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.4 | REDE DE DUTOS DE EXAUSTÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Duto de exaustão em chapa de aço carbono para aplicações com gordura, bitola #16, incluindo sistema de flangeamento, soldas longitudinais, curvas, derivações e conexões - Fornecimento e instalação |  |  | M² | 56 |  |  |
| 1.1.4.2 | Portas de inspeção em aço carbono - 600x300 mm - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 6 |  |  |
| 1.1.5 | REDE DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola #22, incluindo sistema de flangeamento TDC, curvas, derivações e conexões - Fornecimento e instalação |  |  | M² | 46 |  |  |
| 1.1.6 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO E RETORNO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Grelha de insuflamento retangular em alumínio anodizado, aletas horizontais ajustadas individualmente e moldura frontal. Fornecimento e instalação |  |  | UN | 1 |  |  |
| 1.1.6.2 | Grelha de retorno retangular em alumínio anodizado, aletas fixas horizontais com angulação de 0° - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.1.7 | DAMPERS CORTA-FOGO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Damper corta-fogo em aço galvanizado, extremidades flangeadas, acionamento por solenoide de 24V e contendo chave de fim de curso - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.1.7.2 | Damper corta-fogo em aço galvanizado, extremidades flangeadas, acionamento por solenoide de 24V e contendo chave de fim de curso - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 2 |  |  |
| 1.1.8 | REDE ELÉTRICA E DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Quadro elétrico de alimentação, comando e controle de sobrepor p/ sistema de exaustão mecânica, incluindo dispositivos de proteção individuais, contatores, relés, botoeiras, LEDs de indicação de operação e de alarmes, infraestrutura, cabos elétricos, componentes diversos e acessórios, conforme caderno de especificações - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2 | ETAPA 2 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | CENTRAL DE ALARME |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Central convencional de proteção contra incêndio para sistema de CO2 contendo dois estágios de atuação programáveis, entradas remotas de 'Ativação' e 'Cancelamento', relés de saída de 'Fogo' e 'Avaria', dois circuitos de sinalização, duas saídas de alimentação auxiliares, fonte chaveada com tensão de alimentação de 220Vca e de saída de 28Vcc, duas baterias estacionárias de 12Vcc com capacidade de 7Ah, e demais características conforme Edital - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Detector de incêndio do tipo sonda térmica blindada com temperatura de atuação de 144° C, compatível com a central de detecção, incluindo acessórios - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 5 |  |  |
| 1.2.2.2 | Chave de disparo manual de dupla ação fabricada em metal, com acionamento do primeiro estágio por meio de alavanca com trava e do segundo estágio por chave de ativação - Modelo de referência: ADVANCED FIRE SYSTEMS RMS-1T-KS-LP - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.2.3 | Chave manual de bloqueio com botão sinalizador tipo cabeçote cogumelo com trava, Ø 40mm, contato normalmente aberto (NA) e instalado em caixa plástica. Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.2.4 | Sirene convencional para sistema de alarme de incêndio na cor vermelha para montagem em parede, com LEDs piscantes, 4 tons distintos de alarme, saídas sonoras do tipo contínua e pulsante, tensão de alimentação de 24Vcc e potência sonora mínima de 84dB a 1m. Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.3 | REDE ELÉTRICA E LÓGICA |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Infraestrutura elétrica com eletroduto metálico rígido classe média, diâmetro Ø¾”, incluindo conectores, caixas de passagem, conduletes e elementos de fixação - Fornecimento e instalação |  |  | M | 54 |  |  |
| 1.2.3.2 | Infraestrutura elétrica com eletroduto metálico flexível tipo Sealtubo, diâmetro Ø¾”, incluindo conectores, caixas de passagem, conduletes e elementos de fixação - Fornecimento e instalação |  |  | M | 9 |  |  |
| 1.2.3.3 | Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, isolamento mínimo classe 300V em PVC/E e encordoamento classe 2 - 2x1,5mm² (par trançado) - Fornecimento e instalação |  |  | M | 56 |  |  |
| 1.2.3.4 | Cabo "PP" de cobre têmpera mole, isolamento mínimo classe 750V em material termoplástico não propagador de chama e encordoamento classe 4 - 2x2,5mm² - Fornecimento e instalação |  |  | M | 66 |  |  |
| 1.2.4 | CILINDROS DE CO2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Cilindro de CO2 com capacidade de 10kg, pressão de serviço de 200 kgf/cm², incluindo carga de gás, válvula industrial, cabeça de descarga, mangote flexível, lençol de borracha sintética de neoprene, berço de madeira de lei e abraçadeira metálica de fixação - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.4.2 | Cabeça de comando elétrico para disparo de cilindro de CO2 com acionamento eletromecânico por solenoide de 24Vcc, acionamento manual por alavanca, chave de fim de curso e pressão de serviço de 70 kgf/cm² - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 3 |  |  |
| 1.2.5 | REDE DE DISTRIBUICAO DE CO2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Rede de distribuição de CO2 confeccionada com tubos de aço galvanizado sem costura NBR 5590 Schedule 40, junção por rosca BSP, incluindo conexões de ferro galvanizado de alta pressão e elementos de fixação - Diâmetro Ø 1/2” - Fornecimento e instalação |  |  | M | 36 |  |  |
| 1.2.5.2 | Difusor de CO2 para instalação em dutos, com dispositivo de proteção do orifício, pressão de serviço de 70 kgf/cm² e conexão por rosca NPT Ø ½” - Fornecimento e instalação |  |  | UN | 6 |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1 do Edital).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 5 do Edital).

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitados pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens –, e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial da Lei n. 9.605/1998, da Lei n. 12.305/2010, da Lei Distrital n. 4.704/2011, da NBR 10.004 e da Resolução Conama n. 307/2002.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (Naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2022.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

_______________________________

Nome do representante legal da empresa