PROPOSTA COMPLETA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 110/2023

OBJETO: Prestação de serviços de instalação de sistema de automação e adequação da rede de ar condicionado, incluindo fornecimento de dois chillers de pequeno porte, tubulações, válvulas de bloqueio automatizadas, motobombas, quadros de comando, sensores, medidores de fluxo, painéis de monitoração, CLP – Controlador Lógico Programável com interface WEB, software e todos os componentes necessários para sua operação, e garantia de funcionamento, pelo prazo mínimo de doze meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | INSTALAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | SV | 1 |  | Ver Obs. |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |

*OBS: O valor indicado neste campo é o valor que deve ser considerado no envio da proposta eletrônica.

Detalhamento do Item Único do objeto

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCA/ MODELO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS PARA REDE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bomba centrífuga tipo submersa, vazão 205 m³/h, AMT 25 m.c.a, potência (BHP) 25 cv, 1770 rpm, de eixo horizontal, monobloco, monoestágio, sucção horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, (p/ selo 21); com base, acoplamento elástico e com contra flanges, Referência: IMBIL/INI 125-250, KSB, SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.2 | Bomba de eixo horizontal, monoestágio, sucção simples horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, permitindo a desmontagem para eventual manutenção e reparo pela parte traseira, sem afetar o alinhamento e a fixação das tubulações. Corpo em carcaça espiral, fundido em única peça, incorporando os pés de fixação, dotado de anel de desgaste substituível do lado de sucção. Rotor radial, fechado, de sucção simples, com anel de desgaste substituível do lado de pressão. Vedação do eixo assegurada por selo mecânico, com o emprego de luva protetora na região de vedação. Referência: KSB Meganorm 150-125-250, diâmetro do rotor de 269mm, rotação de 1750 rpm, ponto de operação: vazão de 360 m³/h com altura manométrica de 26 m.c.a., IMBIL SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.3 | Bomba de eixo horizontal, monoestágio, sucção simples horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, permitindo a desmontagem para eventual manutenção e reparo pela parte traseira, sem afetar o alinhamento e a fixação das tubulações. Corpo em carcaça espiral, fundido em única peça, incorporando os pés de fixação, dotado de anel de desgaste substituível do lado de sucção. Rotor radial, fechado, de sucção simples, com anel de desgaste substituível do lado de pressão. Vedação do eixo assegurada por selo mecânico, com o emprego de luva protetora na região de vedação. Referência: KSB Meganorm 150-125-315, diâmetro do rotor de 306mm, rotação de 1750 rpm, ponto de operação: vazão de 330 m³/h com altura manométrica de 39 m.c.a., IMBIL SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.4 | Bomba de eixo horizontal, monoestágio, sucção simples horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, permitindo a desmontagem para eventual manutenção e reparo pela parte traseira, sem afetar o alinhamento e a fixação das tubulações. Corpo em carcaça espiral, fundido em única peça, incorporando os pés de fixação, dotado de anel de desgaste substituível do lado de sucção. Rotor radial, fechado, de sucção simples, com anel de desgaste substituível do lado de pressão. Vedação do eixo assegurada por selo mecânico, com o emprego de luva protetora na região de vedação. Referência: KSB Meganorm 150-125-315, diâmetro do rotor de 320mm, rotação de 1750 rpm, ponto de operação: vazão de 330 m³/h com altura manométrica de 44 m.c.a., IMBIL SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.5 | Bomba centrífuga vazão 260 m³/h, 50 m.c.a, 1750 rpm, eixo horizontal, monobloco, monoestágio, sucção horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, fundida em única peça, vedação com selo mecânico tipo 21, com acoplamento elástico, conjunto base viga U e contra flanges (rosca BSP) aço carbono. Referência: IMBIL 125-315, diâmetro rotor Ø 320 mm, KSB, SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.6 | Bomba centrífuga, vazão de referência = 341 m³/h, 40 m.c.a, 1800 rpm, eixo horizontal, monobloco, monoestágio, sucção horizontal e recalque vertical, de construção “back pull-out”, fundida em única peça, vedação com selo mecânico tipo 21, com acoplamento elástico, conjunto base viga U e contra flanges (rosca BSP) aço carbono. Referência: IMBIL 150-315, diâmetro rotor Ø 302 mm, KSB, SCHNEIDER, BECK. |  | UN | 6 |  |  |
| 1.7 | Motor Elétrico trifásico, potência 30 cv, número de polos 4, 1770 RPM, 60Hz, tensão nominal 220/380/440V, corrente nominal 75.8/43.9/37.9A, FS 1.25, grau de proteção: IPW55, isolação térmica da classe F, apto para ligação direta à rede ou para acionamento por inversor de frequência. Referência: WEG IR3 Premium 180M, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.8 | Motor de indução trifásico, de alto rendimento, 50cv, índice de eficiência IE3, tensão de alimentação de 380V, 4 polos, frequência de 60 Hz, totalmente fechado com ventilação externa, grau de proteção mínimo IP55, fator de serviço de 1,15, mancais com rolamentos de esferas, ambos mancais isolados, isolamento classe H (180 °C) para alimentação por inversor de frequência. Referência: Marca WEG/Modelo: IR3 Premium Trifásico 50cv, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.9 | Motor de indução trifásico, de alto rendimento, 60cv, índice de eficiência IE3, tensão de alimentação de 380V, 4 polos, frequência de 60 Hz, totalmente fechado com ventilação externa, grau de proteção mínimo IP55, fator de serviço de 1,15, carcaça 225S/M, mancais com rolamentos de esferas, ambos mancais isolados, isolamento classe H (180 °C) para alimentação por inversor de frequência. Referência: Marca WEG/Modelo: IR3 Premium Trifásico 60cv, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.10 | Motor de indução trifásico, de alto rendimento, 75cv, índice de eficiência IE3, tensão de alimentação de 380V, 4 polos, frequência de 60 Hz, totalmente fechado com ventilação externa, grau de proteção mínimo IP55, fator de serviço de 1,15, mancais com rolamentos de esferas, ambos mancais isolados, isolamento classe H (180 °C) para alimentação por inversor de frequência. Referência: Marca WEG/Modelo: IR3 Premium Trifásico 75cv, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.11 | Motor Elétrico trifásico, potência 60 cv, número de polos 4, 1780 RPM, 60Hz, tensão nominal 220/380/440V, corrente nominal 146/84.5/73.0A, FS 1.25, grau de proteção IPW55, isolação térmica da classe F, apto para ligação direta à rede ou para acionamento por inversor de frequência. Referência: WEG IR4 Super Premium 225S/M, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.12 | Motor Elétrico trifásico, potência 75 cv, número de polos 4, 1800 RPM, 60Hz, tensão nominal 220/380/440V, corrente nominal 182/105/90.8A, FS 1.25, grau de proteção IPW55, isolação térmica da classe F, apto para ligação direta à rede ou para acionamento por inversor de frequência. Referência: WEG IR4 Super Premium 225S/M, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 6 |  |  |
| 1.13 | Inversor de frequência, tensão nominal de entrada: 380-480 V, trifásico, corrente nominal (ND): 49 A, com filtro RFI categoria C3, Grau de proteção IP20, frenagem reostática standard com frenagem, rendimento típico na condição nominal ≥ 97%, display LCD Numérico. Referência: WEG, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.14 | Inversores de frequência trifásicos, do tipo vetorial para controle em malha aberta, especificação “heavy duty” para sobrecarga (150% da corrente nominal por um minuto, 200% da corrente nominal por 3 segundos, uma sobrecarga a cada 10 minutos), tensão de alimentação de 380V, 60Hz, filtro RFI categoria C3 incorporado internamente, gerenciamento térmico para a carga acoplada, IGBT de frenagem internamente incorporado, display LCD alfanumérico, porta de comunicação padrão RS 485, funcionalidade incorporada de um CLP, grau de proteção mínimo IP 20, corrente nominal de saída de 73 amperes. Marca WEG, modelo CFW700D88P0T4DBN1, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.15 | Inversores de frequência trifásicos, do tipo vetorial para controle em malha aberta, especificação “heavy duty” para sobrecarga (150% da corrente nominal por um minuto, 200% da corrente nominal por 3 segundos, uma sobrecarga a cada 10 minutos), tensão de alimentação de 380V, 60Hz, filtro RFI categoria C3 incorporado internamente, gerenciamento térmico para a carga acoplada, IGBT de frenagem internamente incorporado, display LCD alfanumérico, porta de comunicação padrão RS 485, funcionalidade incorporada de um CLP, grau de proteção mínimo IP 20, corrente nominal de saída de 88 ampères. Marca WEG, modelo CFW700E0105T4DB20C3, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.16 | Inversores de frequência trifásicos, do tipo vetorial para controle em malha aberta, especificação “heavy duty” para sobrecarga (150% da corrente nominal por um minuto, 200% da corrente nominal por 3 segundos, uma sobrecarga a cada 10 minutos), tensão de alimentação de 380V, 60Hz, filtro RFI categoria C3 incorporado internamente, gerenciamento térmico para a carga acoplada, IGBT de frenagem internamente incorporado, display LCD alfanumérico, porta de comunicação padrão RS 485, funcionalidade incorporada de um CLP, grau de proteção mínimo IP 20, corrente nominal de saída de 115 amperes. Marca WEG, modelo CFW700E0142T4DB20C3, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.17 | Inversor de frequência, tensão nominal de entrada: 380-480 V, trifásico, corrente nominal (ND): 88 A, com filtro RFI categoria C3, Grau de proteção NEMA1, frenagem reostática standard com frenagem, rendimento típico na condição nominal ≥ 97%, display LCD Numérico. Referência: WEG, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.18 | Inversor de frequência, tensão nominal de entrada: 380-480 V, trifásico, corrente nominal (ND): 105 A, com filtro RFI categoria C3, Grau de proteção IP20, frenagem reostática standard com frenagem, rendimento típico na condição nominal ≥ 97%, display LCD Numérico. Referência: WEG, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 6 |  |  |
| 1.19 | Inversor de frequência, tensão nominal de entrada: 380-480 V, trifásico, corrente nominal (ND): 31 A, com filtro RFI categoria C3, Grau de proteção IP20, frenagem reostática standard com frenagem, rendimento típico na condição nominal ≥ 97%, com opcionais e display LCD Numérico. Referência: WEG, SCHNEIDER ELETRIC, ABB. |  | UN | 4 |  |  |
| 1.20 | Medidor de Vazão Magnético de Inserção DN 10”, faixa de operação 0,05 – 10m/s, precisão de ±2%, repetibilidade ±0.5% 25 °C, saída por pulso, alimentação 24V, com acessórios: válvula, niple, Weldolet em aço carbono, abraçadeira metálica. Referência Nivitec Signet 2552, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.21 | Medidor de Vazão Magnético de Inserção DN 18”, faixa de operação 0,05 – 10m/s, precisão de ±2%, repetibilidade ±0.5% 25 °C, saída de 4 to 20 mA, alimentação 24V, com acessórios: válvula, niple, Weldolet em aço carbono, abraçadeira metálica. Referência Nivitec Signet 2552, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.22 | Transdutor de temperatura de imersão para monitoramento no interior de tubulação de água, precisão ±0,5 °C a 25 °C, faixa de medição -10 a 90⁰C, tempo de resposta 100 ms, conexão NPT de 1/2", saída de sinal 4 a 20 mA, alimentação 24V, proteção IP66, Referência Dwyer RTD, NIVITEC, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS, DANFOSS. |  | UN | 8 |  |  |
| 1.23 | Medidor de vazão eletromagnético, livre de peças móveis para medição; saída analógica 4 a 20 mA, frequência de pulsos e pulso (totalização); com conexões tipo flange, proteção IP67, diâmetro DN 50, incerteza de medição: ±0,3% /±0,5%, alimentação 24V, material corpo do sensor em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inox, alimentação 24V, alimentação 20 a 36 Vdc. Referência CiaSey/Hidromag, NIVITEC, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS, DANFOSS, CONAUT. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.24 | TRANSMISSOR E INDICADOR DE UMIDADE RELATIVA E TEMPERATURA, 0 a 100,0% U.R; - Resolução: 0,1% U.R.; - Sinal de Saída: 4 a 20mA; - alimentação: 15 a 36 Vcc (Sistema 2 fios); Faixa de Indicação: 0 a 60,0ºC; - Resolução: 0,1ºC; - Sinal de Saída: 4 a 20mA; - Alimentação: 15 a 36Vcc (Sistema 2 fios); - Conexão: (Ligação nos bornes internos + T e - T); - Resistência de Carga: Max 600 @ 24Vcc; - Precisão: 0,5% da faixa; - Sensor: Pt-100 classe A; Grau de Proteção: IP-65. Referência: RÜCKEN/R-TUT-D, NIVITEC, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS, DANFOSS. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.25 | Válvulas borboletas motorizadas, para tubulação de 10”, tipo Wafer (fixação entre flanges), usadas para controlar o fluxo de água, construída em ferro fundido cinzento ou nodular, disco em ferro fundido nodular revestido com epóxi, haste em aço inox e vedação em EPDM, com proteção contra corrosão, temp operação: -10ºC a +90ºC, pressão nominal: PN25, com atuador de controle ON/OFF, isolamento padrão IP67, equipado com indicador contínuo de posição da válvula e uma alavanca para caso seja necessário um acionamento manual, tensão 220Vac, 50/60 Hz, temp. de operação: -5ºC a +65ºC; torque mínimo: 250 N.m; feedback: Contato seco para controle on-off; indicador de visualização de posição; lubrificação permanente e auto frenante; aquecedor: 15W, 220 V, anti-condensação. Referência: HONEYWELL, BELIMO, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 8 |  |  |
| 1.26 | Válvulas borboletas motorizadas, para tubulação de 14”, tipo Wafer (fixação entre flanges), usadas para controlar o fluxo de água, construída em ferro fundido cinzento ou nodular, disco em ferro fundido nodular revestido com epóxi, haste em aço inox e vedação em EPDM, com proteção contra corrosão, temp. operação: -10ºC a +90ºC, pressão nominal: PN25, com atuador de controle ON/OFF, isolamento padrão IP67, equipado com indicador contínuo de posição da válvula e uma alavanca para caso seja necessário um acionamento manual, tensão 220Vac, 50/60 Hz, temp. de operação: -5ºC a +65ºC, torque mínimo: 250 N.m; feedback: Contato seco para controle on-off; indicador de visualização de posição; lubrificação permanente e auto frenante; aquecedor: 15W, 220 V, anti-condensação; Referência: HONEYWELL, BELIMO, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 3 |  |  |
| 1.27 | Válvulas borboletas motorizadas, para tubulação de 1 1/2”, tipo Wafer (fixação entre flanges), usadas para controlar o fluxo de água, construída em ferro fundido cinzento ou nodular, disco em ferro fundido nodular revestido com epóxi, haste em aço inox e vedação em EPDM, com proteção contra corrosão, temp. operação: -10ºC a +90ºC, pressão nominal: PN25, com atuador de controle ON/OFF, isolamento padrão IP67, equipado com indicador contínuo de posição da válvula e uma alavanca para caso seja necessário um acionamento manual, tensão 220Vac, 50/60 Hz, temp. de operação: -5ºC a +65ºC; torque mínimo: 250 N.m; feedback: Contato seco para controle on-off; indicador de visualização de posição; lubrificação permanente e auto frenante; aquecedor: 15W, 220 V, anti-condensação. Referência: HONEYWELL, BELIMO, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.28 | Válvulas borboletas motorizadas, para tubulação de 2”, tipo Wafer (fixação entre flanges), usadas para controlar o fluxo de água, construída em ferro fundido cinzento ou nodular, disco em ferro fundido nodular revestido com epóxi, haste em aço inox e vedação em EPDM, com proteção contra corrosão, temp. operação: -10ºC a +90ºC, pressão nominal: PN25, com atuador de controle ON/OFF, isolamento padrão IP67, equipado com indicador contínuo de posição da válvula e uma alavanca para caso seja necessário um acionamento manual, tensão 220Vac, 50/60 Hz, tempo de operação: -5ºC a +65ºC; torque mínimo: 250 N.m; feedback: Contato seco para controle on-off; indicador de visualização de posição; lubrificação permanente e auto frenante; aquecedor: 15W, 220 V, anti-condensação. Referência: HONEYWELL, BELIMO, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 6 |  |  |
| 1.29 | Chiller modular a ar, capacidade de refrigeração de 30TR, composto de dois módulos, compressor tipo inverter, condensação a ar, controle de refrigeração por Válvula Expansão Termostática, tensão elétrica 380V/3F/60Hz, gás ecológico, COP mínimo de 2,5, controle micro processado com placa de comunicação MODBUS-RTU em automação central, com kit hidráulico de interligação, resistência de cárter, conjunto sensor temp. entrada e saída + mistura água gelada, controle Liga/Desliga via Rede de Comunicação, IHM Touch Screen + fonte e base, com todos acessórios hidráulicos e eletromecânicos necessários ao seu perfeito funcionamento conforme recomendações do fabricante. Referência marca/modelo: HITACHI/RCU2A030AI7LA, DAIKIN, TOSI. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.30 | Transmissor de Pressão diferencial, com mostrador digital, saída analógica de 4-20 mA, imune a ruídos e interferências eletromagnéticas, dentro dos limites operacionais, grau de proteção IP-65, para aplicações em HVAC, faixa de medição 0 – 50 mca, alimentação 24Vcc montado em bloco único. Referência RÜCKEN RTD-420-DIF-50, NIVITEC, OMEGA, SIGMA SENSORS, ENDRESS, DANFOSS. |  | UN | 1 |  |  |
| 1.31 | Válvula limitadora de vazão, para fluxo de 310 m³/h, diâmetro 10 polegadas, de funcionamento totalmente mecânico que mantém a vazão constante independente da pressão diferencial a que está submetida, compatível com ANSI Class 150, precisão de ±5 %, com flanges e juntas. Referência: HONEYWELL, DANFOSS, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.32 | Válvula limitadora de vazão, para fluxo de 272 m³/h, diâmetro 10 polegadas, de funcionamento totalmente mecânico que mantém a vazão constante independente da pressão diferencial a que está submetida, compatível com ANSI Class 150, precisão de ±5 %, com flanges e juntas. Referência: HONEYWELL, DANFOSS, TA IMI HIDRONICS. |  | UN | 2 |  |  |
| 1.33 | Válvula purgadora de ar, pressão de trabalho 10 bar, temp. 110°C, rosca 1/2 pol. Ref. Callefi |  | UN | 2 |  |  |
| 1.34 | Válvula Solenoide bloqueadora de fluxo, normalmente fechada rosca 1 polegada BSP, pressão de trabalho 0 - 8 Kgf / cm² (0 - 116 psi), pressão máx. 10 kgf / cm² (145 psi), temp. de até 80 °C, corpo em latão, tensão de trabalho 220 volts AC. Ref. TAUANA. |  | UN | 1 |  |  |
| 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REDE ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Eletroduto PVC rígido 50mm, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: TIGRE, AMANCO, WETZEL. |  | M | 3 |  |  |
| 2.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 65 (2.1/2"), com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação em alvenaria. Referência: DAIA, WETZEL. |  | M | 80 |  |  |
| 2.3 | DISJUNTOR-MOTOR, Faixa de ajuste da corrente 50-65 A, Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 65 A, proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico, ajustável, para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade a falta de fase, e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos). Referência: WEG MPW65-3-U065, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER, STECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 2.4 | DISJUNTOR-MOTOR, Faixa de ajuste da corrente 65-80 A, Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 80 A, proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico, ajustável, para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade a falta de fase, e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos). Referência: WEG MPW80-3-U080, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER, STECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 2.5 | DISJUNTOR-MOTOR, Faixa de ajuste da corrente 80-100 A, Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 100 A, proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico, ajustável, para proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade a falta de fase, e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos). Referência: WEG MPW100-3-U100, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER, STECK. |  | UN | 3 |  |  |
| 2.6 | DISJUNTOR Motor, Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 100 A, faixa de ajuste da corrente 70-90 A, trifásico, tensão de isolação 1.000V, 60 Hz, proteção de sobrecarga e falta de fase, proteção IP20. Referência: MPW100-3-U090, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER, STECK. |  | UN | 6 |  |  |
| 2.7 | DISJUNTOR Caixa Moldada, tripolar, Corrente Nominal 250 A, norma IEC, proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico ajustável e magnético fixo, certificação CE. Referência: WEG ACW160H-FMU125-3, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER, STECK. |  | UN | 2 |  |  |
| 2.8 | DISJUNTOR Caixa Moldada, Corrente Nominal 125 A, tripolar, capacidade de interrupção 85KA (380VAC), proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico ajustável e magnético fixo, certificação CE. Referência: WEG ACW160H-FMU125-3, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER,STECK. |  | UN | 1 |  |  |
| 2.9 | DISJUNTOR Caixa Moldada, Corrente Nominal 100 A, tripolar, capacidade de interrupção 85KA (380VAC), proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico ajustável e magnético fixo, certificação CE. Referência: WEG ACW160H-FMU125-3, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER,STECK. |  | UN | 2 |  |  |
| 2.10 | DISJUNTOR Caixa Moldada, Corrente Nominal 20 A, tripolar, norma IEC, proteção ao circuito elétrico e ao motor com disparador térmico ajustável e magnético fixo, certificação CE. Referência: WEG ACW160H-FMU125-3, SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS, ABB, MOELLER,STECK. |  | UN | 5 |  |  |
| 2.11 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, varistor de óxido de zinco; modular tipo plug-in; classe II; atendimento as normas: IEC 61643-1, NBR 5410; composição de base fixa mais o refil móvel; sinalização: verde - serviço e vermelha - defeito; sinalização remota; fixação em trilho padrão DIN, 275 V, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA: 20 kA, corrente máxima de descarga: 45 kA. |  | UN | 4 |  |  |
| 2.12 | Cabo elétrico de potência, bitola 16 mm², com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24, Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 140 |  |  |
| 2.13 | Cabo elétrico de potência, bitola 25 mm², com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 250 |  |  |
| 2.14 | Cabo elétrico de potência, bitola 50 mm², com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 2.230 |  |  |
| 2.15 | Cabo elétrico de potência, bitola 120 mm², COR VERDE, com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 160 |  |  |
| 2.16 | Cabo elétrico de potência, bitola 120 mm², COR PRETA, com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 480 |  |  |
| 2.17 | Cabo elétrico de potência, bitola 120 mm², COR AZUL, com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24.Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 160 |  |  |
| 2.18 | Cabo elétrico de potência, bitola 70 mm², com baixa emissão de fumaça, para tensão de até 1KV, temp. 90° em serviço contínuo, isolamento EPR ou XLPE, Classe 5, normas NBR 13248, NBR 13570, NBR 5410 e NBR NM IEC 60332-3-24. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 340 |  |  |
| 2.19 | Perfilado perfurado metálico 19mmx38mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: CEMAR, STOCKPERFIL, INECEL. |  | M | 10 |  |  |
| 2.20 | Perfilado perfurado metálico 38mmx38mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: CEMAR, STOCKPERFIL, INECEL. |  | M | 20 |  |  |
| 2.21 | Perfilado perfurado metálico 38mmx76mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: CEMAR, STOCKPERFIL, INECEL. |  | M | 10 |  |  |
| 2.22 | Eletrocalha perfurada metálica 50mmx75mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: CEMAR, STOCKPERFIL, INECEL. |  | M | 20 |  |  |
| 2.23 | Eletrocalha perfurada metálica 50mmx200mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: CEMAR, STOCKPERFIL, INECEL. |  | M | 183 |  |  |
| 2.24 | Eletroduto flexível metálico, fabricado em aço galvanizado, para proteção de cabos elétricos, bitola 1”, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 5 |  |  |
| 2.25 | Eletroduto flexível metálico, fabricado em aço galvanizado, para proteção de cabos elétricos, bitola 1 1/4”, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 8 |  |  |
| 2.26 | Eletroduto flexível metálico, fabricado em aço galvanizado, para proteção de cabos elétricos, bitola 1 1/2”, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 30,00 |  |  |
| 2.27 | Eletroduto flexível metálico, fabricado em aço galvanizado, para proteção de cabos elétricos, bitola 2”, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 8 |  |  |
| 2.28 | Quadro de sobrepor, com grau de proteção IP66, padrão TTA, segundo ABNT NBR 60439-1 (61439-1) ou certificado segundo 60439-3 (61439-3), tamanho 1200x800x250 mm, ref. BRUM, Pial Legrand. |  | UN | 1 |  |  |
| 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tubo em aço carbono DN 12'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau, com conexões hidráulicas. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | M | 150 |  |  |
| 3.2 | Tubo em aço carbono DN 8'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau, com conexões hidráulicas. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | M | 6 |  |  |
| 3.3 | Tubo em aço carbono DN 2 1/2'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau, com conexões hidráulicas. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | M | 90 |  |  |
| 3.4 | Flange 8” - Flange sobreposto aço forjado ASTM A-283 grau C, dimensões AWWA C-207, tabela 1, classe D, face plana, furação norma ANSI B 16.5 150 PSI. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | UN | 12 |  |  |
| 3.5 | Junta de Vedação de Amianto para Flange de 8”. Referência: HEFIX, ASALIT, METALFLEX |  | UN | 6 |  |  |
| 3.6 | Válvula Gaveta DN 8", ferro fundido, ANSI 150 PSI. Referência: MIPEL, NIAGRA, KEYSTONE, TAUANA. |  | UN | 6 |  |  |
| 3.7 | Filtro "Y", DN 1 1/4", malha startup MESH40/em regime MESH20 |  | UN | 4 |  |  |
| 3.8 | Válvula esfera DN 1 1/4", ferro fundido, ANSI 150 PSI. Referência: MIPEL, NIAGRA, KEYSTONE, TAUANA. |  | UN | 24 |  |  |
| 3.9 | Válvula esfera DN 2", ferro fundido, ANSI 150 PSI. Referência: MIPEL, NIAGRA, KEYSTONE, TAUANA. |  | UN | 6 |  |  |
| 3.10 | Válvula de retenção DN 8", ferro fundido, ANSI 150 PSI. Referência: MIPEL, NIAGRA, KEYSTONE, TAUANA. |  | UN | 3 |  |  |
| 3.11 | Manômetro de bourdon, escala de 2 a 10 kgf, instalado com rubinete e tubo sifão trombeta em cobre. Referência: RUCKEN, WIKA, VELKI, AGATEC. |  | UN | 7 |  |  |
| 3.12 | Registro esfera em bronze com diâmetro 1/2". Referência: MIPEL, NIAGRA, KEYSTONE, TAUANA. |  | UN | 6 |  |  |
| 3.13 | Junta de expansão de aço inox flangeada e atirantada DN 8", flanges ANSI-B-16.5, classe 150 PSI. Referência: VALACO, GENEBRE, FOLTEC, TERMATIC. |  | UN | 6 |  |  |
| 3.14 | JUNTA EXPANSAO EPDM FLANGE ANSI 150LBS 1.1/4" DN 32 |  | UN | 8 |  |  |
| 3.15 | Joelho 45° em aço carbono 12'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | UN | 6 |  |  |
| 3.16 | Joelho 90° em aço carbono 12'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | UN | 17 |  |  |
| 3.17 | Joelho 90° em aço carbono 2 1/2'', sem costura, schedule 40, conforme normas técnicas ASTM a53 grau. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | UN | 10 |  |  |
| 3.18 | Torneira Boia Para Caixa D’água 2 polegadas, para utilização em água quente e fria (temp. 0 - 42ºC), pressão de serviço até 1.500kPa(150mca), norma NBR14534, fabricada em polietileno soprado, atóxica, com sede anticorrosiva. Referência Deca/1350.B.200, TIGRE, AMANCO, HIDRAGT. |  | UN | 1 |  |  |
| 3.19 | Caixa d’água em polietileno de média densidade; capacidade 2.000 L, com tampa dotada de aba de vedação; normas de referência - NBR 14799 e NBR 15682. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV. |  | UN | 1 |  |  |
| 3.20 | Tubo Soldável em PVC Rígido para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Barra de 6 metros. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV |  | BR | 2 |  |  |
| 3.21 | Flange em PVC Rígido para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV |  | UN | 1 |  |  |
| 3.22 | Joelho soldável em PVC Rígido para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV. |  | UN | 10 |  |  |
| 3.23 | Tê soldável em PVC Rígido para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV |  | UN | 2 |  |  |
| 3.24 | Luva de união PVC Rígido para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV. |  | UN | 2 |  |  |
| 3.25 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL em PVC bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV. |  | UN | 2 |  |  |
| 3.26 | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão para transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas, para água fria, bitola 50 mm; pressão de serviço (a 20ºC): - 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.); de acordo com a NBR 5648 e NBR 5626. Barra de 6 metros. Referência: TIGRE, AMANCO, FORTLEV. |  | UN | 4 |  |  |
| 3.27 | Fornecimento e instalação de redução Concêntrica 14” x 8” para tubo de aço soldável. Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | M | 12 |  |  |
| 3.28 | Fornecimento e instalação de redução de 8" para 2". Referência: TUPY, CEMIL, FEITAL, BRASTETUBOS. |  | UN | 4 |  |  |
| 3.29 | Isolamento térmico tipo tubo de espuma elastomérica produzido com borracha sintética de alta densidade (60 +/- 6 kg/m³) e condutividade térmica (0,025 kcal/m.h ºC), para tubos e 2 1/2”. Ref. Isar, Armaflex. |  | M | 246 |  |  |
| 3.30 | Proteção mecânica com folhas de alumínio liso 0,40 mm de espessura para tubos isolados de diâmetro aproximado de 580mm |  | M | 181 |  |  |
| 3.31 | Reservatório de água de capacidade de 50 litros, completa com torneira boia, registros e conexões de PVC de bitola ¾”. |  | UN | 1 |  |  |
| 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS PARA REDE DE AUTOMAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CLP com servidor web com as seguintes capacidades mínimas; - Entradas digitais: 80; - Entradas analógicas: 30; - Saídas digitais: 40 tipo relê; - Interfaces para os inversores de frequência; - Interfaces Modbus RTU para interfaceamento com os chillers; - Interface Ethernet; - Interfaces seriais RS 422 e/ou RS 485; - Fonte de alimentação dupla redundante com contato para monitoração de falha; - Relógio de tempo real – RTC, timers e contadores; - Memória de programa e variáveis não volátil; - Capacidade de memória e processamento para atender a necessidade das funções previstas prevendo uma expansão de até 50 %; - Servidor WEB; a) Dados do PLC e HMI apresentados como páginas HTML ou HTML5; b) Acesso via navegador de internet padrão (Chrome ou Internet Explorer); c) Comandos ao PLC por meio das páginas HTML ou Java. Referência: SIEMEMS, SCHNEIDER ELETRIC, WEG. |  | UN | 1 |  |  |
| 4.2 | E-Link Gateway KIT para Chiller York modelo YK. E-Link with Serial Outputs (BACnet Master-Slave/Token-Passing [MS/TP], Modbus Remote Terminal Unit [RTU], and N2). YORK CONTROLS (fabricação exclusiva própria para o chiller). |  | UN | 3 |  |  |
| 4.3 | Quadro de Automação. Quadro para abrigar o CLP seus módulos e fonte assim como circuitos de proteção e bornes. Referência: ABB SR2, WEG TTW01 QD, SIEMEMS ALFA. |  | UN | 1 |  |  |
| 4.4 | Quadro de comando de válvulas. Comandar a abertura e fechamento de todas as válvulas do sistema totalizando 21 válvulas. O quadro será composto por: Botões para comandar manualmente a abertura e fechamento da válvula; botões para seleção de comando manual ou automático (comando da válvula pelo CLP); proteção contra curto para cada válvula (disjuntores); proteção geral do quadro (disjuntor geral); acionamentos (2 contatores por válvula) para abrir e fechar cada válvula; sinalização na porta do quadro para indicar o estado da válvula (aberta ou fechada); bornes de conexão. Referência: ABB SR2, WEG TTW01 QD, SIEMEMS ALFA. |  | UN | 1 |  |  |
| 4.5 | Quadro de comando de válvulas. Comandar a abertura e fechamento de todas as válvulas do sistema dos chillers a a totalizando até 12 válvulas. O quadro será composto por: Botões para comandar manualmente a abertura e fechamento da válvula; botões para seleção de comando manual ou automático (comando da válvula pelo CLP); proteção contra curto para cada válvula (disjuntores); proteção geral do quadro (disjuntor geral); acionamentos (2 contatores por válvula) para abrir e fechar cada válvula; sinalização na porta do quadro para indicar o estado da válvula (aberta ou fechada); bornes de conexão. Referência: ABB SR2, WEG TTW01 QD, SIEMEMS ALFA. |  | UN | 1 |  |  |
| 4.6 | Configuração, e programação do CLP |  | HH | 200 |  |  |
| 4.7 | Programação do servidor WEB do CLP com as páginas do HMI, programação do BD, instalação e configuração. |  | HH | 480 |  |  |
| 4.8 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE CONTROLE 2 X # 1,5 MM² BLINDADO, encordoamento classe 2, conforme a ABNT NBR NM 280:2011; - par trançado com passo de torção de 50 mm a 64 mm; - separador em fita não higroscópica aplicada sobre o par; - blindagem eletrostática total em fita de alumínio e poliéster com condutor de dreno em cobre estanhado em contato elétrico com a fita de alumínio, condutor em cobre eletrolítico, têmpera mole; - isolação em PVC/E 105 ºC, 2 x #1,5 mm², isolamento dos condutores nas cores preta e vermelha; - capa externa na cor vermelha. Referência: CONDUCAB, GENERALCABLE, INOVCABLE. |  | M | 1.000 |  |  |
| 4.9 | Eletroduto metálico flexível, 3/4" (copex). Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 200 |  |  |
| 4.10 | Cabo PP 2x2,5mm² polarizado vermelho preto. Referência: PRYSMIAN, COBRECOM, CORFIO. |  | M | 500 |  |  |
| 4.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: TIGRE, AMANCO, WETZEL. |  | M | 200 |  |  |
| 4.12 | CONDULETE, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4). Referência: TIGRE, AMANCO, WETZEL. |  | UN | 35 |  |  |
| 4.13 | Eletroduto flexível metálico, fabricado em aço galvanizado, para proteção de cabos elétricos, bitola 2”. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 200 |  |  |
| 4.14 | Perfilado perfurado metálico 38mmx76mm, fabricado em aço carbono galvanizado, com parafusos, chumbadores, garras e demais acessórios para fixação superior em laje. Referência: ELECON, CONEX, HAENKE. |  | M | 100 |  |  |
| 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E CONDENSADA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Chumbador parabolt Ø 3/8" x 4". Referência: ANCORA, CISER, VENDFIX. |  | UN | 70 |  |  |
| 5.2 | Perfil metálico estrutural tipo cantoneira 2 X 3/16 ASTM-A36 (6mts), galvanizada. Referência: GERDAU, GALVAMINAS, ALADIM METAIS. |  | BR | 6 |  |  |
| 5.3 | Perfil metálico estrutural tipo U Perfil U 68x30mm, 3/16, ASTM-A36 (6mts), galvanizada. Referência: GERDAU, GALVAMINAS, ALADIM METAIS. |  | BR | 6 |  |  |
| 5.4 | Barra Roscada 3/8 Galvanizada. Referência: GERDAU, GALVAMINAS, ALADIM METAIS. |  | M | 40 |  |  |
| 5.5 | Cambota em ipê, espessura 6cm, isolada com borracha, para tubulação de 12". Referência: MADCENTER, YPE MADEIRAS, BR MADEIRAS. |  | UN | 22 |  |  |
| 5.6 | Ferro chato 2" x 3/16 ". Referência: GERDAU, GALVAMINAS, ALADIM METAIS. |  | M | 40 |  |  |
| 5.7 | Ferro redondo 1/2 ". Referência: GERDAU, GALVAMINAS, ALADIM METAIS. |  | M | 40 |  |  |
| 5.8 | LENÇOL de borracha neoprene #1/8". Referência: ARMACELL, ISAR, ISOLEX. |  | M2 | 4 |  |  |
| 6 | DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Transporte vertical e horizontal na obra |  | UN | 1 |  |  |
| 6.2 | Start up de chiller modular a ar 30TR, ajuste de vazões, testes de pressão, configuração para funcionamento interligado com automação central |  | UN | 2 |  |  |
| 6.3 | Desmontagem e descarte de quadros elétricos de medida aproximada de 80x210x60 cm |  | UN | 5 |  |  |
| 6.4 | Desativação e desmontagem de chillers de pequeno porte, 20 TR de capacidade cada. |  | UN | 2 |  |  |
| 6.5 | Serviço de picagem em tubulação de aço e instalação de redução de 8" para 2", com material incluso |  | UN | 4 |  |  |
| 6.6 | Mudança de local do quadro de comando das bombas; retirada e reinstalação do referido quadro em local próximo das bombas e ao lado do quadro de automação (CLP) e adaptação nas tubulações de entrada e saída das torres |  | UN | 1 |  |  |
| 6.7 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO |  | UN | 3 |  |  |
| 6.8 | Administração |  | UN | 1 |  |  |
| 6.9 | Startup da unidade resfriadora de líquido pelo fabricante |  | UN | 1 |  |  |
| 6.10 | Treinamentos |  | UN | 1 |  |  |
| 6.11 | Documentação técnica e as built |  | UN | 1 |  |  |
| 6.12 | Testes e balanceamento |  | UN | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e 1-A do Edital e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 6 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Dados do profissional responsável pelo orçamento:

Nome: __________________________________________

Título: __________________________________________

Número no CREA: ___________________________________

Assinatura: ______________________________________

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1 do Edital).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O DISPOSTO NO ANEXON. 6 DO EDITAL.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado e referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2023.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa